ESTABLECIMIENTO POTABILIZADOR GRAL. MANUEL BELGRANO SISTEMA DE PROVISIÓN DE ENERGÍA EN ALTA TENSIÓN.

CONCURSO PÚBLICO N°

ABCT-001-2016 y ABCT- 002-2016

PARA LA COMPRA DE BIENES

ANEXO C

PLANILLA DE DATOS GARANTIZADOS

| Nro. | DESCRIPCION | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fabricante |  |  |  |  |
| 2. | País de orígen | - |  |  |  |
| 3. | Norma | - | IEC 60056 |  |  |
| 4. | Modelo (designación de fábrica) | - |  |  |  |
| 5. | Año de diseño del modelo ofrecido | - |  |  |  |
| 6. | Tipo pedido | - |  |  |  |
| 6.1 | Modelo | - |  |  |  |
| 6.2 | Características | - | Exterior |  |  |
| 6.3 | Clase de recierre: |  | RUT y RT |  |  |
| 7. | Tensión nominal (Un) del sistema | kV | 132 |  |  |
| 8. | Tensión nominal máxima de servicio (Um) | kV | 145 |  |  |
| 9. | Tensión nominal del equipo | kV | 132 |  |  |
| 10. | Corriente nominal servicio contínuo (In) | A | 1250 |  |  |
| 11. | Frecuencia nominal | Hz | 50 |  |  |
| 12. | Conexión del neutro del sistema | - | rígido a tierra |  |  |
| 13. | Valor máximo de potencia reactiva inductiva que puede ser maniobrada a tensión nominal | MVAr |  |  |  |
| 14. | Valor máximo de potencia reactiva capacitiva que puede ser maniobrada a tensión nominal | MVAr |  |  |  |
| 15. | Número de operaciones garantizadas: |  |  |  |  |
|  | - A corriente nominal | - | 5000 |  |  |
|  | - A corriente máxima de servicio continuo | - | 1000 |  |  |
|  | - Al 100 % de potencia de ruptura simétrica | - | 20 |  |  |
| 16. | Temperatura máxima de contactos para temperatura ambiente igual a 45°C |  |  |  |  |
| 16.1 | A corriente nominal | °C |  |  |  |
| 16.2 | Luego de un ciclo 0-0,3"- C0 - 3 min - C0 con temperatura inicial indicada precedentemente | °C |  |  |  |
| 17. | Valor de la resistencia entre los contactos principales del interruptor cerrado | micro ohm |  |  |  |
| 18. | Cte. de ruptura simétrica (a tensión nominal) | kA | 31,5 |  |  |
| 19. | Potencia de ruptura simétrica(a tensión nominal) | GVA |  |  |  |
| 20. | Corriente de ruptura asimétrica (a tensión nominal) (v.cresta) | kA |  |  |  |
| 21. | Corriente de cierre nominal (v.cresta) | kA |  |  |  |
| 22. | Corriente admisible de corta duración |  |  |  |  |
| 22.1 | 1 segundo | kA |  |  |  |
| 22.2 | 3 segundos | kA |  |  |  |
| 23. | Tiempo total de apertura hasta la separación de los contactos | ms | 38 |  |  |
| 24. | Tiempo total de duración del arco | ms |  |  |  |
| 25. | Tiempo de duración total de la ruptura desde la orden de apertura hasta la extinción final del arco | ms | < 40 |  |  |
| 26. | Tensión transitoria de restablecimiento nominal |  |  |  |  |
| 26.1 | Falla en Terminales |  |  |  |  |
|  | (Rated TRV-Terminal Fault IEC56 4.102) |  |  |  |  |
|  | - Factor de amplitud | pu | 1,5 |  |  |
|  | - TRV pico | kV | 249 |  |  |
|  | - RRRV | kV/ms | 2 |  |  |
| 26.2 | Falla Kilométrica |  |  |  |  |
|  | (Rated TRV-Terminal Fault IEC56 4.102) |  |  |  |  |
|  | - TRV pico | kV | 166 |  |  |
|  | - RRRV | kV/ms | 2 |  |  |
| 26.3 | Apertura en oposición de fase |  |  |  |  |
|  | (Rated out of ph Break Curr IEC56 4.106) |  | - |  |  |
|  | - TRV pico | kV | 296 |  |  |
|  | - RRRV (u1/t1) | kV/ms | 1,54 |  |  |
|  | - I interrumpida/ I ruptura simétrica | % | 25 |  |  |
| 26.4 | Corriente de Apertura de Línea en Vacío | A | 50 |  |  |
|  | (Line Charging Rated Cur. IED56 4.107) |  |  |  |  |
|  | - Máxima Sobretensión de mabiobra permitida |  |  |  |  |
|  | fase-tierra | pu BIL | 3,5 |  |  |
|  |  | kVp | 530 |  |  |
| 26.5 | Mínima corriente inductiva que puede interrumpir |  |  |  |  |
|  | sin provocar sobretensiones mayores que 2 P.U. | A | 30 |  |  |
| 27. | Ciclo de operación garantizado | - | 0-0.3s-C0-3min-C0 |  |  |
| 28. | Tiempo de cierre | ms | 85 |  |  |
| 29. | Tiempo de corte total | ms | 60 |  |  |
| 30. | Resistores de preinserción | - | no |  |  |
| 31. | Tiempo de conexión de los resistores de |  |  |  |  |
|  | preinserción (RUT) | ms | - |  |  |
| 32. | Tolerancia en el tiempo de conexión de resistores de preinserción (RUT) | ms | - |  |  |
| 33. | Discordancia máx garantiz. del tiempo de cierre o |  |  |  |  |
|  | apertura del primer y último polo de distint. fases |  |  |  |  |
| 33.1 | Al cierre | ms | 3 |  |  |
| 33.2 | A la apertura | ms | 5 |  |  |
| 34 | Discordancia máxima del tiempo de operación |  |  |  |  |
|  | de un mismo polo |  |  |  |  |
| 34.1 | Al cierre | ms | 5 |  |  |
| 34.2 | A la apertura | ms | 5 |  |  |
| 35 | Tiempo muerto propio de recierre | ms | 300 |  |  |
| 36. | Tiempo de neutralización para las siguientes maniobras |  |  |  |  |
| 36.1 | Cierre bajo falla con apertura definitiva | s | 180 |  |  |
| 36.2 | Ciclo de recierre completo | s | 195 |  |  |
| 37. | Rigidez dieléctrica nominal con onda de impulso 1,2/50 microsegundos (v.cresta) |  |  |  |  |
| 37.1 | Entre polo y tierra | kV | 650 |  |  |
| 37.2 | Entre terminales del interruptor abierto | kV | 750 |  |  |
| 38. | Rigidez dieléctrica nominal con onda 250/2500 microsegundos (v.cresta) |  |  |  |  |
| 38.1 | Entre polo y tierra | kV |  |  |  |
| 38.2 | Entre terminales del interruptor abierto | kV |  |  |  |
| 39. | Rigidez dieléctrica nominal a 50 Hz (v.eficaz) |  |  |  |  |
| 39.1 | En seco, 1 min.: |  |  |  |  |
|  | - Entre polo y tierra | kV | 275 |  |  |
|  | - Entre terminales de interruptor abierto | kV | 315 |  |  |
| 39.2 | Bajo lluvia, 10 seg.: |  |  |  |  |
|  | - Entre polo y tierra | kV |  |  |  |
|  | - Entre terminales de interruptor abierto | kV |  |  |  |
| 40. | Tensión mínima entre fase y tierra para extinción de efecto corona visible | kV | - |  |  |
| 41. | Tensión máxima de radiointerferencia para |  |  |  |  |
|  | 1 MHz a 1,1 Un/1,73 | micro V | 2500 |  |  |
| 42 | Medio aislante |  |  |  |  |
| 42.1 | Tipo | - | SF6 |  |  |
| 42.2 | Marca | - |  |  |  |
| 42.3 | Norma | - |  |  |  |
| 42.4 | Valor mínimo de la rigidez dieléctrica a presión nominal | kV/cm |  |  |  |
| 43. | Resistencia de aislación medida entre contactos abiertos del interruptor |  |  |  |  |
| 43.1 | Resistencia | Mohm |  |  |  |
| 43.2 | Tensión de medición | V |  |  |  |
| 44. | Pérdidas anuales máximas totales de gas, |  |  |  |  |
|  | por interruptor completo |  |  |  |  |
| 44.1 | Porcentual | % | 1 |  |  |
| 44.2 | Masa de gas | kg |  |  |  |
| 45. | Comportamiento dieléctrico del interruptor |  |  |  |  |
|  | a presión reducida del medio aislante |  |  |  |  |
| 45.1 | Presión mínima para la cual el interruptor |  |  |  |  |
|  | puede soportar el doble de la tensión nomi- |  |  |  |  |
|  | nal (1 P.U. aplicados en contrafase, en |  |  |  |  |
|  | cada lado del interruptor, estando el mismo |  |  |  |  |
|  | en posición abierta) | Pa |  |  |  |
| 45.2 | Posición final de los contactos principales |  |  |  |  |
|  | en circunstancias de pérdida completa de |  |  |  |  |
|  | medio aislante |  |  |  |  |
|  | - A interruptor previamente abierto | - |  |  |  |
|  | - A interruptor previamente cerrado | - |  |  |  |
| 45.3 | Presión crítica para la cual el interruptor |  |  |  |  |
|  | deba ser cerrado para impedir una descarga, |  |  |  |  |
|  | con tensión nominal aplicada | Pa |  |  |  |
| 45.4 | Tensión de 50 Hz soportable por el inte- |  |  |  |  |
|  | rruptor para presión nula: |  |  |  |  |
|  | - Con respecto a tierra,interruptor cerrado | kV |  |  |  |
|  | - A través del interruptor abierto | kV |  |  |  |
| 46. | Tipo de contactos principales | - |  |  |  |
| 47. | Tipo de contactos apagachispas | - |  |  |  |
| 48. | Tipo de dispositivo de control de arco | - |  |  |  |
| 49. | Tipo de dispositivo antibombeo | - |  |  |  |
| 50. | Método de accionamiento de cierre | - | Hidráulico, neumático o resortes |  |  |
| 51. | Método de accionamiento de apertura | - | Hidráulico, neumático o resortes |  |  |
| 52. | Características del mecanismo de operación |  |  |  |  |
| 52.1 | Operación unipolar | - | si |  |  |
| 52.2 | La operación de apertura prevalecerá sobre |  |  |  |  |
|  | la operación de cierre para los siguientes |  |  |  |  |
|  | circuitos: |  |  |  |  |
|  | - Mecánico | - |  |  |  |
|  | - Eléctrico | - |  |  |  |
| 53. | Tensión auxiliar en corriente contínua | Vcc | 110 |  |  |
| 54. | Tolerancia de la tensión auxiliar en corriente contínua para funcionamiento garantizado | % | +10-15 |  |  |
| 55 | Tensión auxiliar en corriente alterna |  |  |  |  |
|  | a 50 Hz |  |  |  |  |
| 55.1 | Motor de accionamiento | Vca | 380/220 |  |  |
| 55.2 | Calefacción e iluminación | Vca | 220 |  |  |
| 56. | Número de contactos auxiliares | N° | 15 NA + 15 NC |  |  |
| 57. | Capacidad de los contactos auxiliares |  |  |  |  |
| 57.1 | En servicio permanente | A |  |  |  |
| 57.2 | De interrupción en 110 Vcc | A |  |  |  |
| 57.3 | De interrupción en 110 Vca | A |  |  |  |
| 58. | Cantidad de electroválvulas de cierre por polo | N° | 2 |  |  |
| 59. | Cantidad de electroválvulas de apertura por polo | N° | 2 |  |  |
| 60. | Bobina de cierre |  |  |  |  |
|  | Cantidad | N° | 1 por polo |  |  |
| 61. | Consumo de cada bobina de cierre |  |  |  |  |
| 61.1 | Para 110 Vcc | W |  |  |  |
| 61.2 | Para 110 Vcc - 15% | W |  |  |  |
| 62. | Constante de tiempo de las bobinas de cierre | ms |  |  |  |
| 63. | Bobina de apertura |  |  |  |  |
|  | Cantidad | N° | 2 por polo |  |  |
| 64. | Consumo de cada bobina de apertura |  |  |  |  |
| 64.1 | Para 110 Vcc | W |  |  |  |
| 64.2 | Para 110 Vcc - 15% | W |  |  |  |
| 65. | Constante de tiempo de las bobinas de apertura | ms |  |  |  |
| 66. | Consumo de los calefactores de la caja de mando |  |  |  |  |
| 66.1 | Fijos | W |  |  |  |
| 66.2 | Comandados por termostato | W |  |  |  |
| 67. | Accionamiento |  |  |  |  |
| 67.1 | Tipo de acumuladores | - |  |  |  |
| 67.2 | Presión nominal | kPa |  |  |  |
| 67.3 | Presión mínima para ejecución del ciclo "0-0,3s-C0" | kPa |  |  |  |
| 67.4 | Presión mínima para realizar una operación de apertura | kPa |  |  |  |
| 67.5 | Tiempo máximo de restitución de la presión para realizacion de un ciclo "C0" a capacidad de ruptura nominal, luego de concluído el ciclo indicado en el punto anterior | min | 3 |  |  |
| 67.6 | Tiempo en que el interruptor queda en condiciones de realizar el ciclo "0-0,3s-C0", luego de una operación de cierre | seg | 8 |  |  |
| 67.7 | Tiempo para primer armado partiendo de presión cero | min | 30 |  |  |
| 67.8 | Potencia del motor del accionamiento carga resorte | kW |  |  |  |
| 68. | Presión de gas |  |  |  |  |
| 68.1 | A 20 °C (Pn) | kPa |  |  |  |
| 68.2 | A 45 °C | kPa |  |  |  |
| 69. | Presión máxima en la cámara en el momento |  |  |  |  |
|  | de apertura | kPa |  |  |  |
| 70. | Densidad del gas (a Pn) | kg/dm3 |  |  |  |
|  | sistema de control de densidad de SF6 en camaras | - | SI |  |  |
|  | accesorio carga SF6 |  |  |  |  |
| 71. | Presión mínima para realizar una operación |  |  |  |  |
|  | de apertura a corriente de ruptura nominal |  |  |  |  |
| 71.1 | A 20 °C (Pn) | kPa |  |  |  |
| 71.2 | A 45 °C | kPa |  |  |  |
| 72. | Presión mínima para realizar un ciclo |  |  |  |  |
|  | C0-0,3s - C0 a corriente de ruptura nominal | kPa |  |  |  |
| 73. | Presión de accionamiento de la válvula |  |  |  |  |
|  | alivio de sobrepresión | kPa |  |  |  |
| 74. | Alarmas del dispositivo de presión del gas |  |  |  |  |
|  | con compensación por temperatura |  |  |  |  |
| 74.1 | Presión de accionamiento de alarma nivel 1 | kPa |  |  |  |
| 74.2 | Presión de accionamiento de alarma nivel 2 |  |  |  |  |
|  | (crítica) | kPa |  |  |  |
| 75. | Nivel de ruido máximo con operación del interruptor en vacio y presión de operación nominal |  |  |  |  |
| 75.1 | Sin silenciadores |  |  |  |  |
|  | - Apertura | dB |  |  |  |
|  | - Cierre | dB |  |  |  |
| 75.2 | Con silenciadores |  |  |  |  |
|  | - Apertura | dB |  |  |  |
|  | - Cierre | dB |  |  |  |
| 76. | Masa del interruptor completo tal como en servicio | kg |  |  |  |
| 77. | Masa de cada polo | kg |  |  |  |
| 78. | Masa del armario de accionamiento | kg |  |  |  |
| 79. | Esfuerzo bajo accion dinámica provocado por |  |  |  |  |
|  | c/polo del interruptor en servicio sobre su base |  |  |  |  |
| 79.1 | Tracción | daN |  |  |  |
| 79.2 | Compresión | daN |  |  |  |
| 80. | Cantidad de fluído aislante por polo | l |  |  |  |
| 81. | Tipo de soporte | - |  |  |  |
|  | material | - | acero |  |  |
|  | cantidad | N° | 1 por polo |  |  |
| 82. | Masa del soporte | kg |  |  |  |
| 83. | Resultante esfuerzos simultáneos en borne |  |  |  |  |
| 83.1 | Esfuerzo estático | daN | S/instalación |  |  |
| 83.2 | Esfuerzo estático y dinámico por cortocircuito | daN | S/instalación |  |  |
| 83.3 | Esfuerzo máximo admisible estático | daN | S/instalación |  |  |
| 83.4 | Esfuerzo máximo admisible estático y dinámico |  |  |  |  |
|  | por cortocircuito | daN | - |  |  |
| 84. | Carga de rotura del borne/aislador | daN | - |  |  |
| 85. | Distancia de fuga (mínima) de los aisladores | mm | 6800 |  |  |
| 86. | Distancia mínima entre ejes de polo | mm |  |  |  |
| 87. | Distancia mínima entre fases (partes metálicas |  |  |  |  |
|  | bajo tensión) | mm |  |  |  |
| 88. | Altura mínima sobre nivel de piso de las partes |  |  |  |  |
|  | bajo tensión | mm |  |  |  |
| 89. | Tipo de tratamiento superficial de las partes |  |  |  |  |
|  | metálicas del polo | - |  |  |  |
| 90. | Tipo de tratamiento superficial del varillaje de mando | - |  |  |  |
| 91. | Tipo de tratamiento superficial de la caja de |  | según |  |  |
|  | accionamiento | - | especificación |  |  |
| 92. | Pinturas | - | según |  |  |
|  |  |  | especificación |  |  |
| 93. | Terminales de puesta a tierra | - |  |  |  |
| 94. | Folletos o catálogos | - | SI |  |  |
| 95. | Plano de dimensiones y características |  |  |  |  |
|  | generales | - | SI |  |  |
| 96. | Plano eléctrico funcional del sistema |  |  |  |  |
|  | de accionamiento y auxiliares | - | SI |  |  |
| 97. | Protocolo de ensayo de un interruptor |  |  |  |  |
|  | igual al ofrecido | - | SI |  |  |
| 98. | Embalajes | - | SI |  |  |
| 99 | Caja de comando |  |  |  |  |
| 99.1 | Grado proteccion | - | IP55 |  |  |
| 99.2 | Material |  | Aleac.Al |  |  |
| 99.3 | Espesor de chapa | mm | 2,5 |  |  |
| 99.4 | Selector local-remoto | - | SI |  |  |
| 99.5 | NA de selector local-remoto | N° | 2 (minimo) |  |  |
| 99.6 | Contador con retorno a cero | - | SI |  |  |
| 99.7 | Cantidad de contadores | N° | 1 por polo |  |  |
| 99.8 | Contador acumulativo | N° | 1 por polo |  |  |
| 99.9 | Tomacorriente 220V | - | SI |  |  |
| 99.10 | Señalización de posición | - | SI |  |  |
| 100 | Placa de características |  |  |  |  |
| 100.1 | material | - | Ac. Inox. |  |  |
| 100.2 | cantidad | N° | 1 por polo y disp.maniobra |  |  |