LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 4

Provisión de graperia y sistema amortiguante para LEAT 345 kV

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	SUMINISTRO DE GRAPERÍA PARA CONDUCTOR Y CABLES DE GUARDIA	6

1.1	General	6

1.2	Proyecto	6

1.2.1	Documentación Suministrada por el COMITENTE	6

1.3	Grapería y Accesorios	7

1.3.1	Alcance del Suministro	7

1.3.2	Requerimientos de diseño	7

1.3.2.1	Condiciones Generales	7

1.3.2.2	Normas Técnicas	9

1.3.2.3	Grapería para Conductor	10

1.3.2.3.1	Resistencia Mecánica	10

1.3.2.3.2	Característica de Forma y Funcionales	11

1.3.2.3.3	Caracteríticas Eléctricas	11

1.3.2.3.4	Geometría de las Cadenas	12

1.3.2.3.5	Grapas de Retención	12

1.3.2.3.6	Accesorios	12

1.3.2.4	Grapería para Cable de Guardia de Acero	13

1.3.2.5	Grapería para Cable de Guardia OPGW	13

1.3.2.6	Bulones y Pernos	13

1.3.3	Materiales	14

1.3.3.1	Características Principales	14

1.3.3.2	Cincado	14

1.3.3.3	Matrices para Realizar la Compresión	14

1.3.4	Descripción de los Ensayos	14

1.3.4.1.1	Radiointerferencia y Corona Visible	15

1.3.4.1.2	Distribución de Tensiones	16

1.3.4.2	Ensayos sobre Componentes	16

1.3.4.2.1	Deslizamiento	16

1.3.4.2.2	Carga de Rotura	17

1.3.4.2.3	Carga de Trabajo	17

1.3.4.2.4	Verificación de Deformaciones Permanentes y de Rotura de componentes Abulonados (Sobreapriete)	17

1.3.4.2.5	Verificación Dimensional y Correcta Terminación	18

1.3.4.2.6	Calentamiento, Ciclo Térmico y Determinación de la Conductancia	18

1.3.4.2.7	Cincado	18

1.3.4.3	Verificación funcional de las chavetas de las órbitas	18

1.3.4.4	Factor de pérdidas	18

1.3.5	Inspección y Ejecución de los Ensayos	19

1.3.5.1	Condiciones Generales	19

1.3.5.2	Ensayos	20

1.3.5.2.1	Ensayos de Tipo	20

1.3.5.2.2	Ensayos de Rutina o Fabricación	20

1.3.5.2.3	Ensayos de Remesa o Aceptación	21

1.3.5.2.4	Condiciones de Aceptación	21

1.3.6	Embalajes y Expedición del Suministro	21

1.3.6.1	Identificación	21

1.3.6.2	Embalaje	22

1.3.6.2.1	Identificación del Embalaje	22

1.4	Repuestos Obligatorios	24

1.5	Sistema de Gestión de Calidad	24

1.5.1	Documentación de Calidad	24

1.5.2	Auditorias de Calidad	25

2	SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CONDUCTORES	29

2.1	Alcance del suministro	29

2.2	Requerimientos Generales	29

2.2.1	Materiales	30

2.2.1.1	Fundición	30

2.2.2	Normas Técnicas y Recomendaciones	30

2.3	Requerimiento de Diseño	31

2.3.1	Comportamiento Antivibratorio	31

2.3.1.1	Vibraciones Eólicas	31

2.3.1.2	Oscilaciones de Subvano	32

2.3.1.3	Condiciones de Aceptación	32

2.3.2	Sistema de Sujeción al Conductor	33

2.3.2.1	Grapas	33

2.3.3	Características Eléctricas	33

2.3.4	Dispositivo Absorbedor de Energía	33

2.3.5	Protección Anticorrosiva	34

2.3.6	Instalación y Mantenimiento	34

2.4	Descripción de la Metodología de los Ensayos de Laboratorio	34

2.4.1	Resistencia a la Fatiga	34

2.4.1.1	Fatiga por oscilación de subvano	34

2.4.1.2	Fatiga por Vibración Eólica	35

2.4.1.3	Determinación de Rigidez y Amortiguamiento	35

2.4.1.4	Condiciones de Aceptación	35

2.4.2	Características Elásticas y Amortiguantes	35

2.4.2.1	Determinación de las Características Dinámicas de la Articulación	36

2.4.2.2	Determinación Cuasi-estática de las Características de la Articulación	36

2.4.2.2.1	Criterios de Cálculo para las características elásticas y amortiguantes	37

2.4.2.3	Condiciones de Aceptación	37

2.4.3	Eficiencia del Sistema de Sujeción	37

2.4.3.1	Movimiento Longitudinal	37

2.4.3.2	Vibración Vertical	37

2.4.3.3	Deslizamiento Longitudinal	37

2.4.3.4	Condiciones de Aceptación	38

2.4.4	Tracción - Compresión	38

2.4.5	RIV—Corona	38

2.4.6	Cortocircuito	39

2.4.7	Cincado	40

2.4.8	Control Dimensional, Pesos y Tolerancias	40

2.4.8.1	Tolerancias máximas	40

2.4.8.2	Alabeo	40

2.4.9	Control Visual y Terminación Superficial	40

2.4.9.1	Terminación superficial	40

2.4.10	Ensayos del Elastómero	40

2.4.10.1	Ensayo de resistencia estática en atmósfera de ozono	40

2.4.10.2	Ensayo de resistencia a la intemperie	41

2.4.11	Ensayo de Arandelas Elásticas	42

2.4.11.1	Ensayo de deflexión	42

2.4.11.2	Ensayos para arandelas cincadas	42

2.4.12	Estudios de Vibraciones	42

2.4.12.1	Equipamiento para Mediciones	43

2.5	Mediciones	43

2.5.1	Ensayos de Campo	43

2.5.1.1	Vibraciones Eólicas	43

2.5.1.2	Oscilaciones de Subvano	44

2.5.1.3	Desplazamiento Relativo de los Brazos del Espaciador- Amortiguador	45

2.5.2	Ensayos de Laboratorio	45

2.5.2.1	Fatiga	45

2.5.2.2	Características Elásticas y Amortiguantes	45

2.6	Ensayos de Tipo, de Rutina y de Remesa	45

2.6.1	General	45

2.6.2	Ensayos de Tipo	46

2.6.3	Ensayos de Rutina o Fabricación	46

2.6.4	Ensayos de Remesa o Aceptación	46

2.7	Suministro	47

2.7.1	Identificación	47

2.7.2	Embalaje	47

2.8	Repuestos Obligatorios	48

2.9	Sistema de Gestión de Calidad	48

2.9.1	Documentación de Calidad	48

2.9.2	Auditorias de Calidad	49

2.9.2.1	Tipos de Auditorías	49

2.9.2.2	Programa de auditorías	49

3	SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CABLES DE GUARDIA DE AºGº Y OPGW	51

3.1	Alcance del suministro	51

3.2	Normas Técnicas	51

3.3	Requerimientos Generales	52

3.3.1	Vibraciones Eólicas	53

3.3.2	Grapas	53

3.3.2.1	Grapa tipo “abulonada”	53

3.3.2.2	Grapa tipo “preformada”	53

3.4	Materiales	53

3.5	Ensayos - Descripción	54

3.5.1	Eficiencia de Amortiguamiento	54

3.5.2	Respuesta del Amortiguador	55

3.5.3	Fatiga	55

3.5.4	Deslizamiento Longitudinal	56

3.5.5	Resistencia de la Grapa Tipo Abulonada	56

3.5.6	Vinculación entre contrapesos y cable mensajero	56

3.5.7	Dimensiones, peso, tolerancias y terminación	57

3.5.8	Cincado	57

3.6	Mediciones	57

3.6.1	Ensayos de Campo	57

3.6.1.1	Vibraciones eólicas	57

3.6.1.2	Metodología para la Evaluación del Comportamiento Frente a Vibraciones Eólicas	57

3.7	Ensayos - Ejecución	57

3.7.1	Ensayos de Tipo	58

3.7.2	Ensayos de Rutina o Fabricación	58

3.7.3	Ensayos de Remesa o aceptación	58

3.7.4	Nivel de Inspección y Planes de Muestreo	59

3.8	Embalaje y expedición del suministro	59

3.8.1	Identificación	59

3.8.2	Embalaje	59

3.9	Sistema de Gestión de Calidad	60

3.9.1	Documentación de Calidad	60

3.9.2	Auditorias de Calidad	61

3.9.2.1	Tipos de Auditorías	62

3.9.2.2	Frecuencia de Auditorías	62

3.9.2.3	Programa de auditorías	62

# SUMINISTRO DE GRAPERÍA PARA CONDUCTOR Y CABLES DE GUARDIA

## General

La presente sección comprende especificaciones, normas, recomendaciones y datos técnicos para fabricación, ensayos y suministro de los siguientes materiales:

- Item 1. Grapería y accesorios para conductor y cables de guardia.

- Item 2. Sistema amortiguante para conductores.

El Proponente consignará, en la Sección correspondiente, sin omisiones, los datos y valores solicitados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

El CONTRATISTA quedará obligado a cumplir y/o mejorar los datos que garantice en su propuesta.

## Proyecto

El COMITENTE ha elaborado los requerimientos básicos de la grapería y accesorios y de los sistemas amortiguantes, tanto para conductor como para cables de guardia.

El CONTRATISTA deberá desarrollar el proyecto definitivo de la provisión de grapería y accesorios y diseñar en forma completa los sistemas amortiguantes, respetando los requerimientos definidos por el COMITENTE.

Los requerimientos básicos de la grapería que están comprendidos en estas especificaciones, no incluyen planos de conjunto o de componentes, sino una clara descripción de sus características técnicas para que el Proponente y con posterioridad el CONTRATISTA, pueda aplicar su experiencia para proyectar y ofrecer el mejor producto, ajustado a los requerimientos especificados.

### Documentación Suministrada por el COMITENTE

El COMITENTE entrega en este Pliego COM información técnica con carácter ilustrativo que muestra en líneas generales los requerimientos mínimos que debe satisfacer el Proyecto de los Oferentes. En el rubro de la grapería y sistemas amortiguantes, el Oferente podrá ofrecer variantes que signifiquen, a juicio exclusivo del COMITENTE, mejoras técnicas respecto de lo previsto en el Pliego.

## Grapería y Accesorios

### Alcance del Suministro

La provisión comprende los siguientes dispositivos, integrados por los materiales que se listan en cada caso, correspondientes al conductor de ACSR CURLEW, al conductor de guardia de acero galvanizado de 50 mm² y al cable de guardia OPGW.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados “Conjuntos Completos de Grapería para Conductor y Cables de Guardia”, en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

- Grapería y accesorios para conductor ACSR CURLEW , con aisladores U 160 BS y U 160 BSP

- Conjuntos de retención doble (RD).

- Espaciadores amortiguadores rígidos para separación del haz de conductores.

- Sobrepesos para puentes de conexión.

- Manguitos de reparación.

- Grapería y accesorios para el cable de guardia de acero galvanizado de 50 mm²

- Conjuntos de retención, a ambos lados (RCG).

- Grapería y accesorios para cable de guardia tipo OPGW

- Conjuntos de retención con varillas preformadas

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos para Conductor ACSR CURLEW y Cables de Guardia” en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

### Requerimientos de diseño

#### Condiciones Generales

- El diseño y la fabricación de la grapería deberá realizarse utilizando una tecnología acorde con las exigencias de las LEAT 500 kV.

En particular, en el diseño de las cadenas deberá considerarse especialmente el tipo de conexión previsto para vincular distintos componentes, la flexibilidad y simplicidad del conjunto, la capacidad de intercambiabilidad de los componentes, los materiales y métodos de fabricación, la confiabilidad electromecánica del conjunto y su adaptación y facilidad a las técnicas del mantenimiento bajo tensión.

- Toda la grapería será apta para mantenimiento bajo tensión, con hombre a potencial. El procedimiento y diseño de dicho mantenimiento, como asimismo las herramientas y equipos correspondientes, deberán ser coordinados con un reconocido fabricante de herramientas de mantenimiento para líneas energizadas.

- Toda la grapería estará adecuadamente identificada para facilitar las tareas de ensamblado y montaje en obra. La importancia de la identificación de las piezas es, entre otras, la de asegurar la trazabilidad del sistema para cada una de las piezas de los morsetos.

Este requerimiento es de importancia fundamental para la implementación de un sistema de calidad. Las piezas deberán estar identificadas mediante algún método indeleble a proponer por el CONTRATISTA y sujeto a la aprobación de la Inspección del COMITENTE. Dicha identificación responderá a lo establecido en el párrafo 4.5.1 de la Norma CEI EN 61284.

- El diseño de la grapería deberá permitir la máxima articulación en todos los sentidos de movimiento posibles y evitar esfuerzos de flexión en los aisladores.

- Los accesorios a compresión (empalmes, grapas de retención etc.) serán diseñados para ser sometidos a compresión hexagonal.

- Las piezas roscadas deberán poseer dispositivos que no permitan el aflojamiento de las tuercas por sí solas.

- Los bulones localizados en lugares críticos de efecto corona deberán equiparse con tuercas del tipo blindado o con protecciones antiefluvios.

- Las curvaturas de las piezas que se articulen deberán ajustarse suave y uniformemente, de manera de lograr una buena distribución de esfuerzos y fabricarse con el mismo material para que tengan igual dureza y resistencia mecánica.

- No se admitirán piezas soldadas en los componentes destinados a las cadenas de suspensión o retención de conductores, excepto en la placa de derivación de la grapa de retención a compresión y en los conectores para lo cual el fabricante deberá indicar en su oferta los siguientes métodos y procedimientos:

- Composición y especificación del metal o metales básicos.

- Procedimiento de preparación de las partes a soldar.

- Proceso de soldadura y secuencia de trabajo.

- Materiales consumibles y/o de aporte.

- Proceso de precalentamiento y postcalentamiento.

- Característica de los electrodos.

- Característica de la atmósfera.

- Métodos de ensayo y verificación.

- No está permitido el empleo de soldadura por punto.

- Permitirán su montaje y desmontaje con herramientas comunes.

- La densidad de corriente de contacto en las piezas de aluminio y de aleación de aluminio no podrá superar los siguientes valores:

- 	Densidad de corriente de contacto: 0,16 A/ mm2.

- 	Densidad de corriente de pasaje: 1,4 A/ mm2.

- Las roscas de bulones y tornillos cumplirán con el Sistema Métrico.

- La sujeción entre las piezas de las grapas se realizará con elementos metálicos (acero inoxidable ó cincado, aleación de aluminio, etc.), siendo las cabezas de tornillos y tuercas hexagonales y llevar arandelas elásticas.

- Los tornillos de acero sólo podrán ser roscados sobre piezas componentes de acero.

- En el diseño de la morsetería se deberá tener en cuenta que los metales que se encuentran en contacto entre sí, no generen fuerzas electromotrices de origen electroquímico que aceleren el proceso de corrosión.

- Las piezas o partes en las que se apliquen recubrimientos metálicos, tendrán completas sus operaciones de maquinado y estarán exentas de rebabas antes de la aplicación del mismo. La capa metálica tendrá un espesor suficientemente uniforme, libre de discontinuidades u oclusiones y de características homogéneas en toda la superficie cubierta. En todos los casos los procedimientos de preparación y aplicación de la película metálica serán tales que no afecten adversamente las propiedades del material ni de la pieza terminada.

- En caso de bulonería recubierta metálicamente, se respetarán sus ángulos y bordes correspondientes, de acuerdo al diseño normalizado; se permitirá únicamente el roscado o repaso de las roscas interiores.

- Recubrimientos de cinc: se empleará el procedimiento por inmersión en caliente, el cual se hará de acuerdo a lo indicado en el Sub-Anexo I.

- Las grapas de suspensión, retención y empalmes no deberán tener espiras cerradas que den origen a pérdidas ferromagnéticas.

- El diseño de la morsetería será tal, que las partes roscadas de las piezas no trabajen a tracción ni se vean sometidas a aplastamiento.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos para RD Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Normas Técnicas

La provisión responderá a la última revisión de las normas que se citan a continuación en todo lo que sea aplicable según el alcance de estas especificaciones.

No se aceptarán combinaciones de las normas indicadas a los efectos de asegurar uniformidad en la calidad.

| IRAM-15 | Inspección por Atributos - Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo. |
| --- | --- |
| IRAM-573 | Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente. Ensayos físicos y mecánicos. |
| IRAM-576 | Cinc en lingotes. Características. |
| IRAM-681 | Aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Composición química. |
| IRAM-2248 | Acoplamientos a rotula de elementos de cadenas de aisladores de suspensión. Medidas normales. |
| IRAM-2249 Parte 1 | Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula y alojamiento de rótula de unidades de cadena de aisladores de suspensión. Medidas y requisitos generales. |
| IRAM-2249 Parte 2 | Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula de unidades de cadena de aisladores de suspensión. Métodos de Ensayo. |
| IRAM-2433 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. Tipificación. |
| IRAM-NIME-20.022 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV |
| IRAM-ISO 9001:2008 | Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos |
| ASTM A-6 | Requerimientos generales para aceros laminados de chapas, perfiles, planchas y barras para uso estructural. |
| ASTM A-27 | Fundiciones de acero al carbono para aplicaciones generales. |
| ASTM A-47 | Fundiciones ferríticas de hierro maleable. |
| ASTM A-123 | Cincado por inmersión en caliente de productos fabricados con planchuelas, barras, chapas y perfiles de acero forjado, estampado y laminado. |
| ASTM A-143/A | Práctica estándar para protección contra fragilización de productos de acero estructural galvanizados en caliente y procedimientos para detectar fragilización. |
| ASTM A-153 | Cincado por inmersión en caliente en bulonería y herrajes de hierro y acero. |
| ASTM A-239 | Método de ensayo de PREECE para localizar el espesor mínimo de la capa de cinc en artículos de hierro o de acero galvanizados (inmersión en sulfato de cobre). |
| ASTM A-325 | Bulones de alta resistencia para uniones de estructuras de acero. |
| ASTM A 490 | Práctica estándar para bulones estructurales, aceros aleados, tratados térmicamente, mínima tensión de rotura 150 ksi |
| ASTM B-85 | Fundición en coquilla de aleación de aluminio. |
| ASTM B-210 | Tubos de aleación de aluminio extruído sin costura. |
| ASTM B-211 | Barras, varillas y alambres de aleación de aluminio. |
| ASTM B-221 | Barras, varillas, alambres, formas y tubos extruídos de aleación de aluminio. |
| ASTM D-257 | Resistividad volumétrica. |
| ASTM D-395 | Deformación por comprensión de goma vulcanizada. |
| ASTM D-412 | Ensayo de tracción de goma vulcanizada |
| ASTM D-471 | Cambio en las propiedades de elastómeros vulcanizados resultante de inmersión en líquidos. |
| ASTM D-573 | Resistencia al envejecimiento. |
| ASTM D-575 | Propiedades de la goma a comprensión. |
| ASTM D-624 | Resistencia al desgarro de la goma. |
| ASTM D-792 | Peso específico y densidad desplazamiento. |
| ASTM D-1053 | Resistencia a baja temperatura. |
| ASTM D-1171 | Resistencia al ozono de la goma (muestra triangular). |
| ASTM D-1229 | Deformación por comprensión a baja temperatura de la goma. |
| ASTM D-2240 | Dureza. |
| ASTM F 1624 | Método estándar de ensayo para medición del umbral de fragilización por hidrógeno en aceros por la técnica de escalones de carga incrementales. |
| IEC-60.120 | Dimensiones de los acoplamientos a rótula (badajos y órbitas) de los elementos de cadenas y aisladores. |
| IEC-60.305 | Características de aisladores tipo caperuza y badajo. |
| IEC-60.372 | Chavetas |
| IEC-60.383 | Ensayos sobre aisladores de material cerámico o vidrio para líneas aéreas con tensión nominal mayor que 1000 V. |
| IEC-60.437 | Ensayos de radio interferencia sobre aisladores de alta tensión. |
| Publicaciones IEEE | Informe 31 TP 65-156 del Comité de Transmisión y Distribución (publicado en 1966). |
| CEI EN 61284 | Overhead line; Requirements and test for fittings – June 1999, second edition. |
| CEI EN 187200 | Optical cables to be used along electrical power lines (OCEPL) – May 2001-10-18. |
| IEC 60794 | Optical fiber cables – Post 4.1: Aerial optical cables for high voltage power lines Jan 1999 |
| SENASA Res.Nº 19/2002 | Medidas fitosanitarias para el ingreso de embalajes de madera, maderas de soporte y acomodación |

#### Grapería para Conductor

##### Resistencia Mecánica

El dimensionamiento de la grapería será función de las propiedades físico - químicas de cada materia prima utilizada y de las características especificas de los procesos de fabricación.

La aptitud mecánica de todas las piezas componentes de la grapería será verificada por el Método de Elementos Finitos aplicando las máximas solicitaciones actuantes mencionadas en la presente Sección. Los resultados de tales verificaciones serán aprobados por el COMITENTE previamente a la construcción de dichas piezas.

En las Planillas de Datos Técnicos Garantizados (PDG) se dan las características básicas de los aisladores U 160 BS.

Las resistencias mecánicas mínimas a rotura de los conjuntos serán las siguientes:

- Cadena de suspensión doble “I”	:	160 kN/rama

Cada uno de los materiales que componen piezas de las cadenas de aisladores que trabajan a la tracción deberán resistir las cargas máximas admisibles de 11200 daN equivalentes al 70 % de la carga de rotura del aislador, igual a 16000 daN, aplicados en la misma dirección y sentido en que actuará en estado normal y en condiciones de falla las fuerzas resultantes en la línea, sin que se produzcan deformaciones plásticas permanentes. Para evitar confusiones, la carga máxima de trabajo es la obtenida de los cálculos y deberá ser menor a la carga máxima admisible.

En piezas abiertas o de geometría con discontinuidades, como ser grilletes, estribos, péndulos, etc, la pieza podrá sufrir pequeñas deformaciones geométricas que sean absorbidas por el huelgo ó tolerancias entre piezas de tal manera que la deformación geométrica residual después de aplicadas las cargas de ensayo sigan permitiendo el libre movimiento entre las piezas de la misma manera que existían previo al ensayo. Los conjuntos no deben perder su funcionalidad.

Para determinar la existencia de deformaciones geométricas admisibles se deben realizar ensayos de tracción de 11200 daN, sostenidos cada uno durante un (1) minuto de duración, repitiendo los ensayos hasta alcanzar una convergencia en que la pieza ya no presente deformación geométrica adicional. Esa cantidad de Ensayos le denominamos “N”:

El ensayo se dará por terminado aplicando nuevamente cargas otras “N” veces sin que se produzcan cambio alguno en la geometría. En total se aplicarán cargas “2 N” veces.

##### Característica de Forma y Funcionales

La forma de las piezas de la grapería será diseñada de manera de evitar concentraciones de cargas mecánicas y/o eléctricas. Para ello deberán redondearse al máximo los cantos vivos y establecerse curvaturas que propicien una distribución de esfuerzos lo más uniforme posible.

El proyecto de las piezas deberá permitir máxima libertad de movimiento para evitar la transferencia de esfuerzos de flexión a los aisladores. En particular, las piezas que se vinculan con los aisladores seguirán las mismas normas IEC 60.120.

Las protecciones eléctricas que serán utilizadas en cadenas de retención deberán ser fácilmente removibles durante el mantenimiento. Deberán ser también resistentes a eventuales daños provocados por las vibraciones y por las tareas de mantenimiento.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos para RD Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Caracteríticas Eléctricas

Las cadenas de suspensión serán proyectadas para utilizarse sin anillos ni cuernos de protección. Las prestaciones técnicas de dichas cadenas deberán provenir de un adecuado diseño electromecánico.

En particular, dicho diseño deberá distribuir las tensiones sobre las cadenas de manera tal que el primer aislador lado fase no esté solicitado por encima del 10,5 % de la tensión nominal fase - tierra de la línea (30 kV) y el segundo aislador lado fase no esté solicitado por encima del 9,0 % de dicha tensión (26 kV).

Las cadenas de retención podrán llevar anillos de protección equipotenciales u otro tipo de protección eléctrica. Su tamaño será mínimo y su ubicación no deberá dificultar las tareas de mantenimiento.

Las protecciones eléctricas: (anillos, cuernos, raquetas) deberán dimensionarse para resistir un arco de potencia de 39 kA durante 0,2 segundos.

Los componentes de los conjuntos presentarán bordes redondeados y chavetas adecuadamente embutidas. Además, la distancia entre el primer aislador bajo tensión y los conductores deberá ser mínima, propiciará una distribución lo más uniforme posible del gradiente de potencial eléctrico y reducirá los niveles de RIV y efecto corona.

##### Geometría de las Cadenas

Las cadenas de aisladores estarán constituidas de la siguiente manera:

VEINTIOCHO (28) aisladores U 160 BS en cada rama, o sea:

Cadena de retención Doble (RD): 	2x28 aisladores U 160 BS.

La cadena de retención permitirá una regulación que podrá ser escalonada, con un paso no mayor de 30 mm, de ±200 mm aproximadamente. No será admitido el uso de tensores.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Grapas de Retención

El diseño de estas grapas será a “cable cortado” (o compresión). No se aceptarán grapas a “cable pasante” con sistema de fijación abulonado.

Deberán proyectarse de manera de evitar los pasajes de corriente por contactos no estrictamente necesarios y, en aquellos contactos necesarios, deberá asegurarse una repartición uniforme de la corriente sobre las superficies de contacto, como así también la adecuada presión mecánica, independientemente del tiro del conductor.

El diseño de la grapa deberá ser tal que elimine los esfuerzos excesivos de apriete en la entrada de la misma para impedir daños en el conductor como consecuencia de solicitaciones por oscilaciones y vibraciones.

Las grapas de retención deberán soportar una carga de deslizamiento y/o rotura del 95 % de la CMRTC y una carga de rotura mayor al 95 % de la CMRTC.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Grapa de Retención para Conductor en Sub Anexos a la presente especificación.

##### Accesorios

###### Badajos y órbitas

Los badajos y órbitas a utilizar en la grapería de cadenas de aisladores, deberán ajustarse a los mismos criterios, formas y dimensiones empleados para esos elementos en los aisladores.

El adecuado acoplamiento entre badajos y órbitas de la grapería, como así también con los aisladores, deberá conseguirse respetando las prescripciones de la norma IEC 60.120.

Las chavetas de las órbitas serán tipo 20, según norma IEC 60.372.

###### Espaciadores rígidos

Los espaciadores rígidos para puentes de conexión serán aptos para colocación de sobrepesos. Serán fabricados de aleación de aluminio y su diseño deberá ser compatible para configurar el puente de conexión sin dañar a los conductores. La cantidad mínima de sobrepesos será de 150 kg. y su distribución será definida en obra por la Inspección de Obra, con la colaboración del fabricante de grapería.

#### Grapería para Cable de Guardia de Acero

Para el conjunto de suspensión, la grapa correspondiente podrá ser de diseño convencional o preformado.

En el caso de diseño convencional, deberá cumplir con las características indicadas en la presente Sección, en lo que corresponda.

La grapa de suspensión deberá soportar una carga de deslizamiento y de rotura del 25 % de la CMRTC y del 60 % de la CMRTC, respectivamente.

Para el conjunto de retención la grapa correspondiente será del tipo a comprensión.

Para el caso valen las mismas consideraciones que las indicadas para la grapa de retención del conductor con la excepción del material. El conjunto de retención estará provisto de una regulación escalonada, con un paso inferior a 20 mm, de +100 mm, sin usar tensores.

La grapa de retención deberá soportar una carga de deslizamiento del 95 % de la CMRTC y una carga de rotura mayor al 95 % de la CMRTC.

Los conjuntos de retención incluirán los elementos de puesta a tierra a la estructura.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjunto de Retención para Cables de Guardia en Sub Anexos a la presente especificación.

#### Grapería para Cable de Guardia OPGW

Esta grapería y sus accesorios deberán responder, en general a las mismas especificaciones expuestas para el cable de guardia anterior. Adicionalmente se preferirá que esta provisión sea efectuada por el fabricante del cable OPGW ó, en su defecto, deberá ser aprobada previamente por dicho fabricante para su uso con el cable de su provisión.

El conjunto de retención podrá estar constituido por:

- Grillete, prolongador ojal – ojal 90°; prolongador regulable y guardacabo.

- Varillas preformadas protectoras, aplicadas directamente sobre el cable óptico OPGW.

- Varillas preformadas de retención, montadas sobre las varillas anteriores, encargadas de la retención del cable óptico OPGW.

- Para el conjunto de retención, la carga de deslizamiento mínima será mayor del 85 % de la CMRTC y la de rotura será mayor al 95 % de la CMRTC.

- Los conjuntos de retención incluirán los elementos de puesta a tierra a la estructura.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjunto de Retención para Cables de Guardia en Sub Anexos a la presente especificación.

#### Bulones y Pernos

Todos los bulones de ajuste deberán llevar tuercas, arandelas planas y arandelas tipo “Grower”. Estas últimas no podrán sufrir deformaciones plásticas luego de apretadas las tuercas.

Los pernos y bulones que no sean de ajuste deberán llevar chavetas y arandelas planas.

Las tuercas deberán poder roscarse en los bulones directamente con las manos, sin ayuda de herramientas.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjunto de Retención para Cables de Guardia en Sub Anexos a la presente especificación.

### Materiales

#### Características Principales

Los componentes de la grapería serán de acero forjado, no admitiéndose procesos de templado, y aluminio (o sus aleaciones), aceptándose las siguientes excepciones:

- Yugos

Podrán ser de chapa de acero en una sola pieza, con excepción de las protecciones eléctricas específicas que podrán ser de fundición.

- Chavetas

Serán de acero inoxidable tipo AISI 304 (aspecto brillante) y deberán permitir las funciones del mantenimiento bajo tensión.

- Grapas a comprensión para cable de guardia de acero cincado.

Acero inoxidable tipo AISI 304.

- Anillos corona

Acero u otro material apropiado teniendo en cuenta, especialmente el calor disipado ante un arco de potencia.

- Espaciadores rígidos

Fundición o componentes trefilados, de aleación de aluminio primario.

- Bulonería

Acero al carbono, con identificación de calidad incorporada. Máximo calidad 8.8

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Grapas de Suspensión y Retención Conductor ACSR Curlew y Cables de Guardia en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Cincado

Todos los materiales ferrosos no inoxidables serán cincados según lo indicado en la Sección VIIa, Sección 3 Parte 19, del presente pliego.

NOTA

Para el caso de las fundiciones no ferrosas será obligatorio el uso de moldes metálicos y de probeteros normalizados para efectuar la extracción de muestras para el control de calidad de los materiales.

#### Matrices para Realizar la Compresión

Serán de acero forjado de alta resistencia tipo SAE 4340 templado y revenido, o material equivalente. Terminación: anodizado o niquelado.

### Descripción de los Ensayos

Como la grapería junto con los aisladores forman un subsistema dentro del proyecto global de las líneas de transmisión, se efectuarán distintos ensayos sobre los conjuntos grapería - aisladores (o cadenas) y sobre componentes individuales de grapería. Ensayos sobre Conjuntos

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjunto para RD conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Radiointerferencia y Corona Visible

Estos ensayos serán efectuados en forma simultánea. El método de medición y el procedimiento del ensayo serán los indicados en la norma IEC 60.437.

Antes de iniciar el ensayo, se deberán tomar las siguientes providencias:

- Efectuar el reconocimiento del objeto a ser ensayado, verificando componentes, dimensiones, materiales, terminación superficial y composición de la cadena, conforme con los planos constructivos y especificaciones.

- Confeccionar un croquis de la disposición general del ensayo, comprendiendo dimensiones básicas del objeto ensayado, distancias a masa, distancias del blindaje con respecto al objeto, fuente de energía, etc.

- Registrar las condiciones ambientales del laboratorio correspondientes a:

- Presión atmosférica

- Temperatura ambiente

- Altura sobre el nivel del mar

- Humedad relativa (bulbo seco y bulbo húmedo).

El montaje del objeto se realizará con el debido cuidado para evitar principalmente la eventual flexión de los aisladores. Estos serán limpiados con paño embebido en alcohol y luego secados con paño limpio.

El ensayo deberá ser iniciado con la medición del nivel de RIV del circuito en vacío, para definir el ruido ambiente. Luego se insertará el objeto a ensayar y se procederá al ensayo.

El ensayo se realizará aplicando tensión gradualmente hasta llegar a una tensión 10 % mayor que la tensión especificada y se mantendrá durante cinco minutos. Luego será reducida gradualmente hasta un 30 % de la tensión especificada, elevada nuevamente hasta la tensión inicial y finalmente reducida al valor de 30 %.

Cada escalón de tensión será aproximadamente 10 % de la tensión de ensayo especificada.

Se efectuarán mediciones en cada escalón de tensión y así podrá graficarse la curva característica de radiointerferencia, según la norma IEC 60.437.

El nivel máximo de radiointerferencia será de 60 dB (referido a un microVolt sobre 300 ohm) a la tensión especificada de ensayo de 335 kV - 50 Hz.

El resultado de la medición estará definido por los valores correspondientes a los niveles obtenidos en la segunda aplicación de tensión.

Los ensayos RIV y corona serán siempre iniciados con la medición del RIV.

Para la observación del efecto - corona se tendrá en cuenta lo siguiente:

- La finalidad de la constatación de los efluvios, en este caso, consiste solamente en definir el origen del RIV.

- El registro del efecto corona se realizará por métodos fotográficos, con película de sensibilidad ASA. 125 a 400, abertura del objetivo f= 4,5 y exposición de 4 a 1 minuto.

- Las fotografías deberán obtenerse con el objeto a ensayar iluminado y luego en ambiente oscurecido, manteniéndose la cámara fotográfica en la misma posición durante el ensayo, lo cual permitirá definir con exactitud, por superposición de imágenes, el foco del efluvio.

##### Distribución de Tensiones

El ensayo se realizará sobre los dos primeros aisladores del lado fase, mediante el método del aislador espinterométrico.

El diseño de la grapería deberá ser tal que la distribución de tensiones en el conjunto, no origine un valor de tensión mayor de 30 kV sobre el primer aislador lado fase y un valor mayor de 26 kV sobre el segundo aislador lado fase.

Las condiciones que deberá reunir el ensayo son las siguientes.

Se deberán reproducir las condiciones de utilización de la cadena en la línea, especialmente en lo que se refiere a las distancias a la estructura; deberá ser armada con todos los componentes y aisladores correspondientes y colocada en su posición normal de trabajo.

Para determinar la tensión a la que se someterá cada aislador de la cadena, se utilizará un explosor preferentemente en gas presurizado.

El explosor se fijará sucesivamente durante la ejecución del ensayo a los aisladores a ser medidos que componen la cadena. En todos los casos se medirá la tensión que se aplique a la cadena, cuando reaccione el explosor.

La diferencia porcentual de tensión a que se someta cada aislador se determinará mediante la siguiente expresión:

U = (Ure/Ua) x 100 %, donde “Ure” es la tensión de cebado del explosor y “Ua” es la tensión aplicada a la cadena.

NOTAS:

1) El CONTRATISTA deberá coordinar con los fabricantes de grapería y de aisladores, si fueran distintos, la realización de estos ensayos sobre los respectivos conjuntos.

2) El CONTRATISTA deberá proveer, además, conjuntos de grapería de retención doble completas, para la realización de otros ensayos de sobretensiones atmosféricas y de maniobra, tensión resistida, etc.

#### Ensayos sobre Componentes

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Grapas de Suspensión y Retención. Conductor ACSR CURLEW y Cable de Guardia en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Deslizamiento

Para la verificación de la resistencia al deslizamiento de las grapas de suspensión, retención y manguitos de empalme, se aplicarán las metodologías de ensayo siguientes:

###### Grapas de retención

Se tomará un cable de longitud mayor o igual a 8m y se montará en cada extremo una grapa de retención.

Será admitido en este ensayo, la aplicación de un empalme en el centro del tramo de conductor, de manera de ensayar dos grapas y un empalme.

Se someterá al conjunto indicado a un esfuerzo de tracción igual al 20 % de la CMRTC, manteniéndose esta carga durante dos minutos. Se colocará un índice de referencia que permitirá medir el desplazamiento entre el cable y la grapa y/o manguito de empalme.

Posteriormente se aumentará gradualmente la carga hasta alcanzar el 95 % de la CMRTC, manteniéndola durante treinta segundos (no se deberá producir deslizamiento).

Finalmente, se incrementará la carga progresivamente hasta que comience el deslizamiento o la rotura del cable o grapa y/o manguito.

##### Carga de Rotura

Los conjuntos y/o componentes para las cadenas de retención deberán soportar un esfuerzo de rotura a la tracción de acuerdo a lo indicado anteriormente.

A las piezas componentes y/o conjuntos, se le aplicará una carga de tracción, de acuerdo a su forma normal de trabajo. La modalidad del ensayo será distinta según el tipo de componente; desarrollándose los ensayos bajo una modalidad similar a la empleada para los ensayos de deslizamientos, adaptada a este caso.

Todo componente, excepto las grapas, será sometido a un conjunto de cargas aplicadas en las direcciones correspondientes de manera de simular las condiciones reales de servicio.

La carga mecánica se aumentará gradualmente hasta alcanzar la mitad del valor de la carga de rotura garantizada, que será mantenida, como mínimo, durante dos minutos. Luego esta carga será incrementada gradualmente hasta alcanzar en no menos de treinta segundos la rotura de la muestra ensayada.

Las grapas de retención se ensayarán con el mismo montaje usado en el ensayo de deslizamiento.

Para que el resultado del ensayo sea considerado satisfactorio, deberán romper a una carga mayor que el 95 % de la carga mínima de rotura a la tracción del conductor correspondiente.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos para ( RD) Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Carga de Trabajo

La carga de trabajo debe ser igual o inferior a la carga máxima admisible. La carga máxima admisible debe ser igual al 70 % de la carga de rotura del conjunto y/o componentes de la cadena.

Se aplicará a las muestras, en forma gradual, una carga de tracción igual a la mitad de la carga máxima admisible que se mantendrá durante dos minutos.

Sucesivamente la carga se elevará gradualmente hasta alcanzar en no menos de treinta segundos el valor de la carga máxima admisible, que se mantendrá durante un minuto.

Se requerirá marcar los morsetos en prueba (marca de referencia) alrededor de un valor del 10 % de la carga de rotura. En la sucesiva verificación de la deformación permanente, luego de la aplicación de la carga máxima admisible, se hará en correspondencia a dicha marcación.

El ensayo se considerará satisfactorio si al final del mismo no se verifican deformaciones permanentes, dentro de las premisas anteriormente indicadas, para la marca de referencia realizada.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Conjuntos para (RD) Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

##### Verificación de Deformaciones Permanentes y de Rotura de componentes Abulonados (Sobreapriete)

Este ensayo se aplicará a todos aquellos elementos de grapería que deban ser instalados en las líneas, mediante el apriete de bulones o tuercas.

Se aplicará un momento torsor igual al 200 % del par de apriete nominal especificado por el fabricante para las grapas de suspensión. Para los restantes componentes de la morsetería, como ser grapas de retención, conectores o uniones, este valor será del 150 %.

El resultado del ensayo se considerará satisfactorio si no se verifican roturas de las partes roscadas o de los componentes a ellas vinculadas, y si las deformaciones son tales que no impiden el desmontaje de las piezas ni implican el incumplimiento con las funciones que les son propias.

##### Verificación Dimensional y Correcta Terminación

Se verificará la correcta terminación y acabado de las piezas.

Se efectuará, el control dimensional y de ejecución con respecto a los planos y documentos aprobados. Las tolerancias generales de fabricación serán de +3 % excepto indicación expresa, resultante de las necesidades de acoplamiento entre piezas.

Se verificará la intercambiabilidad de las piezas y el correcto ensamblado.

Para verificar las dimensiones, la intercambiabilidad y el correcto montaje de los componentes, durante ensayos de tipo y de muestreo deberán utilizarse calibres específicos.

##### Calentamiento, Ciclo Térmico y Determinación de la Conductancia

Se utilizará el método de ensayo definido en la Norma CEI EN 61284.

Para los ensayos se adoptará el ensayo descrito en el punto 13 y los Anexos B, D, y E de dicha Norma.

Para los parámetros de los ciclos de temperatura (ver Tabla III) se deberá adoptará 500 ciclos con una subida de temperatura de 100 °C.

El criterio de aceptación a utilizar resulta del indicado en el punto 1.3.5.2.4.

##### Cincado

Se efectuará según lo indicado en la Sección VIIa, Sección 3 Parte 19 del presente pliego.

#### Verificación funcional de las chavetas de las órbitas

Se controlará la carga necesaria para proceder a extraer parcialmente la chaveta de su alojamiento, dicha carga de extracción no deberá ser menor que 10 daN ni mayor que 30 daN.

Se verificará además que la chaveta no se extraiga totalmente con una carga de tracción menor que 60 daN.

Se dispondrá de un dispositivo que permite la fijación de la pieza y la aplicación de una carga de tracción creciente en forma ininterrumpida sobre la chaveta con el objeto de determinar la carga de extracción.

Durante la realización del ensayo se verificará, en forma visual, que la chaveta se desplace en forma correcta sin que se produzca su atascamiento.

En la órbita o alojamiento del componente a ensayar se colocará un dispositivo auxiliar provisto de rótula, ubicada correctamente reproduciendo las condiciones normales de operación.

El procedimiento se repetirá tres veces para cada elemento a ensayar.

#### Factor de pérdidas

Tiene por finalidad evaluar la calidad del componente a través del cual circula permanentemente corriente eléctrica, y se designa por Fp que es la relación entre la diferencia de potencial AU1 medida sobre el componente bajo ensayo con circulación de corriente continua y la diferencia de potencial AU2, medida bajo las mismas condiciones de carga, en un tramo de conductor de la misma longitud para el cual el componente está destinado.

El ensayo se considera satisfactorio si no se exceden en ninguna circunstancia los valores que a continuación se detallan:

Componente							Fp admisible

Grapa bifilar, conector o unión ajustada por bulones		0,8

Grapa, conector o unión a compresión				0,6

Se define como longitud del componente bajo ensayo, la proyección entre los lugares de medición, los cuales no podrán estar a más de un milímetro del extremo del componente.

El componente es armado con el conductor para el cual está destinado de acuerdo a las instrucciones especificadas por el fabricante.

Antes del montaje se limpian cuidadosamente (con cepillos de alambre) las superficies de contacto entre componente y conductor. Entre la limpieza y el armado no debe excederse los cinco (5) minutos. Las superficies de contacto no podrán ser engrasadas.

Los bulones son apretados con el par de apriete garantizado.

El componente bajo ensayo, es montado sobre un trozo de conductor, y en serie con el componente bajo ensayo se instala un trozo del mismo conductor empleado, dotado en sus dos extremos de ecualizadores de corriente, que servirán como puntos de contacto para la medición de la diferencia de potencial en el citado trozo de conductor. Este trozo de conductor, se define como conductor de comparación y su longitud es exactamente la misma que la del componente bajo ensayo.

La longitud libre, entre el extremo del conductor de comparación, medida entre los extremos del ecualizador y el punto de fijación y/ o conexión del equipo de alimentación de corriente, deberá corresponder al valor indicado como L.

Con el fin de asegurar una correcta distribución de la corriente en toda la sección del conductor y obtener un plano equipotencial para la medición de la caída de tensión, se colocará un ecualizador de corriente en el punto de medición. Este ecualizador puede ser realizado mediante un dispositivo que aumente la presión recíproca entre los alambres del conductor, o por medio de soldar el total de los alambres del conductor a un terminal conveniente. Los ecualizadores tienen dimensiones reducidas, aproximadamente 2,5 mm de ancho, los mismos se colocan lo más cerca posible del componente bajo ensayo, pero sin tocarlo. La distancia entre el ecualizador y la superficie extrema del componente, no debe ser mayor a 1 mm.

En todos los casos un ecualizador, puede ser común como punto de contacto a los fines de medir, la diferencia de potencial.

El circuito compuesto por el componente bajo ensayo y el conductor de comparación es conectado a una fuente de alimentación de corriente continua a través de dos conductores de conexión que no tendrán una sección nominal menor al conductor sobre el cual está instalado el accesorio a ensayar.

Se define como circuito de ensayo, a la configuración constituida por el componente bajo ensayo, el conductor de comparación y los conductores de conexión, a este circuito se lo carga de tal manera de hacer circular una intensidad de corriente continua de ensayo no menor a 100 amperes

La medición de las diferencias de potencial AU1 y AU2 son realizadas simultáneamente y se procede a su repetición invirtiendo la polaridad, se asume como valor resultante el valor medio de los dos registros respectivamente.

Al finalizar los ensayos no se deberán detectar hilos rotos por fatiga, por cada nivel de ensayo.

### Inspección y Ejecución de los Ensayos

#### Condiciones Generales

La inspección se realizará conforme con lo expuesto en la presente especificación y con el programa, previamente presentado por el CONTRATISTA, aprobado por el COMITENTE.

Las unidades que sean sometidas a los ensayos deberán ser repuestas por el CONTRATISTA de manera que el suministro cubra la cantidad solicitada.

Se define como remesa a los conjuntos de grapería presentadas para la inspección de una sola vez.

El CONTRATISTA definirá, teniendo en cuenta procesos de fabricación y equipamiento fabril, el tamaño de una remesa que deberá ser homogéneo en cuanto a calidad de fabricación y a componentes suministrados por terceros.

Las muestras se compondrán por todas las piezas que las integran según los planos presentados por el oferente, no debiendo observarse imperfecciones superficiales (grietas, rebabas, grumos, rechupes, oquedades, etc.) incompatibles con la terminación superficial garantizada, utilizándose como patrón de comparación las piezas aprobadas en los ensayos de tipo, ó piezas seleccionadas expresamente.

Las muestras cumplirán con las dimensiones y tolerancias indicadas y garantizadas en los planos presentados por el oferente en los ensayos de tipo y ser parte integrante del protocolo de ensayo correspondiente.

#### Ensayos

Se establecen TRES (3) niveles de ensayos: de tipo, de rutina o fabricación y de remesa o aceptación. Todos ellos serán realizados según lo especificado en la presente especificación.

##### Ensayos de Tipo

Estos ensayos se llevarán a cabo sobre conjuntos y sobre componentes: Los ensayos mecánicos deberán hacerse sobre tres piezas, mientras que el ciclo térmico deberá hacerse sobre cuatro piezas.

- Ensayos sobre conjuntos

Los ensayos especificados en la presente especificación se realizarán sobre los conjuntos completos de retención doble a utilizar.

NOTAS:

1) El CONTRATISTA deberá coordinar con los fabricantes de grapería y aisladores, si éstos fueran distintos, la realización de estos ensayos, previa aprobación de la Inspección de Obra que supervisará las tareas y los ensayos.

2) 	La realización del ensayo de distribución de tensiones dependerá de los resultados de los ensayos RIV - CORONA.

Será definido por el COMITENTE y tendrá la siguiente modalidad:

Si en los ensayos RIV - CORONA se observara corona sobre uno o más aisladores, con medición de valores de RIV muy próximos o mayores que los especificados, se determinará la tensión sobre ellos solamente y sobre los dos primeros lado - fase.

3) 	El laboratorio para la realización de estos ensayos será propuesto por el Proponente para la aprobación del COMITENTE.

- Ensayos sobre componentes y/o conjuntos

Los ensayos serán los siguientes:

- Conductibilidad eléctrica y calentamiento.

- Deslizamiento.

- Carga de rotura.

- Carga máxima admisible.

Los mismos se realizarán de acuerdo a lo especificado en el presente.

##### Ensayos de Rutina o Fabricación

Los ensayos de rutina formarán parte del control de calidad que deberá realizar el CONTRATISTA.

El COMITENTE se reserva el derecho de asistir y supervisar, el desarrollo de estos ensayos, cada vez que lo estime conveniente.

El CONTRATISTA realizará durante las distintas etapas de la fabricación, los controles y ensayos que garanticen la calidad y características comprometidas de la provisión.

Los controles y ensayos a realizar serán precisados en el Manual de la Calidad, confeccionado por el fabricante en base a los requisitos de la norma ISO-9001:2008 o IRAM-ISO-9001:2008.

##### Ensayos de Remesa o Aceptación

Son ensayos destinados a verificar las características de la grapería y la calidad de los materiales usados en la fabricación para su recepción.

El CONTRATISTA someterá a la aprobación del COMITENTE los planes de ensayo, con indicación de los componentes, cargas aplicadas y modalidad de ensayo así como de los Laboratorios a cargo de los ensayos.

Serán realizados los siguientes ensayos:

- Deslizamiento.

- Carga de rotura.

- Carga máxima admisible.

- Verificación de deformaciones permanentes y de rotura de componentes abulonados.

- Verificación funcional de las chavetas.

- Verificación dimensional y correcta terminación.

- Cincado.

El COMITENTE podrá decidir que algunos ensayos se realicen en laboratorios oportunamente elegidos.

##### Condiciones de Aceptación

La morsetería será recepcionada utilizando métodos de control estadístico por atributos, definido por planes de muestreo y niveles de inspección de la norma IRAM 15.

Las reglas de aceptación serán:

- Tipo de inspección:	Normal

- Nivel de inspección:	II

- Plan de muestreo:	doble

- Nivel de calidad aceptable (AQL):	2,5 %

### Embalajes y Expedición del Suministro

#### Identificación

La importancia de la identificación de las piezas es, entre otras, la de asegurar la trazabilidad del sistema para cada una de las piezas de los morsetos.

Este requerimiento es de importancia fundamental para la implementación de un sistema de calidad. Las piezas deberán estar identificadas mediante algún método indeleble a proponer por el CONTRATISTA y sujeto a la aprobación de la Inspección del COMITENTE. Dicha identificación responderá a lo establecido en el párrafo 4.5.1 de la Norma CEI EN 61284 para diferentes tipos de morsetos (fundido, forjado, conjunto grapería/morsetería, morsetos a compresión, etc.).

#### Embalaje

Los elementos se acondicionarán en cajones de madera adecuados a sus volumenes y pesos, agrupados por piezas componentes de un mismo conjunto de los que conforman cada ítem de la respectiva Planilla de Propuesta, salvo que las dimensiones de algunos componentes signifiquen inconvenientes tales que hagan no recomendable la agrupación solicitada.

El material embalado tendrá un peso bruto no superior a los 80 daN. Los cajones serán de madera y sus dimensiones deberán ser tales que permitan ser manipulados a lo sumo por dos operarios.

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados mediante flejes de polipropileno; los clavos a ser empleados deberán ser del tipo espiralado.

Los cajones para el acondicionamiento y transporte de la grapería, deberán ser construidos de madera de primera calidad, seleccionada, libre de corteza, de nudos flojos y de nudos firmes y sanos cuyo diámetro sea mayor al 30 % del ancho de la tabla, por cada 0,4 m de longitud, o que se encuentren ubicados a una distancia de los bordes inferior al 10 % del ancho de la tabla. El espesor mínimo de los listones deberá ser 12,5 mm con el objeto de asegurar la robustez del embalaje.

El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación, un plano con el diseño del cajón que utilizará (indicando su capacidad máxima de apilamiento) y el texto identificatorio del mismo.

La pintura que eventualmente se utilice, no deberá atacar a ninguno de los materiales componentes ni producirles manchas o depósitos que puedan alterar su aspecto superficial durante el transporte y almacenamiento, ya sea por acción de la temperatura, agua u otro agente.

Todos los cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga y de almacenamiento en obra.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución Nº 19/2002 del SENASA referente a la madera de embalajes.

##### Identificación del Embalaje

Todos los cajones estarán identificados convenientemente mediante el proceso de planografía con tinta especial indeleble para madera. Las leyendas irán indicadas en una de las caras laterales del embalaje; la altura de las letras será como mínimo de 17 mm

El texto de la identificación será el siguiente:

- MARCA Y NOMBRE DEL. FABRICANTE

- ES ALTIPLANO 345 kV

- COMITENTE

- MARCA O NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

- NOMBRE DEL ELEMENTO (con código según planos)

- CANTIDAD

- PESO BRUTO Y PESO NETO (en kg)

- APILAMIENTO MAXIMO

- NUMERO DE REMESA A LA QUE CORRESPONDEN

- NUMERO DE LOTE Y FECHA

- NÚMERO DE ENVÍO

- CONTRATISTA

- DESTINO (OBRADOR)

## Repuestos Obligatorios

Para que sea acordada la Habilitación Comercial, el CONTRATISTA deberá demostrar que tiene acopiada, en concepto de repuestos imprescindibles para la entrada en servicio, de manera confiable, la cantidad mínima de:

3 conjuntos completos de graperias y aisladores de todos los componentes originales, nuevos, de las graperías utilizadas, y sus accesorios.

## Sistema de Gestión de Calidad

### Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación. Control de los registros

- Sistema de evaluación contratistas y proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoria.

- Procedimiento para la satisfacción del cliente

- Mejora continua

- Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

### Auditorias de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

Tipos de Auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

- Auditorías de sistema: Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.

- Auditorías de proceso: Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.

Frecuencia de Auditorías

Esta previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas de cada subcontratista mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.

Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

- Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.

SUB-ANEXO “III”: CABLE DE GUARDIA

| Material: | Acero cincado tipo HS |
| --- | --- |
| Formación: | 7 (1+6) |
| Diámetro total: | 9,15 mm |
| Masa unitaria: | 0,399 kg/m |
| Carga de rotura mínima: | 4.989 daN |
| Tensión de rotura de los alambres (mín.): | 120 daN/ mm2 |
| Módulo de elasticidad: | 17.500 daN/ mm2 |
| Area total: | 51,14 mm2 |
| Diámetro de los alambres: | 3,05 mm |
| Masa mínima de la capa útil de cinc: | Mínimo 390 g/m2 |

# SUB-ANEXO “III” bis: CABLE DE GUARDIA OPGW

| Tipo: | OPGW |
| --- | --- |
| Formación (corona exterior): | Acero recubierto de aluminio (6 hilos) y Aleación de Al (6 hilos) |
| Nº de fibras ópticas: | 24, tipo monomodo |
| Diámetro: | 16,5 mm |
| Sección total: | 134,2 mm2 |
| Peso: | 0,539 kg/m |
| Resistencia a la Tracción (RTS) | 75 kN |
| Módulo de elasticidad final: | 83 Gpa |

# SUB-ANEXO “IV”: AISLADORES DE SUSPENSIÓN U 160 BS

| Tipo: | Caperuza – Badajo |
| --- | --- |
| Clase según IEC 305: | U 160 BS |
| Diámetro nominal máximo: | 280 mm |
| Paso nominal: | 146 mm |
| Acoplamiento según IEC 120: | 20 mm |
| Carga de rotura: | 160 kN |
| Carga máxima admisible: | 112 kN |

# SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CONDUCTORES

## Alcance del suministro

El “Sistema Amortiguante” para la acometida está definido por el conjunto de espaciadores-amortiguadores dobles, aptos, para el haz de conductores especificado y la cantidad y distribución de los mismos para los vanos de la acometida.

Por lo tanto, el suministro de este rubro comprende la cantidad y el posicionamiento de los espaciadores—amortiguadores necesarios para reducir las vibraciones de las líneas a los niveles especificados y el cálculo teórico correspondiente con todas las justificaciones de la metodología empleada. Este cálculo teórico deberá incluir, como mínimo, una tabla de valores de esfuerzos en las grapas y del espaciador—amortiguador más solicitado en función del perfil de vientos para vibraciones eólicas y de subvano y se efectuará en base a los parámetros del espaciador—amortiguador ofrecido, relevados antes de los ensayos de fatiga, y se repetirá con los parámetros del mismo espaciador—amortiguador, relevados luego de dichos ensayos.

Por ello, dicho suministro será definido por el Proponente a partir de las tablas correspondientes de cantidades y de distribución a lo largo de los vanos.

Será responsabilidad del CONTRATISTA reunir y/o relevar todos los datos meteorológicos que resulten necesarios para el correcto diseño y verificación del sistema amortiguante.

## Requerimientos Generales

Las presentes especificaciones establecen los requerimientos técnicos para la fabricación, ensayos, performance, y suministro de los sistemas amortiguantes para usar en haces dobles de conductores ACSR CURLEW.

No se aceptarán espaciadores—amortiguadores prototipo es decir que no tengan antecedentes satisfactorios de servicio, a juicio exclusivo del COMITENTE, en líneas de 345 kV, ó superiores.

Esa condición se cumple si el Oferente demuestra que el mismo modelo de la unidad ofrecida ha estado en servicio por más de diez años, en tramo de línea de 345 kV y similares a las licitadas, y cuenta con recomendación favorable del Propietario de esa transmisión. El COMITENTE podrá requerir información adicional sobre este comportamiento previamente a la aprobación de la Orden de Compra del Contratista.

El “Sistema Amortiguante”, definido por el conjunto de espaciadores—amortiguadores y su distribución en los diferentes vanos, estará integrado por materiales de reciente manufactura, sin uso, libres de defectos e irregularidades y aptos para ser usados en líneas de transmisión de 345 kV.

Además de los ensayos de tipo, de rutina y de remesa sobre componentes, la eficacia del sistema amortiguante será comprobada mediante ensayos de campo.

Dichos ensayos se realizarán durante la última etapa de montaje y el periodo de garantía de la línea a construir.

Una vez realizado el montaje de conductores, se deberán realizar las mediciones de vibraciones para verificar el cumplimiento de las exigencias del pliego.

Las eventuales correcciones estarán a cargo del CONTRATISTA y deberá realizarla dentro de los plazos previstos, sin que esto afecte el servicio de las líneas.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

### Materiales

#### Fundición

Las piezas fundidas serán de aleación de aluminio primaria resistente a la corrosión, con las siguientes características:

- El contenido de cobre no excederá el UNO POR MIL 1(°/oo).

- El contenido de magnesio no excederá el SIETE POR MIL 7(°/oo).

- El contenido de cinc no excederá el UNO POR MIL 1(°/oo).

### Normas Técnicas y Recomendaciones

La fabricación, los ensayos y la inspección se realizarán conforme con la última revisión de las siguientes normas y recomendaciones con el alcance contenido en estas especificaciones.

ASTM B 85		Fundición en coquilla de aleación de aluminio.

ASTM B 211 		Barras, varillas y alambres de aleación de aluminio

ÁSTM B 221	Barras, varillas, alambres, formas y tubos extruídos de aleación de aluminio.

ASTM B 487	Medición. del espesor de revestimiento por examen microscópico de una sección transversal.

ASTM B 695	Revestimiento de cinc mecánicamente depositado sobre hierro y acero.

ASTM D 395		Deformación por compresión de goma vulcanizada.

ASTM D 412 	Ensayo de tracción de goma vulcanizada.

ASTM D 471	Cambio en las propiedades de elastómeros vulcanizados resultante de inmersión en líquidos.

ASTM D 575		Propiedades de la goma a compresión.

ASTM D 624 	Resistencia al desgarro de la goma.

ASTM D 792		Peso específico y densidad de plásticos por desplazamiento.

ASTM D 991	Resistividad volumétrica de conductores eléctricos y productos antiestáticos.

ASTM D 1171	Resistencia a la exposición a la intemperie de compuestos de goma para automotores.

ASTM D 1229		Deformación por compresión a baja temperatura de la goma.

ASTM D 2240		Dureza

ASTM D 2632		Resiliencia de la goma.

DIN 2093		Resortes a disco.

DIN 53516		Resistencia a la abrasión

SAE J 773 b)	Arandelas Cónicas.

IEC 61.854	Líneas aéreas. Requerimientos y ensayos para espaciadores amortiguadores.

IEEE PAPER	“Estandarización de mediciones de vibraciones de conductores”, IEEE 31 TP 65—156 Vol. PAS 85 Nro. 1, Ene, 1966.

CIGRE WG 22-04	Recomendaciones para la evaluación de la vida útil de conductores de líneas de transmisión Eléctrica Nro. 63, 1979.

NEMA 107 	Métodos de medición de radiointerferencia de aparatos de alta tensión.

IRAM-ISO

9001:2008		Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos

SENASA

Res.Nº 19/2002	Medidas fitosanitarias para el ingreso de embalajes de madera, maderas de soporte y acomodación

## Requerimiento de Diseño

El “Sistema Amortiguante” deberá controlar las vibraciones eólicas y las oscilaciones de subvano y será apto para:

- En la acometida,  mantener la separación establecida de 450 mm entre subconductores del haz bajo las condiciones ambientales y topográficas de las líneas de transmisión y evitar el contacto mutuo durante condiciones de viento de hasta 180 km/h, en ausencia de manguitos de hielo

- No sufrir fallas ni exceder los parámetros especificados durante el servicio regular de las líneas, ni provocar daños al conductor, grapería o aisladores, durante la vida útil de las líneas.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

### Comportamiento Antivibratorio

El sistema amortiguante deberá controlar eficientemente tanto las vibraciones eólicas como las oscilaciones de subvano según se especifica a continuación.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Vibraciones Eólicas

Las amplitudes de flexión (Bending amplitudes) medidas sobre el conductor, según la metodología IEEE (a los 89 mm desde el último punto de contacto del conductor con la grapa de suspensión o con la grapa del espaciador o con la grapa de retención), y las frecuencias de vibración correspondientes estarán distribuidas de manera tal de no provocar daño por fatiga al conductor.

Para cuantificar el daño acumulado se utilizará la metodología CIGRE expuesta en el trabajo “Recomendaciones para la Evaluación de la Vida Útil de Conductores de Líneas de Transmisión”, Electra Nro. 63, 1979, complementada con los criterios indicados en la publicación IEEE “Estandarización de Mediciones de Vibraciones de Conductores” IEEE Paper 31 TP 65—156, referente al cálculo de la deformación específica sobre los alambres de aluminio.

El sistema amortiguante será apto para mantener los valores especificados, no solamente a la salida de las grapas de suspensión, sino en cualquier punto del vano donde estén sujetos los espaciadores—amortiguadores, las lámparas y dispositivos de balizamiento y esferas de balizamiento diurno en los cables de guardia, etc., de corresponder.

Además de la vida útil exigida para los conductores, las deformaciones unitarias correspondientes a las flexiones vibratorias en las zonas del último contacto del conductor con la grapa de suspensión o con la grapa del espaciador—amortiguador, o con los dispositivos de balizamiento, no deberán exceder:

- 0,250 mm cresta—cresta para el 5 % de los ciclos de vibraciones.

- 0,150 mm cresta—cresta para el restante 95 % de los ciclos de vibraciones.

#### Oscilaciones de Subvano

La amplitud de las oscilaciones de subvano debe ser mantenida dentro de los límites especificados para cualquier velocidad de viento hasta la máxima de probable ocurrencia,, para cualquier dirección del mismo con respecto a la línea y para cualquier ángulo de rotación del plano trasversal del haz con respecto a su configuración estable.

Se realizará adecuadas mediciones que consistirán en registrar las amplitudes de las oscilaciones que se produzcan en el centro de cada subvano y/o en cualquier punto del mismo.

Los registros serán continuos hasta por lo menos 150 s y las amplitudes máximas de las oscilaciones registradas en cada subvano serán consideradas como muestras de las oscilaciones.

Simultáneamente, serán registradas la velocidad y dirección del viento siendo los registros continuos hasta por lo menos 300 s y tal periodo comprenderá la duración de 150 s de los registros de las amplitudes de las oscilaciones.

A partir de los registros se obtendrán la velocidad media y la dirección del viento, que representarán las condiciones del viento bajo las cuales las muestras mencionadas de las oscilaciones de subvano han sido medidas.

Todas las muestras de las oscilaciones inducidas estarán agrupadas dentro de los "sectores" de condiciones de viento definidos por diferencias de velocidad del viento de 5 km/h y diferencias de su dirección de 9 grados.

Dentro de cada sector mencionado de condiciones de viento, los límites aceptables serán los siguientes:

- el 95 % de todas las amplitudes de oscilaciones registradas serán menores o iguales a 150 mm cresta-cresta.

- en el 5 % restante de dichas amplitudes deberá cumplirse la relación

f * Ymáx sea menor o igual que 118 mm/s, siendo:

f       =    frecuencia de oscilación (Hz).

Ymáx	=    amplitud cresta—cresta en el antinodo del subvano (mm).

#### Condiciones de Aceptación

El sistema amortiguante será rechazado si se produce, durante las pruebas y hasta la extinción del plazo de garantía (Tres (3) años a partir de la Habilitación Comercial), cualquiera de las siguientes condiciones:

- Incumplimiento de cualquiera de los parámetros indicados el presente.

- La vida útil calculada del conductor con los valores medidos de todas las mediciones es menor a 50 años.

- Deterioro del conductor, herrajes o espaciadores—amortiguadores.

- Aflojamiento de la bulonería de apriete.

### Sistema de Sujeción al Conductor

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Grapas

El método de ajuste al conductor o sistema de sujeción será concebido preferiblemente para el uso de grapa tipo “con alambres preformados”. Otro tipo de sujeción será sometido a la aprobación del COMITENTE debiendo el CONTRATISTA presentar para ello toda la información técnica y de antecedentes en líneas similares, que a juicio del COMITENTE, resulte necesaria.

En todos los casos, el sistema de sujeción será diseñado de manera tal que sujete firmemente el conductor, con suficiente presión, adecuadamente distribuida, para prevenir innecesarias y peligrosas deformaciones en frío de los materiales en contacto. También deberá poder adaptarse a las modificaciones del diámetro del conductor originadas por el fenómeno del “creep”.

Si la concepción de la grapa utiliza algún material orgánico o elastómero en su garganta, dicho material deberá estar firmemente sujetado. También será eléctricamente conductor y resistente a los efectos de temperatura, ozono, radiación ultravioleta, grasas y demás agentes contaminantes y degradantes.

En particular, se considerarán las siguientes condiciones:

### Características Eléctricas

El “sistema” propuesto deberá estar diseñado de manera de resistir los efectos del cortocircuito especificado y restablecer la distancia normal entre los conductores del haz después de producirse el cortocircuito.

El valor del cortocircuito está definido por una intensidad de corriente de 30 kA de valor eficaz con una duración de 0,2 segundos. Debiendo cumplir con los ensayos respectivos.

El nivel de RIV sobre los espaciadores—amortiguadores no deberá exceder 60 dB referido a un microVolt sobre 300 ohm con 335 kV de tensión. Debiendo cumplir con los ensayos respectivos.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR CURLEW en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

### Dispositivo Absorbedor de Energía

El dispositivo de absorción de energía no deberá sufrir deterioros capaces de afectar la función vital del espaciador—amortiguador durante la vida útil de la línea.

En particular, deberá tener capacidad para:

- Soportar todo el calor generado.

- Resistir toda acción de desgaste provocada por efecto de las condiciones de vinculación de los distintos componentes de la articulación elasto—disipativa.

- Evitar todo daño que pueda disminuir la eficiencia de control de las vibraciones y de su amortiguación.

- Resistir la fatiga mecánica, según lo especificado en la presente especificación.

Los elastómeros o materiales no—metálicos usados deberán diseñarse para desarrollar un efectivo amortiguamiento y conservar su eficacia amortiguadora en el rango de temperaturas desde  -20 hasta +60 grados centígrados.

Además, deberán ser capaces de soportar temperaturas desde -20 hasta +60 grados centígrados sin pérdidas permanentes de sus propiedades esenciales.

El elastómero o cualquier otro elemento absorbedor de energía tendrá adecuada resistencia a los efectos del ozono, radiaciones ultravioletas, grasas y otros agentes contaminantes usuales en líneas de transmisión, sobre todo el rango de temperatura mencionado. Será, además eléctricamente conductor R  500k.

### Protección Anticorrosiva

Todos los materiales tendrán una adecuada resistencia a la corrosión.

Los componentes ferrosos no inoxidables, serán cincados de acuerdo con los requerimientos del Sub-Anexo I.

Las arandelas elásticas serán cincadas por procedimientos tales que garanticen que no se fragilicen por la presencia de hidrógeno (hydrogen embrittlement) y conservan sus propiedades elásticas.

El espesor mínimo del recubrimiento de cinc sobre las arandelas será de 25 micrones.

### Instalación y Mantenimiento

Los espaciadores-amortiguadores deberán poder instalarse o removerse, con las líneas energizadas, mediante un equipo standard de herramientas. Además, deberán poder removerse y reinstalarse sobre los subconductores del haz sin producir daños

El Proponente deberá certificar la aptitud del espaciador—amortiguador propuesto para cumplir con lo anteriormente especificado.

Los espaciadores—amortiguadores deberán estar adecuadamente marcados en fábrica para su correcta instalación.

## Descripción de la Metodología de los Ensayos de Laboratorio

El espaciador—amortiguador deberá cumplir con los siguientes ensayos de laboratorio.

### Resistencia a la Fatiga

Los ensayos de fatiga tienen por objeto verificar la resistencia de la articulación elastodisipativa a los efectos dinámicos, simulando condiciones de servicio.

Se especifican dos ensayos de fatiga diferentes. El primero, llamado “ensayo de fatiga por oscilación de subvano”, tiene por objeto evaluar la “tenida” del espaciador—amortiguador simulando las condiciones de las oscilaciones de subvano; el segundo, llamado “ensayo de fatiga por vibración eólica”, tiene por objeto verificar la resistencia del espaciador—amortiguador simulando las vibraciones eólicas.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR Curlew en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Fatiga por oscilación de subvano

Se fijarán las dos grapas, que en la línea de transmisión deberán estar en un mismo plano horizontal, a los soportes móviles de la máquina, de manera tal que en condiciones estáticas la distancia entre los centros de las grapas sea la correspondiente a la distancia entre los centros de los subconductores del haz.

El cuerpo del espaciador estará libre.

El ensayo tendrá una duración correspondiente a DIEZ MILLONES (10 000 000) de ciclos y frecuencia de 1,5 a 2 Hz aproximadamente.

El ensayo podrá realizarse bajo una de las modalidades alternativas siguientes.

- Al comienzo del ensayo se aplicará al par de grapas, fijadas a los dos soportes móviles de la máquina, una amplitud de desplazamiento tal que genere una fuerza de reacción de ±30 kg. En estas condiciones se dará comienzo al ensayo, manteniendo constante el desplazamiento obtenido, hasta su finalización.

- En el caso de espaciadores—amortiguadores, en los cuales la fuerza de reacción de ±30 kg provoca un desplazamiento tal que sus brazos hacen tope, se aplicará la siguiente modalidad:

Al comienzo del ensayo se aplicará al par de grapas, fijadas a los soportes móviles de la máquina, una amplitud de desplazamiento tal que genere una fuerza de reacción de ±25 kg.

Cada QUINIENTOS MIL (500.000) ciclos se controlará la fuerza de Reacción; en el caso que ésta disminuya más del 10 % del valor inicial de ensayo, se reajustará la amplitud de desplazamiento para lograr la fuerza inicial de reacción de ±25 kg.

#### Fatiga por Vibración Eólica

Este ensayo tendrá una duración de DIEZ MILLONES (10.000.000) de ciclos a una frecuencia de aproximadamente 15 Hz. Se llevará a cabo sobre un brazo del espaciador—amortiguador manteniendo su cuerpo fijo. El brazo elegido será aquel que exhiba mayor actividad cuando sobre el mismo se apliquen desplazamientos alternativos en dirección vertical de magnitud ±2 mm.

#### Determinación de Rigidez y Amortiguamiento

Para todas las metodologías mencionadas de los ensayos de fatiga al comienzo del ensayo y cada QUINIENTOS MIL (500.000) ciclos, se determinarán los valores de rigidez y amortiguamiento, mediante las mediciones y registros del desplazamiento general, de la fuerza de reacción y del correspondiente ciclo de histéresis.

Estas determinaciones permitirán evaluar la respuesta del espaciador—amortiguador durante el ensayo de fatiga, en función de los ciclos.

Los valores de rigidez se determinarán como la relación entre la fuerza de reacción y el correspondiente desplazamiento.

Los valores de amortiguamiento se determinarán por el método del péndulo.

#### Condiciones de Aceptación

Los ensayos indicados en la presente se considerarán satisfactorios si se cumple que:

- Los valores de rigidez y amortiguamiento medidos al final de los ensayos no sean menores que el 60 % de los mismos valores medidos al comienzo de los ensayos correspondientes.

- No se verifiquen roturas o deformaciones permanentes en ningún componente ni daño alguno en los materiales que constituyen el dispositivo absorbedor de energía. Para ello, se desmontarán las articulaciones y se examinarán cuidadosamente sus partes.

### Características Elásticas y Amortiguantes

Este ensayo será aplicado sobre cada uno de los brazos sometidos al ensayo de fatiga antes y al final del mismo.

Se definen como características elásticas y amortiguantes del espaciador—amortiguador a los siguientes parámetros, referidos a su articulación y según el método de ensayo:

- Rigidez dinámica (K) o rigidez torsional (Kt).

- Amortiguamiento torsional (Ht)

- Coeficiente de amortiguamiento dinámico “n” o amortiguamiento reducido Ht/Kt.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante del Haz de Conductores para Conductor ACSR Curlew en Sección 4 PDTG del presente Pliego.

#### Determinación de las Características Dinámicas de la Articulación

El dispositivo a utilizarse para estas mediciones está constituido por un mecanismo biela—manivela y varilla de empuje, accionado por un motor de velocidad variable, que sujetará el brazo a la altura de su punto de vinculación con el conductor.

La varilla de empuje tiene incorporada una sonda dinamométrica para la medición de la fuerza F transmitida al brazo, mientras que su desplazamiento está dado por un transductor adecuado.

Este dispositivo de medición permite establecer las características equivalentes del elemento brazo—articulación del espaciador— amortiguador a la altura de su punto de vinculación con el conductor.

El procedimiento de ensayo consistirá, esencialmente, en regular la velocidad del motor de manera que el sistema trabaje en resonancia de fase (fase de 90 grados entre la fuerza y el desplazamiento).

La rigidez dinámica K se calculará por medio de la expresión K = Meq * W², donde “Meq” es la masa equivalente del brazo a la altura del punto de vinculación con el conductor y “W” es la frecuencia circular en condiciones de resonancia de fase.

En estas condiciones el amortiguamiento se calculará mediante la expresión n = F/(K * X), donde “F” es la amplitud de la fuerza aplicada y “X” es la amplitud del desplazamiento resultante.

La frecuencia del ensayo puede cambiarse agregando discos metálicos de masa conocida a la altura del punto de vinculación con el conductor. En este caso, la magnitud Meq corresponde a la masa total equivalente en este mismo punto.

El Proponente presentará la metodología detallada en estas determinaciones y la Planilla pro-forma para registrar los resultados.

#### Determinación Cuasi-estática de las Características de la Articulación

Si la metodología anterior no puede utilizarse por dificultades operativas en encontrar la condición de resonancia de fase o por otras causas que podrían afectar la prestación del espaciador—amortiguador, se aplicará la siguiente metodología.

Se relevaran las características:

- Rigidez torsional (Kt).

- Relación entre el amortiguamiento y la rigidez torsional (Ht/Kt).

La determinación de las magnitudes de los puntos a) y b) se efectuará mediante un dispositivo cuyo esquema de principio y fórmulas están indicados en la presente.

Haciendo variar el ángulo “a” con ley sinusoidal para distintos valores de la amplitud “A” se realizarán ciclos de carga y descarga, determinando el correspondiente ciclo de histéresis que tenga como ordenadas los valores del momento obtenido “m” y como abscisas los valores del ángulo de rotación.

Los valores de “A”, a considerar en el ensayo, comprenderán todos aquellos que permitan graficar las características en función de la rotación (o del desplazamiento correspondiente “s”, desde valores muy pequeños (A=30 o s=2 mm) hasta el máximo admitido por la articulación, escalonados convenientemente.

El periodo de la sinusoide no será inferior a 0,5 segundos.

Para cada valor de ángulo de rotación máxima se deducirán las magnitudes Kt y Ht/Kt a partir del correspondiente ciclo de histéresis, mediante las fórmulas (2) y (4) del numeral siguiente.

##### Criterios de Cálculo para las características elásticas y amortiguantes

Para la acometida, el proveedor definirá y presentará a aprobación los criterios de cálculo para las características elásticas y amortiguantes

#### Condiciones de Aceptación

La diferencia entre los valores de K o Kt determinados sobre cada brazo antes del ensayo de fatiga y los valores correspondientes obtenidos al finalizar el ensayo de fatiga, no deberá exceder del ±30 %. Los valores de “n” o Ht/Kt, relevados al finalizar el ensayo de fatiga; no deberán ser inferiores en más del 15 % con respecto a los valores obtenidos antes del ensayo de fatiga.

Por otra parte, la diferencia entre los valores de K o Kt determinados en el proceso de calificación del producto y los obtenidos durante la fabricación no deberán exceder ±20 %. Además la diferencia entre los valores de “n” o Ht/Kt determinados en la fabricación, no deberán ser inferiores en más del 10 % con respecto a los obtenidos en la calificación. En el caso de que esto no se cumpla, el resultado del ensayo se considerará insatisfactorio.

### Eficiencia del Sistema de Sujeción

Para verificar la confiabilidad del ajuste, eventuales daños al conductor y la eficiencia del diseño del sistema de sujeción, se realizarán los siguientes ensayos sobre un espaciador—amortiguador, en la secuencia indicada.

#### Movimiento Longitudinal

El ensayo se llevará a cabo sobre un haz de DOS (2) subconductores tensados a un valor “T” mediante un dispositivo adecuado que propondrá El CONTRATISTA.

El espaciador—amortiguador se montará sobre dicho dispositivo de manera que, en condiciones estáticas, las DOS (2) grapas se mantengan en posición paralelas entre sí. El ajuste de las grapas será el indicado por el CONTRATISTA.

El desplazamiento de los subconductores libres con respecto al de subconductores fijos será ±30 mm o el que resulte de aplicar una fuerza estática de ±30 kg, el más pequeño de los dos.

El movimiento longitudinal deberá ser paralelo al subconductor con una frecuencia no inferior a 2 Hz, aplicado durante UN MILLON (1 000 000) de ciclos.

#### Vibración Vertical

Sin retirar el espaciador—amortiguador de los subconductores y sin verificar el ajuste de la grapa, el conjunto será sometido a una vibración vertical con un barrido en frecuencia de 5 a 40 Hz, para determinar si el espaciador—amortiguador tiene frecuencias resonantes.

Si se observaran frecuencias resonantes en el espaciador—amortiguador, el ensayo de vibración vertical será llevado a cabo con la máxima frecuencia resonante encontrada. Si no hubiera frecuencias resonantes, el ensayo se efectuará con una frecuencia comprendida entre 20 y 30 Hz y con una doble amplitud de 3mm, durante UN MILLON (1.000.000) de ciclos.

#### Deslizamiento Longitudinal

Después de los ensayos de movimiento longitudinal y vibración vertical anteriores, se duplicará el valor de la carga de tracción “T” de los subconductores fijos, manteniéndose este valor durante 15 minutos.

Al cabo de este tiempo se disminuirá la carga al valor inicial y se aplicará, sobre cada una de las grapas pertenecientes a las subconductores fijos, una carga paralela al eje del subconductor (carga de deslizamiento) y se la registrará.

#### Condiciones de Aceptación

Las condiciones de aceptación del sistema de sujeción serán las siguientes:

Después de los ensayos de movimiento longitudinal y vibración vertical, el espaciador—amortiguador y los subconductores no deberán presentar signos de deterioro o daños.

La carga de deslizamiento mínima será igual a 638 daN para grapa en contacto directo con el subconductor (contacto metal-metal), y a 245 daN para grapa con elastómero (contacto metal-elastómero). Estos valores de cargas mínimas deberán producirse sin que ocurra “deslizamiento inicial” de la grapa entendiéndose como “deslizamiento inicial de la grapa con contacto metal-metal al desplazamiento permanente entre subconductores y grapa que no exceda 1 mm; para grapas con contacto metal-elastómero dicho desplazamiento no deberá exceder 12 mm”.

El deslizamiento continuo de la grapa deberá producirse a una carga no superior a 1236 daN.

### Tracción - Compresión

El espaciador-amortiguador será sometido a ensayos de carga de tracción y de compresión.

Para cada tipo de ensayo se aplicará una carga de 400 kg dirigida entre:

El par de grapas superior y el par de grapas inferior.

El par de grapas lateral izquierdo y el par de grapas lateral derecho.

Los resultados de estos ensayos se considerarán satisfactorios si no se verifican roturas ni deformaciones permanentes no recuperables tales que alteren las distancias normales entre las grapas en más del CINCO POR CIENTO (5 %)

### RIV—Corona

Los ensayos deberán ser realizados con el espaciador-amortiguador instalado en el centro de un haz de subconductores tal como está especificado para la línea real o de un haz formado por tubos lisos del mismo diámetro que el subconductor. El haz deberá tener una longitud de unos 10 m

La altura del haz de subconductores o de tubos arriba del nivel del suelo, será calculada para la fase única de ensayo de tal manera que tenga el mismo gradiente superficial que una línea con 3 fases de 345 kV fase-fase ubicada a 8,50 m arriba del plano de tierra y separado entre sí unos 13 m.

Estos ensayos serán ejecutados en forma simultánea y el método de medición de las perturbaciones radioeléctricas será el indicado por la publicación NEMA 107.

Antes de iniciar el ensayo, se deberán tomar las siguientes providencias:

- Efectuar el reconocimiento del objeto a ser ensayado, verificando componentes. dimensiones, materiales, terminación superficial conforme con los planos constructivos y especificaciones.

- Confeccionar un croquis de la disposición general del ensayo, comprendiendo dimensiones básicas del objeto ensayado, distancias a masa, distancias del blindaje con respecto al objeto, fuente de energía, etc.

Registrar las condiciones ambientales del laboratorio correspondientes a:

- Presión atmosférica

- Temperatura ambiente

- Altura sobre nivel sobre el mar

- Humedad relativa (bulbo seco y bulbo húmedo).

El ensayo deberá ser iniciado con la medición del nivel del RIV del circuito en vacío, para definir el ruido ambiente.

El ensayo se realizará aplicando gradualmente una tensión 10 % mayor que la tensión especificada y se mantendrá durante 5 minutos. Luego será reducida gradualmente hasta un 30 % de la tensión especificada, elevada nuevamente hasta la tensión inicial y finalmente reducida al valor de TREINTA POR CIENTO (30 %).

Cada escalón de tensión será aproximadamente 20 kV y el nivel de RIV será evaluado sobre la base de la última serie de relevamientos de tensiones decrecientes.

El nivel máximo de radiointerferencia será de 60 dB (referido a un microVolt sobre 300 ohms) a la tensión especificada de ensayo.

Los ensayos RIV y corona serán siempre iniciados con la medición del RIV.

Para la observación del efecto corona se tendrá en cuenta que:

- La observación se efectúe durante el ensayo del RIV, estando el laboratorio totalmente a oscuras, luego de 5 minutos, necesarios para la adaptación visual de los observadores, y sin sobrepasar la tensión máxima definida para este ensayo.

- El ensayo del corona visible está restringido a la observación de la presencia o ausencia de efluvios de polaridad positiva en forma de plumas (pluma corona), despreciándose la aparición del corona negativo del tipo resplandeciente (glow corona) con cualquier tensión, por no afectar la radiointerferencia.

- La finalidad de la constatación de los efluvios, consistirá solamente para definir el origen del RIV.

- El registro del efecto corona se realice por métodos fotográficos, con película de sensibilidad ASA 125 a 400, apertura del objetivo f=4,5 y exposición de 4 a 1 minuto.

- Las fotografías se obtendrán con el objeto a ensayar iluminado y luego en ambiente oscurecido, manteniéndose la cámara fotográfica en la misma posición durante el ensayo, lo cual permitirá definir con exactitud, por superposición de imágenes, el foco del efluvio.

### Cortocircuito

El “sistema amortiguante” deberá resistir los efectos del cortocircuito y restablecer la distancia normal entre los subconductores del haz después de soportar el mismo.

El ensayo se realizará sobre los cuatro brazos del espaciador en los que se aplicarán las fuerzas equivalentes al efecto electrodinámico de una corriente de 30 kA durante 200 milisegundos. Las mismas serán aplicadas en dirección hacia el centro del cuadrado.

La metodología de realización del ensayo responderá a la norma IEC 61.854/98 u otro organismo de igual prestigio, y en todos los casos deberá ser presentada antes de su efectivización, a fin de ser aprobada por el COMITENTE.

Se efectuarán DOS (2) ensayos con la “muestra” montada en posición normal.

Después de los dos ensayos la “muestra” no deberá presentar ninguna rotura ni deformaciones permanentes tales que puedan alterar la distancia entre grapas en más del CINCO POR CIENTO (5 %). Tampoco deberán producirse daños sobre los demás espaciadores-amortiguadores instalados en el vano.

### Cincado

Los ensayos de cincado, que comprenden la determinación de adherencia, uniformidad y peso de cinc, serán realizados según el Sub-Anexo I.

### Control Dimensional, Pesos y Tolerancias

#### Tolerancias máximas

Las características geométricas tendrán una tolerancia de 3 %. Las características inerciales tendrán una tolerancia de 5 %.

#### Alabeo

Apoyando el espaciador-amortiguador sobre una superficie plana con tres vértices tocando el plano se admitirá un huelco entre el plano y el punto más próximo del cuarto vértice, de valor no superior a 10 mm.

### Control Visual y Terminación Superficial

#### Terminación superficial

La terminación superficial, que será tomada como referencia durante la fabricación, deberá corresponder a la terminación superficial de la muestra ensayada en el ensayo RIV—Corona con resultados satisfactorios. Para ello, dicha muestra será retenida como patrón.

En caso de discrepancias durante la inspección, se efectuará un ensayo de RIV-Corona para establecer la correcta terminación.

Las superficies de las piezas deberán estar libres de sopladuras y grietas.

### Ensayos del Elastómero

Los siguientes ensayos serán aplicados para verificar la resistencia y propiedades de los materiales orgánicos o elastómeros.

#### Ensayo de resistencia estática en atmósfera de ozono

Este ensayo será realizado según la norma ASTM D 1171.

La muestra será sometida a un periodo de acondicionamiento de 24 horas de duración en un ambiente oscuro y libre de ozono, a la temperatura de 22 ±2 grados centígrados y bajo un alargamiento del VEINTE POR CIENTO (20 %).

Luego la misma muestra, siempre sometida a un alargamiento del 20 %, será expuesta en una cámara de prueba con los siguientes parámetros:

Duración: 70 horas

Temperatura: 50 ± 2 grados centígrados

Concentración de ozono de 50 ±5 partes por 100 000 000 en volumen.

Durante el ensayo se efectuarán verificaciones periódicas que permitan observar la eventual aparición del fenómeno de grietas superficiales.

El ensayo se considerará satisfactorio si, al finalizar la exposición la muestra no presenta grietas superficiales visibles mediante observación al microscopio con una lente de 7 aumentos.

#### Ensayo de resistencia a la intemperie

La muestra estará sujeta a un alargamiento constante del VEINTE POR CIENTO (20 %).

Después de un periodo de acondicionamiento de 24 horas de duración en un ambiente oscuro a temperatura ambiente, el ensayo será ejecutado con los siguientes parámetros.

Ciclos de exposición:

102 minutos con luz solar

18 minutos con luz solar más lluvia.

Duración: 160 horas

Temperatura: 62  2 grados centígrados.

El ensayo se considerará satisfactorio si a su finalización, observando la muestra con lente de 7 aumentos, no se encuentran grietas superficiales.

- Peso especifico

Será determinado según el método A—1 de la norma ASTM D 792.

- Dureza

Será determinada según la norma ASTM D 2240.

- Resistividad volumétrica

Será determinada según la norma ASTM D 991.

- Resistencia a la tracción

Será determinada según la norma ASTM D 412.

- Alargamiento a la rotura

El alargamiento límite será determinado según la norma ASTM D 412.

- Deformación permanente por compresión

Será determinada según la norma ASTM D 395 método B. La muestra podrá ser del tipo 1 y será envejecida a una temperatura de 70 grados centígrados durante 22 horas.

- Resistencia al desgarro

Será determinada según la norma ASTM D 624.

- Deformación por compresión a baja temperatura

El ensayo se realizará según la norma ASTM D 1229.

- Propiedades de las gomas en Compresión

Se realizará según la norma ASTM D 575.

- Resistencia a la abrasión

Se llevará a cabo según la norma DIN 53516 o ASTM D 1630.

- Resistencia a aceites o grasas

Se realizará según la norma ASTM D 471, utilizando como liquido de ensayo la grasa usada en la fabricación del conductor.

NOTA: El CONTRATISTA deberá declarar los valores de las propiedades físicas o características resultantes de los ensayos mencionados.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Elastómero en Sistema Amortiguante de Conductores en Sub Anexos a la presente especificación.

### Ensayo de Arandelas Elásticas

Las arandelas elásticas serán sometidas a los siguientes ensayos:

#### Ensayo de deflexión

Será efectuado para verificar que las arandelas cumplan con los requerimientos de diseño de la presente especificación.

El método de ensayo será propuesto por el CONTRATISTA para ser aprobado por el COMITENTE.

#### Ensayos para arandelas cincadas

Para las arandelas cincadas según la norma ÁSTM B 695 o especificación equivalente, se efectuarán los siguientes ensayos:

- Ensayo de ausencia de fragilidad (embrittlement), de acuerdo con SAE J 773 b.

- Adherencia del recubrimiento, de acuerdo con ASTM B 695.

- Espesor del recubrimiento, de acuerdo con ASTM B 487.

### Estudios de Vibraciones

Para verificar la concordancia entre los requerimientos del pliego y el desempeño real de los suministros, durante las etapas de montaje y de garantía, se realizarán estudios estadísticos consistentes en la medición y registro de los niveles de vibraciones eólicas y de subvano y de los valores de temperatura ambiente y dirección y velocidad de vientos de acuerdo con lo solicitado en la presente Especificación. Además al inicio de los mismos se determinará la tensión mecánica real de los conductores.

Los estudios estadísticos se basarán en las siguientes premisas:

- Para cada sección de la línea de aproximadamente 50 km de longitud, se deberán seleccionar las zonas donde se realizarán las mediciones a partir del momento en que el Contratista concluya el montaje de un tramo entre dos retenciones.

- Cada estudio estadístico tendrá una duración mínima de TRES (3) semanas y deberá efectuarse, como mínimo, un estudio en cada lugar seleccionado por cada estación climática y todas las informaciones censadas y almacenadas deberán serlo en forma analógica y simultánea y posibles de observarse si el operador lo considera conveniente, sin limitación de tiempo en el mismo momento en que el fenómeno se pone en evidencia.

- Si los resultados de los estudios estadísticos de campo, indicaran niveles de vibraciones eólicas y/o oscilaciones de subvano superiores a los especificados, el CONTRATISTA deberá determinar la causa y corregir la deficiencia.

- El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que, por tener que realizarse en cada una de las estaciones climáticas, el montaje de registradores y las mediciones deberán realizarse en parte con línea bajo tensión.

- El montaje de los sensores en línea viva se realizarán con personal especializado en mantenimiento bajo tensión y con las recomendaciones dadas por el fabricante de estos equipos.

#### Equipamiento para Mediciones

El CONTRATISTA deberá contar con la cantidad de los equipos de medición y de procesamiento adecuada para las mediciones simultáneas a realizar.

Cada equipo de medición deberá constar como mínimo de lo siguiente:

- SEIS (6) sensores de amplitud de vibración, aptos para medir según las recomendaciones del IEEE (*)

- CINCO (5) sensores de oscilaciones de subvano, capaces de medir el desplazamiento relativo de dos subconductores (*).

- DOS (2) sensores capaces de medir el movimiento de dos grapas de los espaciadores-amortiguadores (*).

- UN (1) sensor de temperatura ambiente, con rango de —20 a +60 grados centígrados y sensibilidad del grado.

- UN (1) sensor de vientos, con rango de velocidades de 1 a 20 m/s y de los 360 grados con 5 grados de sensibilidad.

- UN (1) sensor de vientos, con rango de velocidad de 1 a 20 m/s y de los 360 grados.

- UNA (1) unidad autónoma de tierra de almacenamiento de todas las informaciones.

- UN (1) manual de mantenimiento y operación del equipamiento.

(*): A los fines de no influir en las características inerciales del sistema a medir los sensores no deberán sobrepasar los 0,600 kg de peso y su plena escala no deberá ser superior al 200 % del máximo valor de vibración permitido en este pliego.

El equipamiento de procesamiento y el de observación en la línea deberá contar, como mínimo, con los elementos indispensables para:

Constatar en la línea el correcto funcionamiento de todo el equipamiento.

Observación y medición en la línea y en tiempo real de las informaciones de los sensores.

Análisis por computación de todos los parámetros almacenados, de acuerdo a lo especificado en cada caso en particular en este pliego, hasta la obtención de los gráficos y sus conclusiones.

## Mediciones

La evaluación y calificación del sistema amortiguante comprenderá la realización de los siguientes ensayos:

### Ensayos de Campo

#### Vibraciones Eólicas

Las vibraciones eólicas serán captadas de acuerdo con las recomendaciones del IEEE (Paper 31 TP 65—156 Standarization of Conductor Vibration Measurementa) mediante transductores de baja inercia.

Se instalará UN (1) transductor sobre cada uno de los DOS (2) subconductores superiores, a los 89 mm del último contacto entre el subconductor y la grapa de suspensión, correspondiente a la estructura elegida, para sensar el vano en estudio y otro instrumento se instalarán de la misma manera, en correspondencia con la grapa del segundo espaciador-amortiguador, para sensar el subconductor inferior en el segundo subvano, a partir de la estructura elegida.

En todos los casos, los TRES (3) instrumentos deberán montarse con sus ejes sensibles en dirección vertical, para poder sensar la “amplitud de flexión” definida por la recomendación IEEE citada.

Se procesará la información como para obtener:

- La distribución de los rangos de amplitudes de vibración en función de la frecuencia.

Para ello se confeccionará la tabla de distribución o matriz de datos “Amplitud-frecuencia” de acuerdo con las recomendaciones del lEEE, para cada punto de medición y se determinará el número de ciclos “Ni” correspondientes a cada amplitud de vibración “Ai”.

- El cálculo de las tensiones dinámicas “Sai” del subconductor en función de la frecuencia.

Estos cálculos se efectuarán indirectamente utilizando la relación del IEEE entre la amplitud de vibración “Ai” medida y la deformación específica “Ei”, o sea:

Ei =230 *d* Ai (microstrains pico a pico)

Sai =Ea*Ei (N/ mm2)

Siendo:

d =	diámetro del alambre de aluminio de la capa externa del subconductor (en pulgadas).

Ai =	Amplitud de vibración pico a pico (en mils.).

Ea =	Módulo de elasticidad del aluminio (N/mm²).

- La vida útil del conductor.

Para definir la vida útil del conductor se aplicarán las recomendaciones del CIGRE.

Conocido el valor de la tensión “Sai” y usando la curva de seguridad determinada por el CIGRE, se calcularán los ciclos de seguridad “Nsi” correspondientes.

Dentro de cada registro de medición se tomará el valor máximo de deformación, medido a las efectos del cálculo de la vida útil.

Finalmente se calculará la vida útil “L” usando la regla de Miner:

L =	1 /(N1/Ns1 + N2/Ns2 + ....+ Nn/Nsn)

Debiéndose obtener L > 35 años.

Los significados de Ni y Nsi pueden obtenerse de la publicación CIGRE mencionada.

#### Oscilaciones de Subvano

Las mediciones de oscilaciones de subvano se efectuarán instalando los sensores en los lugares del subvano que se considere conveniente para cada subvano en estudio.

Dichos transductores deberán instalarse con su eje sensible en dirección horizontal para poder captar las oscilaciones horizontales de los dos subconductores.

Las oscilaciones de subvano se determinarán para velocidades de viento mayores de 20 km/h.

Los registros deberán ser simultáneos con los parámetros atmosféricos y entre sí y tendrán una duración de TRES (3) segundos, con una secuencia de muestras de CINCO (5)minutos.

Las amplitudes máximas por ciclo medidas serán consideradas como muestras de las oscilaciones, para sus análisis, tal como se procesan las vibraciones eólicas.

A partir de los registros se obtendrán la velocidad media y la dirección media del viento, que representarán las condiciones de viento bajo las cuales han sido medidas las muestras mencionadas de las oscilaciones de subvano.

Se deberán confeccionar los siguientes gráficos:

- F* ymáx. en función de la velocidad de viento.

- F* ymáx. en función del número de veces producido.

- Máxima amplitud de oscilación en función del número de veces producida..

- Máxima amplitud de oscilación en función de la frecuencia.

- Las amplitudes máximas por ciclo medidas serán consideradas como muestras de las oscilaciones.

#### Desplazamiento Relativo de los Brazos del Espaciador- Amortiguador

Este ensayo se realizará para cuantificar la amplitud máxima de oscilación del brazo del espaciador—amortiguador en correspondencia con el subconductor, durante las oscilaciones de subvano.

Para ello se utilizará un transductor de desplazamiento adecuado para medir, en un subvano, el desplazamiento relativo de los conductores del haz en las cercanías del espaciador-amortiguador.

La medición de este desplazamiento relativo será considerada prácticamente igual a la amplitud de desplazamiento del brazo del espaciador-amortiguador; en condiciones de servicio.

El valor máximo de dicha amplitud deberá ser menor que el desplazamiento inicial que resulte en el ensayo de fatiga por oscilación de subvano especificado en la presente.

Condiciones de Aceptación

El sistema amortiguante será rechazado si se produce cualquiera de las siguientes condiciones:

- Deterioro visible del subconductor, herraje o cualquier otro elemento del espaciador-amortiguador.

- Aflojamiento de la grapa o deslizamiento de la grapa.

### Ensayos de Laboratorio

El espaciador-amortiguador será sometido a los siguientes ensayos de laboratorio para establecer su resistencia a la fatiga, la variación de sus características mecánicas y para asegurar el cumplimiento con los requerimientos especificados.

#### Fatiga

Estos ensayos se efectuarán de acuerdo con lo especificado en la presente y deberán cumplir con las condiciones establecidas.

#### Características Elásticas y Amortiguantes

Las características elásticas y amortiguantes serán relevadas mediante el método indicado en la presente.

## Ensayos de Tipo, de Rutina y de Remesa

### General

La inspección y los ensayos de materiales se efectuarán conforme con el programa presentado por el CONTRATISTA.

Las unidades que sean sometidas a las ensayos deberán ser repuestas por el CONTRATISTA de manera que el suministro cubra la cantidad calculada.

Se efectuarán TRES (3) clases de ensayos: de tipo, de rutina o fabricación y de remesa o aceptación.

### Ensayos de Tipo

Los ensayos de tipo se realizarán de acuerdo con lo especificado en la presente Sección y deberán cumplir con las condiciones aquí establecidas.

Serán los siguientes.

- Resistencia a la fatiga, sobre una muestra por cada ensayo de fatiga.

- Características elásticas y amortiguantes, sobre las mismas muestras anteriores.

- Eficiencia del sistema de sujeción.

- Tracción—Compresión.

- RIV—Corona.

- Cortocircuito.

- Control dimensional, pesos y tolerancias sobre todas las muestras utilizadas en los ensayos de tipo.

- Control visual y terminación superficial sobre todas las muestras usadas en los ensayos de tipo.

- Ensayos del elastómero.

- Ensayos de arandelas elásticas.

### Ensayos de Rutina o Fabricación

Los ensayos de fabricación deberán formar parte del Control de Calidad que, obligatoriamente deberá realizar el Fabricante.

El COMITENTE se reserva el derecho a asistir y supervisar el desarrollo de estos ensayos, cada vez que lo estime conveniente.

El CONTRATISTA realizará durante las distintas etapas de la fabricación, los controles y ensayos que garanticen la calidad y características comprometidas de la provisión.

Los controles y ensayos a realizar serán precisados en el Manual de la Calidad, confeccionado por el Fabricante en base a los requisitos de la norma ISO-9001:2008 o IRAM-ISO-9001:2008.

### Ensayos de Remesa o Aceptación

Son ensayos destinados a verificar las características técnicas del suministro y serán utilizados como ensayos de recepción para la aprobación de la remesa.

El CONTRATISTA definirá, teniendo en cuenta sus procesos y equipamiento fabril, el tamaño de cada lote que comprenderá sus remesas.

El CONTRATISTA someterá a la aprobación de la Inspección los esquemas de ensayo, con indicación de la metodología, instrumentos usados, cargas aplicadas, etc.

Presentado el lote para su inspección, se efectuarán los ensayos que se indican a continuación:

- Deslizamiento de la grapa.

- Tracción—compresión.

- Cincado.

- Control dimensional, pesos y tolerancias.

- Control visual y terminación superficial.

- Ensayo de arandelas elásticas según numeral.

NOTAS:

  - Debido a la duración del ensayo de fatiga por oscilación de subvano la remesa será aceptada si todos los demás ensayos resultan satisfactorios y estará condicionada a los resultados de los ensayos de fatiga y de características elásticas y amortiguantes correspondientes.

  - Se aplicará la inspección por atributos, mediante el. plan de muestreo y el nivel de inspección indicados en la Norma IRAM 15.

Las reglas de aceptación serán:

Tipo de inspección: 				normal.

Nivel de inspección:				S-3

Plan de muestreo:				doble

Nivel de calidad aceptable (AQL):		2,5 %

## Suministro

### Identificación

Todos los espaciadores-amortiguadores llevarán grabada la marca del fabricante, la designación del espaciador-amortiguador y toda indicación que sirva para facilitar su correcta instalación en obra.

### Embalaje

Los espaciadores-amortiguadores serán entregados correctamente embalados en cajones de madera resistente, no reintegrables y protegidos para su transporte desde el taller de fabricación hasta los obradores de montaje de forma de no sufrir ningún daño durante dicha operación.

El CONTRATISTA será responsable por las pérdidas o daños producidos como consecuencia de un embalaje defectuoso.

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados.

Dichos listones serán de madera sana, con un espesor mínimo de 12,5 mm que asegure la robustez del embalaje.

Los cajones para el acondicionamiento y transporte de los espaciadores—amortiguadores deberán ser construidos de madera de pino insigne o paraná de primera calidad o similar.

Los cajones serán suficientemente fuertes para resistir las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga, instalación en Obra e impedir que los espaciadores-amortiguadores se dañen.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución Nº 19/2002 del SENASA referente a la madera de embalajes.

En cada cajón deberá indicarse en forma clara y con pintura indeleble y resistente al tiempo al manipuleo, lo siguiente:

- MARCA Y NOMBRE DEL. FÁBRICANTE

- ES ALTIPLANO 345 kV

- COMITENTE

- NOMBRE DEL ELEMENTO

- CANTIDAD:

- PESO BRUTO Y PESO NETO (en kg)

- APILAMIENTO MÁXIMO

- NUMERO DE REMESA A LA QUE CORRESPONDEN

- NUMERO DE LOTE Y FECHA:

- NUMERO DE ENVIO

- CONTRATISTA

- DESTINO (OBRADOR)

## Repuestos Obligatorios

Para que sea acordada la Habilitación Comercial, el CONTRATISTA deberá demostrar que tiene acopiada, en concepto de repuestos imprescindibles para la entrada en servicio, de manera confiable, la cantidad mínima de: 6 conjuntos con componentes, originales, nuevos, del sistema amortiguante para conductor ACSR Curlew.

## Sistema de Gestión de Calidad

### Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación. Control de los registros

- Sistema de evaluación contratistas y proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoria.

- Procedimiento para la satisfacción del cliente

- Mejora continua

- Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

### Auditorias de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

#### Tipos de Auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

- Auditorías de sistema: Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.

- Auditorías de proceso: Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.

Frecuencia de Auditorías

Esta previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas de cada subcontratista mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.

#### Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual  de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

- Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.

# SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CABLES DE GUARDIA DE AºGº Y OPGW

## Alcance del suministro

El “Sistema Amortiguante” está definido por la cantidad de amortiguadores y su distribución a lo largo de los vanos de las líneas de transmisión.

Por lo tanto, el suministro de este rubro comprende la cantidad y el posicionamiento de los amortiguadores necesarios para reducir las vibraciones de las líneas a los niveles especificados y el cálculo teórico correspondiente con todas las justificaciones de la metodología empleada. Este cálculo teórico deberá incluir, como mínimo, una tabla de valores de esfuerzos en las grapas de suspensión y del amortiguador más solicitado en función del perfil de vientos para vibraciones eólicas y se efectuará en base a los parámetros del amortiguador ofrecido, relevados antes de los ensayos de fatiga, y se repetirá con los parámetros del mismo amortiguador, relevados luego de dichos ensayos.

Por ello, dicho suministro será definido por el Proponente a partir de las tablas correspondientes de cantidades y distribución en los diferentes vanos. En el caso del cable de guardia OPGW el sistema a proveer e instalar deberá contar expresamente con la aprobación del fabricante del cable OPGW.

## Normas Técnicas

La fabricación, los ensayos y la inspección se realizarán conforme con la última revisión de las siguientes normas y recomendaciones, con el alcance contenido en estas especificaciones.

No se aceptarán combinaciones de las normas indicadas a los efectos de asegurar uniformidad en la calidad.

NORMAS

| IRAM-15 | Inspección por Atributos. Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo |
| --- | --- |
| IRAM-573 | Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente. Ensayos físicos y mecánicos. |
| IRAM-576 | Cinc en lingotes. Características. |
| IRAM 629 | Fundición de hierro gris. |
| IRAM 722 | Cordones de acero cincado para usos generales. |
| IRAM-777 | Alambres de acero cincado para la fabricación de riendas y cordones de guardia. |
| IRAM-5134 | Rosca métrica ISO. |
| IRAM 5106 | Arandelas de presión comunes, tipo Grower. |
| IRAM 5107 | Arandelas planas redondas. |
| IRAM 5214 | Tornillos, bulones y espárragos de acero. Características mecánicas y métodos de ensayo. |
| IRAM-5336 | Tornillos, bulones, espárragos, tuercas y arandelas. Requisitos del cincado por inmersión en caliente. |
| IRAM-60712 | Productos siderúrgicos cincados. Métodos de determinación de la capa de cinc y de la uniformidad del cinc. |
| IRAM-NIME 20022 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. |
| IRAM-ISO-9001 | Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. |
| IEC-61897 | Líneas aéreas. Requerimientos y ensayos para amortiguadores de vibraciones eólicas tipo stockbridge. |
| IEEE PAPER 31 TP 65-156 | “Estandarización de mediciones de vibraciones de conductores”, IEEE Vól. PAS 85 Nº 1, Ene, 1966. |
| IEEE std 664-1993 | Guide for Laboratory Measurement of the Power Dissipation Characteristics of Aeolian Vibration Dampers for Single Conductors |
| CIGRE, SC22 WG 04 | “Recomendaciones para la evaluación de la vida útil de conductores de líneas de transmisión”, Electra Nº 63, 1979. |

## Requerimientos Generales

Las presentes especificaciones establecen los requerimientos técnicos para la fabricación, ensayos y suministro del sistema’ amortiguante para los cables de guardia.

La selección, justificación y aplicación del tipo de amortiguadores deberá ser efectuada por el CONTRATISTA de manera de evitar todo daño por vibración, tanto al cable de guardia como al mismo amortiguador y herrajes.

Además de los ensayos de tipo, de rutina y de remesa sobre componentes, la eficacia del sistema amortiguante será comprobada mediante ensayos de campo.

Dichos ensayos se efectuarán durante la última etapa del montaje y el período de garantía de la línea a construir.

Los amortiguadores deberán poder instalarse o removerse fácilmente. El CONTRATISTA deberá indicar las instrucciones de montaje y sus tolerancias.

### Vibraciones Eólicas

Las amplitudes de flexión del cable de guardia correspondiente a los 89 mm, medidas según el método IEEE desde el último punto de contacto con la grapa (bending amplitude), deberán ser compatibles con las del sistema amortiguante para conductor

### Grapas

Las grapas serán diseñadas de manera tal que sujeten firmemente el cable de guardia con suficiente presión, adecuadamente distribuida, para prevenir deformaciones en frío de los materiales en contacto.

El Proponente podrá proponer la grapa más conveniente. Entre las más conocidas se distinguen dos tipos, según se indica a continuación:

- Tipo “abulonada”

- Tipo “preformada”

#### Grapa tipo “abulonada”

En este tipo de grapa, cuya concepción requiere tornillos de apriete, deberán utilizarse dispositivos elásticos para almacenamiento de energía y contra el aflojamiento por vibraciones.

Además el sistema de apriete deberá realizarse mediante dos elementos (tornillo y tuerca) de materiales compatibles que trabajen uno sobre el otro mediante rosca (par helicoidal).

La realización del par helicoidal, después del cincado, deberá permitir el roscado a mano sobre toda la longitud roscada.

La rosca interior, construida sobre material ferroso, podrá ser cuidadosamente repasada después del cincado para asegurar su limpieza, pero no será permitido repasar la rosca de los bulones o tornillos.

La grapa deberá ser capaz de soportar una cupla de apriete por lo menos igual al 200 % del valor de diseño recomendado por el CONTRATISTA para la instalación, sin fallas de los componentes. Además, con la aplicación de una cupla del 150 % del valor de diseño, deberá resistir por lo menos TRES (3) operaciones de apriete y afloje sin que se produzcan deformaciones permanentes.

#### Grapa tipo “preformada”

En este tipo de grapa, el sistema de sujeción está concebido mediante el uso de varillas preformadas.

El diseño y material de las varillas deberán prevenir los desplazamientos longitudinales sobre el cable de guardia.

El diseño de las varillas preformadas deberá ser compatible con el de la grapa para que el conjunto tenga la resistencia mecánica necesaria para evitar daños.

## Materiales

a)	El material de la grapa del amortiguador será de aleación de aluminio primaria cuya composición química asegure una buena protección contra la corrosión

El contenido de cobre y de cinc será menor que el 1‰ y el de magnesio será menor que el 7‰.

Las piezas serán obtenidas mediante el uso de moldes metálicos.

b)	Cuando se utilice algún tipo de material orgánico dicho material deberá ser resistente a los efectos de temperatura, ozono, radiación ultravioleta y demás agentes contaminantes y degradantes.

c)	El material de las varillas preformadas para la grapa tipo “preformada”, será seleccionado para ser compatible con el resto de las piezas y con las funciones que deberá cumplir.

d)	Todos los materiales deberán ser resistentes a la corrosión.

e)	Todos los componentes ferrosos excepto las partes de acero inoxidable, serán cincadas de acuerdo con las especificaciones del Sub-Anexo I

f)	Las arandelas elásticas serán cincadas por procedimientos tales que garanticen la no fragilidad por presencia de hidrógeno (hydroqen embrittlenent) y conserven las propiedades elásticas después del cincado.

El espesor mínimo del recubrimiento de cinc sobre las arandelas será de 25 micrones.

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante para Cable de Guardia (Normal y OPGW) en Sub Anexos a la presente especificación.

## Ensayos - Descripción

Ver Planilla de Datos Técnicos Garantizados Sistema Amortiguante para Cable de Guardia (Normal y OPGW) en Sub Anexos a la presente especificación.

### Eficiencia de Amortiguamiento

Se define como eficiencia de amortiguamiento a la relación entre la potencia absorbida por un amortiguador y la máxima potencia transferida por el cable de guardia.

El ensayo para verificar la eficiencia de amortiguamiento se llevará a cabo siguiendo los criterios indicados en la guía IEEE/CIGRE: “Guide on the Measurement of the Performance of Aeolian Vibration Dampers for Single Conductors”.

Para ello se empleará un vano de laboratorio de unos 30 m de longitud sobre el cual se tensará el cable al valor “T” igual al 12 % de la carga de rotura y se lo mantendrá constante.

El cable a ensayar será el mismo o de la misma construcción básica que el cable real de las líneas. La impedancia mecánica del cable a ensayar será igual a la impedancia del cable especificado con una tolerancia de  l0 %.

El vano de ensayo será equipado adecuadamente para generar vibraciones estacionarias y para medir amplitudes de vibración. Si el equipo de medición de amplitudes debe conectarse al cable, dicha conexión no deberá alterar significativamente los respectivos registros.

El amortiguador será instalado de acuerdo con las instrucciones del CONTRATISTA y entonces el vano de ensayo se hará vibrar a las siguientes frecuencias y amplitudes:

a)	Las frecuencias de ensayo estarán dentro del rango de 14 a 143 Hz.

b)	La amplitud del antinodo (vientre) de la onda de vibración deberá ajustarse para tener un valor pico-pico entre 0,2 y 11 mm. Se admitirá una tolerancia de 10 % en el ajuste de la amplitud.

c)	La máxima amplitud de flexión (bending amplitude), medida según la metodología del IEEE, no deberá ser mayor que 0,25 mm pico-pico.

La disipación del amortiguador y la amplitud de flexión serán medidas para tres valores de amplitud del antinodo correspondiente a cada frecuencia sintonizada.

La amplitud del antinodo se medirá en uno de los primeros cuatro lazos de vibración más cercanos al amortiguador.

La amplitud del nodo se medirá en el nodo adyacente más cercano al amortiguador. Se determinará tomando mediciones en varios puntos en la cercanía del nodo aparente y se registrará como amplitud del nodo el valor medido más bajo.

El protocolo de ensayo deberá incluir los parámetros indicados en la tabla del Apéndice de la guía IEEE/CIGRE mencionada.

Mediante el ensayo descripto se graficará la curva de eficiencia de amortiguamiento (E) en función de cada frecuencia sintonizada (f).

### Respuesta del Amortiguador

Este ensayo define las curvas características fuerza de reacción y ángulo de fase, en función de las frecuencias de vibración.

El amortiguador será montado sobre una mesa vibrante y sometido a vibraciones caracterizadas por:

- Las mismas frecuencias usadas en el ensayo de eficiencia de amortiguamiento.

- Amplitudes de vibraciones de:

  - 1 mm para, el rango de bajas frecuencias 14—30 Hz aproximadamente.

  - 0,5 mm para el rango de frecuencias más altas restantes.

En correspondencia con cada una de las frecuencias usadas se medirá la fuerza de reacción “F y la energía ‘E” disipada en un ciclo. Se determinará el ángulo de fase B mediante la relación:

sen B = E / (3,1416 * F*A), o por lectura directa

Se graficarán, en función de la frecuencia, los valores de F/A y de B, obteniéndose así las curvas características mencionadas.

### Fatiga

Se montará el amortiguador sobre una mesa vibrante, ajustando la grapa según las instrucciones del CONTRATISTA, simulando el montaje en obra y se lo someterá a una vibración en dirección vertical durante DIEZ MILLONES (10.000.000) de ciclos. La frecuencia “f” de vibración será igual a una de las frecuencias resonantes del amortiguador y la amplitud pico-pico será de 1 mm ó 0,5 mm medida sobre la grapa, según que la frecuencia de ensayo sea la más baja o la más alta, respectivamente.

El ensayo se considerará satisfactorio si al finalizar:

- No se han verificado daños, roturas o desgastes en ninguna parte del amortiguador.

- El torque necesario para aflojar el bulón de la grapa resulta superior al 60 % del torque de montaje.

- Los valores de F y A determinados al final de los ensayos no deberán ser menores del 60 % de sus respectivos determinados al comienzo de los ensayos, donde F= fuerza y A= amplitud.

### Deslizamiento Longitudinal

El CONTRATISTA indicará el torque de apriete de montaje del amortiguador capaz de asegurar que el deslizamiento se producirá bajo un desequilibrio de tracción del cable de guardia comprendido entre un valor mínimo de 125 daN y un valor de 250 daN.

Se considera “deslizamiento” de la grapa sobre el cable a un desplazamiento a lo largo del mismo de 1 mm.

La propiedad de que el desplazamiento longitudinal de la grapa sobre el cable resista una carga comprendida entre los límites especificados, deberá permanecer tanto en las condiciones de tendido del cable como en una sucesiva condición, en la cual se haya verificado el fenómeno de alargamiento plástico del cable, con la consiguiente reducción de su sección transversal.

Los ensayos se llevarán a cabo de acuerdo con la siguiente modalidad:

- Las grapas se instalarán,. ajustándose a los parámetros de diseño definidos por el CONTRATISTA, sobre un trozo de cable de unos 8 metros de longitud mínima, tensado con una carga de tracción correspondiente al 12 % de la carga de rotura.

- Mediante un dispositivo adecuado se aplicará sobre la grapa una acción longitudinal gradualmente creciente que no origine momentos flectores.

- Se medirá el valor de resistencia en correspondencia con la verificación del deslizamiento de la grapa.

### Resistencia de la Grapa Tipo Abulonada

Las grapas serán instaladas sobre un trozo de cable tensado al 12 % de su carga de rotura o sobre una varilla de diámetro equivalente al mismo.

A la grapa tipo abulonada se le aplicará un torque igual al 150 % del torque de apriete fijado por el CONTRATISTA y deberá resistir por lo menos TRES (3) operaciones de apriete y afloje sin que se produzcan deformaciones permanentes o reducción de eficiencia.

Además se aplicará un torque del 200 % del valor de dicho torque y no deberá causar ninguna falla (roturas o fisuras) en las partes componentes.

Se incrementará luego el torque hasta que se produzca una falla cualquiera. Se registrará el valor del torque que produzca dicha falla y las partes de la grapa que fallaron.

### Vinculación entre contrapesos y cable mensajero

El ensayo para verificar la vinculación entre los contrapesos y el cable mensajero que une a ambos, se efectuará siguiendo los criterios indicados por la norma IEC-61897.

Se aplicará una carga axial sobre los contrapesos del amortiguador, para verificar su resistencia al deslizamiento sobre el cable mensajero. La misma será incrementada en forma gradual (máximo 100 m/seg), hasta alcanzar 5 kN (carga máxima especificada de deslizamiento). Esta carga se mantendrá constante durante 60 segundos.

De no producirse deslizamiento, se incrementará la carga lentamente, hasta que el contrapeso sea sacado libremente del cable mensajero.

La máxima carga obtenida durante el ensayo, deberá ser registrada sólo a título informativo.

- Criterio de aceptación

Ningún movimiento relativo mayor a 1 mm entre el contrapeso y el cable mensajero deberá producirse antes que finalice la aplicación de la carga de 5 kN durante 60 segundos.

Nota:	De ser necesario, antes de aplicar la carga, debe medirse la distancia entre los dos contrapesos, para evitar que el alargamiento elástico del cable mensajero resulte en un aparente movimiento de los contrapesos a lo largo del mismo.

### Dimensiones, peso, tolerancias y terminación

Dichos controles serán efectuados conforme con la documentación técnica pertinente aprobada. Las tolerancias generales de fabricación serán +3 %.

### Cincado

El cincado por inmersión en caliente responderá a lo especificado en el Capítulo 6 Sección 3 Parte 15 ETP Cincado del presente Pliego

## Mediciones

La evaluación y calificación del sistema amortiguante comprenderá la realización de los siguientes ensayos:

### Ensayos de Campo

#### Vibraciones eólicas

El sistema amortiguante propuesto deberá cumplir con ensayos de campo, para verificar su real comportamiento frente a las vibraciones eólicas.

Las mediciones se realizarán en simultáneo con las del conductor.

La impedancia mecánica del cable de ensayo de la línea experimental podrá diferir de la del cable real con una tolerancia de 10 %.

La impedancia mecánica “V’ será calculada mediante la fórmula “Z= Raíz cuadrada de (T.m)”, siendo “T” el tiro del cable (N) y “m” la masa lineal del cable (kg/m).

Los ensayos tendrán una duración mínima de TRES (3) semanas.

#### Metodología para la Evaluación del Comportamiento Frente a Vibraciones Eólicas

Las vibraciones eólicas serán captadas de acuerdo con las recomendaciones del IEEE (Paper 31 TP 65-156) mediante dos de los sensores ya descriptos en esta especificación para el Sistema Amortiguante para Conductores.

Cada sensor será instalado sobre un cable de guardia, a los 89mm del último punto de contacto entre el cable y la grapa de suspensión, correspondiente a la estructura elegida, para sensar el vano en estudio.

En todos los casos el instrumento deberá montarse con su eje sensible en dirección vertical, para poder sensar la “amplitud de flexión” definida por la recomendación IEEE mencionada.

Se procesará la información como para obtener la distribución de lás amplitudes de flexión en función de la frecuencia de vibración y los demás datos, de acuerdo con la recomendación IEEE citada.

Los resultados de estos ensayos deberán cumplir con los requerimientos de diseño especificados.

## Ensayos - Ejecución

Los ensayos se realizarán conforme con lo expuesto en la presente especificación y con el programa a presentar por el CONTRATISTA, aprobado por el COMITENTE.

EL COMITENTE se reserva el derecho de exigir la repetición de los ensayos que considere necesarios.

Se define por lote al conjunto de amortiguadores fabricados esencialmente en las mismas condiciones y presentados para la inspección de una sola vez.

El CONTRATISTA definirá, teniendo en cuenta procesos de fabricación y equipamiento fabril, el tamaño de una remesa, que deberá ser homogénea en cuanto a la calidad de fabricación y a componentes suministrados por terceros.

Se establecen TRES (3) clases de ensayos: de tipo, de rutina o fabricación y de remesa o aceptación.

A continuación se indican la modalidad y aplicación de las especificaciones para cada clase de ensayo a efectuarse sobre los amortiguadores.

### Ensayos de Tipo

Los laboratorios en los que se realizarán los ensayos de tipo serán acordados entre el CONTRATISTA y el COMITENTE. Dichos laboratorios deberán declararse en la propuesta.

Se efectuarán los siguientes ensayos según lo especificado en la presente:

- Eficiencia de amortiguamiento

- Respuesta del amortiguador

- Deslizamiento longitudinal.

- Resistencia de la grapa.

- Fatiga.

### Ensayos de Rutina o Fabricación

Estos ensayos de fabricación deberán formar parte del Plan de Control de Calidad del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA deberá disponer de un Sistema de Control de Calidad, confeccionado en base a los requisitos de la norma ISO-9001:2008 o IRAM-ISO-9001:2008.

### Ensayos de Remesa o aceptación

Constituyen ensayos de aceptación de la remesa presentada a la Inspección.

El muestreo y las condiciones de aceptación, se realizarán según lo inidicado en la presente, excepto para la eficiencia y la respuesta del amortiguador, que se hará sobre una sola muestra de cada lote, siendo los mismos determinantes de la aceptación, es decir que la falla de uno o ambos ensayos, implica el rechazo de la remesa.

- Eficiencia de Amortiguamiento

Se efectuará el ensayo sobre un amortiguador del lote, seleccionado al azar.

Las condiciones de aceptación para este ensayo serán las siguientes:

- La aceptación del lote se hará comparando la eficiencia de amortiguamiento para cada armónica sintonizada, con el valor correspondiente de la curva de aceptación.

- La eficiencia de amortiguamiento para cada frecuencia donde se tomaran mediciones, se calculará dividiendo la amplitud registrada del nodo por la amplitud del antinodo, ambas en las mismas unidades (mm o Volts).

- El valor de eficiencia de amortiguamiento calculado en el ensayo de remesa no deberá ser inferior en más del 10 % al valor correspondiente indicado en la curva de aceptación.

- Respuesta del amortiguador

Se efectuará el ensayo sobre un amortiguador de la remesa, seleccionado al azar.

Las condiciones de aceptación para este ensayo serán las siguientes:

- Los valores de la fuerza de reacción para cada frecuencia podrán variar en 20 % de los correspondientes valores obtenidos de la curva resultante del ensayo de calificación.

- Los valores del ángulo de fase para cada frecuencia no deberán ser inferiores en más del 10 % a los correspondientes valores obtenidos de la curva del ensayo de calificación del amortiguador.

- Deslizamiento longitudinal

Este ensayo se efectuará según lo especificado en la presente especificación.

- Resistencia de la grapa

- Este ensayo se efectuará según lo indicado en la presente especificación.

- Vinculación entre contrapesos y cable mensajero

El ensayo se efectuará de acuerdo a lo especificado en la presente.

- Cincado

Los ensayos de cincado, que comprenden la determinación de adherencia, uniformidad y peso del zinc, serán realizados según se indica en la Sección VIIa, Sección 3 Parte 19 del presente Pliego.

- Control dimensional, peso, tolerancia y terminación

Se verificará la correcta terminación y acabado de las piezas. Se efectuará el control dimensional, peso (contrapesos) y de ejecución mediante los planos y documentación aprobada.

### Nivel de Inspección y Planes de Muestreo

Se utilizarán los métodos de control estadístico por atributos definidos por la norma IRAM 15.

Las reglas de aceptación serán:

- Tipo de inspección				Normal

- Nivel de inspección				S-3

- Plan de muestreo				Doble

- Nivel de calidad aceptable (AQL)		2,5 %

## Embalaje y expedición del suministro

### Identificación

Cada amortiguador tendrá que ser identificado por medio de letras y/o números por el CONTRATISTA.

En particular deberá llevar su número de catálogo y el diámetro del cable de guardia.

Los caracteres identificatorios deberán ser durables y legibles durante toda la vida útil del amortiguador.

### Embalaje

Los elementos serán entregados correctamente embalados en cajones de madera resistente, para su transporte desde el taller de fabricación hasta los obradores de montaje del CONTRATISTA o los depósitos del COMITENTE, de forma de no sufrir ningún daño durante dicha operación.

El CONTRATISTA será responsable por las pérdidas o daños producidos como consecuencia de un embalaje insuficiente o defectuoso.

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados.

Dichos listones serán de madera sana, con espesor mínimo de 12,5 mm que asegure la robustez del embalaje.

Los cajones para el acondicionamiento y transporte de los amortiguadores, deberán ser construidos de madera de pino insigne o paraná de primera calidad o similar.

El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por el COMITENTE, un plano con el diseño del cajón que utilizará.

Los cajones serán suficientemente fuertes para resistir las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga, instalación en Obra e impedir que los amortiguadores se dañen.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución Nº 19/2002 del SENASA referente a la madera de embalajes.

En cada cajón deberá indicarse, en forma clara y con pintura indeleble y resistente al tiempo y al manipuleo, lo siguiente.

- MARCA Y NOMBRE DEL. FABRICANTE

- ES ALTIPLANO 345 kV

- COMITENTE

- MARCA O NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

- NOMBRE DEL ELEMENTO (con código según planos)

- CANTIDAD

- PESO BRUTO Y PESO NETO (en kg)

- APILAMIENTO MAXIMO

- NUMERO DE REMESA A LA QUE CORRESPONDEN

- NUMERO DE LOTE Y FECHA

- NÚMERO DE ENVÍO

- CONTRATISTA

- DESTINO (OBRADOR)

## Sistema de Gestión de Calidad

### Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación. Control de los registros

- Sistema de evaluación contratistas y proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoria.

- Procedimiento para la satisfacción del cliente

- Mejora contínua

- Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

### Auditorias de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

#### Tipos de Auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

- Auditorías de sistema: Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.

- Auditorías de proceso: Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.

#### Frecuencia de Auditorías

Esta previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas de cada subcontratista mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.

#### Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual  de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

- Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.