LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN "LLAVE EN MANO" DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 7

Fundaciones

02 de junio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	OBJETO	5

2	ALCANCE DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS	5

3	NORMAS Y REGLAMENTOS	7

4	CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA	10

5	PROYECTO	10

6	MATERIALES	11

6.1	Hormigón armado a emplear	11

6.1.1	Cementos	11

6.1.1.1	Tipos de Cemento a Emplear	11

6.1.1.2	Condiciones de Manipuleo, Almacenamiento y Transporte	11

6.1.2	Agregados	12

6.1.2.1	Materiales a Emplear	12

6.1.2.1.1	Agregados finos	13

6.1.2.1.2	Agregados gruesos	13

6.1.2.2	Condiciones de Manipuleo, Almacenamiento y Transporte	14

6.1.3	Agua	15

6.1.4	Aditivos	15

6.1.5	Armaduras de acero	16

6.1.5.1	Materiales a Emplear	16

6.1.5.2	Condiciones de acopio	16

6.1.6	Control de calidad de materiales básicos	16

7	PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS	18

7.1	Limpieza y Nivelación del Terreno	18

7.2	Replanteo de fundaciones	19

7.2.1	Fundaciones para estructuras metálicas autoportantes	19

7.2.1.1	Posicionado global de fundaciones	19

7.2.1.2	Posicionado relativo de fundaciones	19

7.2.1.3	Posicionado relativo stub—montante	19

7.2.1.4	Posicionado relativo stub—fundación	20

7.2.2	Fundaciones para estructuras arriendadas	20

7.2.2.1	Posicionado global de la base central	20

7.2.2.2	Posicionado relativo de anclaje	20

7.2.2.2.1	Posicionado de barra de anclaje:	20

7.2.2.2.2	Dimensiones de fundaciones	20

7.3	Excavación y relleno	20

7.3.1	Excavaciones	21

7.3.1.1	General	21

7.3.1.1.1	Excavación sin presencia de agua	21

7.3.1.1.2	Excavación con presencia de agua	21

7.3.1.2	Preparación del fondo	22

7.3.1.3	Protección de excavaciones para fundaciones	22

7.3.1.3.1	En excavaciones para torres autosoportadas	23

7.3.1.3.2	Excavaciones para fundaciones indirectas	23

7.3.2	Rellenos	23

7.3.3	Laboratorio	25

7.4	Ejecución y control de los hormigones armados	25

7.4.1	Generalidades	25

7.4.2	Características del Hormigón	25

7.4.2.1	Contenido mínimo de cemento	26

7.4.2.2	Relación Agua/Cemento	26

7.4.3	Control de Calidad	26

7.4.3.1	Ensayos y Estudios Previos a la Ejecución de las Fundaciones	27

7.4.3.2	Control de Calidad y Uniformidad durante el Proceso Constructivo de las Fundaciones. Ensayos de Aceptación	29

7.4.3.2.1	Generalidades	29

7.4.3.2.2	Ensayos mínimos de aceptación del hormigón	29

7.4.3.2.3	Ensayos informativos del grado de endurecimiento del hormigón	31

7.4.4	Condiciones de Producción y Transporte del Hormigón	32

7.4.5	Manipuleo, Colocación, Compactación y Curado del Hormigón	32

7.4.6	Ejecución y Colocación de Encofrados y Armaduras	33

7.4.6.1	Encofrados	33

7.4.6.1.1	Materiales para encofrados	33

7.4.6.1.2	Diseño y montaje de encofrados	33

7.4.6.1.3	Remoción de encofrados	33

7.4.6.1.4	Terminaciones del hormigón	34

7.4.6.1.5	Reparaciones del hormigón	34

7.4.6.2	Anclajes de estructuras metálicas	34

7.4.6.2.1	Armaduras de acero	35

7.4.6.2.2	Preparación y colocación de armaduras	35

7.4.7	Plantas dosificadoras	36

7.4.7.1	Transporte del hormigón	36

7.4.7.2	Colocación del hormigón	37

7.4.7.3	Compactación del hormigón	37

7.4.7.4	Hormigón elaborado por terceros	38

7.4.8	Laboratorio	38

7.5	Procedimientos Constructivos Particulares	38

7.5.1	Criterios a seguir	38

7.5.2	Pilotes “In situ”	39

7.5.2.1	Generalidades	39

7.5.2.2	Procedimiento constructivo	39

7.5.2.3	Consideraciones complementarias acerca del proceso de perforación	41

7.5.3	Pilotes metálicos hincados	42

7.5.4	Fundaciones directas hormigonadas “In Situ”	42

7.5.5	Fabricación e Instalación de Elementos Premoldeados	42

7.5.5.1	Generalidades	42

7.5.5.2	Fabricación de Elementos Premoldeados	43

7.5.5.3	Montaje de Elementos Premoldeados	43

7.5.6	Anclajes en Roca	44

7.5.6.1	Alcance	44

7.5.6.2	Instalación del Anclaje	44

7.5.6.3	Equipos y Medios para la ejecución de los anclajes	44

7.5.6.4	Control de las lechadas para anclajes	45

7.5.6.5	Registro de los anclajes	45

7.5.7	Anclajes inyectados autoperforantes (AIA) y Micropilotes Inyectados Autoperforantes (MIA)	45

7.5.7.1	Alcance	45

7.5.7.2	Mezcla para la inyección de anclajes	46

7.5.7.3	Instalación del Anclaje	46

7.5.7.4	Tareas Preliminares	46

7.5.7.4.1	Perforación, acople de barras y accesorios, e inyección	47

7.5.7.4.2	Interrupciones durante la instalación	49

7.5.7.4.3	Tolerancias de Montaje	49

7.5.7.4.4	Registro de instalación	50

7.5.7.4.5	Equipos a emplear	50

7.5.7.4.6	Muestreo y ensayos de la pasta de inyección	51

7.5.7.5	Ensayos de anclajes AIA	51

7.5.7.5.1	Edad de los Anclajes a ensayar	51

7.5.7.5.2	Equipo de ensayo	51

7.5.7.5.3	Descripción del Ensayo	52

7.5.7.5.4	Cargas de Ensayo	52

7.5.7.5.5	Precarga	52

7.5.7.5.6	Escalones de Carga	52

7.5.7.5.7	Condiciones de Aceptación	52

7.5.7.5.8	Registro de Resultados	53

7.5.7.6	Ensayos de homologación	53

7.5.7.6.1	Objeto	53

7.5.7.6.2	Referencias	53

7.5.7.6.3	Descripción	53

7.5.7.6.4	Instalación de los anclajes	54

7.5.7.6.5	Areas de Instalación y Ensayo de los Anclajes a homologar	55

7.5.7.6.6	Esfuerzos de Diseño	56

7.5.7.6.7	Longitud de los Anclajes	57

7.5.7.6.8	Metodología de Ensayo	57

7.5.7.6.9	Interpretación de Resultados y Criterios de Aceptación	59

7.5.7.6.10	Informe de Resultados	59

8	TIPIFICACION DE AGRESIVIDAD	61

9	ASEGURAMIENTO DE CALIDAD	62

10	CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES	62

# OBJETO

La presente especificación tiene por objeto determinar las condiciones  bajo las cuales deberán ejecutarse las fundaciones de las interconexión de la ES Altiplano con la apertura de la LEAT 345 kV Cobos - Andes en la estructura 507.

# ALCANCE DE LOS SUMINISTROS Y SERVICIOS

El CONTRATISTA deberá ejecutar las fundaciones de todas las estructuras de las líneas mencionadas precedentemente, conforme a las calidades y requerimientos de la presente especificación.

Las fundaciones a ejecutar están esbozadas en los correspondientes planos incluidos en la Sección VII i Documentación gráfica y planos.

El proyecto de referencia prevé:

- Para el caso de las torres autosoportadas de suspensión, retención y terminal, las fundaciones serán del tipo directo mediante bases hormigonadas in situ o bien prefabricadas, de ser posible, o indirectas con pilotes o micropilotes inyectados.

- Para el caso de las estructuras arriendadas de suspensión, las fundaciones de los mástiles y anclajes para riendas se materializarán mediante elementos premoldeados, hormigonados “in-situ”, barras inyectadas autoperforantes (AIA), micropilotes inyectados autoperforantes, etc.

El ítem Fundaciones incluye los siguientes suministros y servicios:

- Suministro de los materiales de incorporación constitutivos del hormigón armado.

- Suministro de todos los materiales de consumo empleados en el proceso constructivo.

- Ejecución de la explanación, limpieza y nivelación de las áreas de trabajo.

- Ejecución del replanteo de fundaciones.

- Ejecución de excavaciones y rellenos compactados.

- Ejecución del bombeo para eliminar la presencia de agua en las excavaciones

- Elaboración y control de calidad de hormigones.

- Ejecución de micropilotes o pilotes “in-situ”.

- Fabricación de elementos premoldeados (Tronco conos, vigas placas y bases de mástiles, etc.)

- Ejecución de fundaciones de hormigón armado ‘in situ”.

- Construcción de cimentaciones y anclajes en roca, tanto alterada como inalterada.

- Sustitución de suelo o reemplazo por suelo cemento ó suelo cal, cuando corresponda según la presente Especificación.

- Transporte de elementos premoldeados del obrador al emplazamiento definitivo.

- Montaje de stubs, fijaciones metálicas empotradas y cañerías de PVC empotradas en el hormigón para pasaje de las puestas a tierra y protecciones catódicas.

- Montaje de barras de anclaje para riendas, barras inyectadas autoperforantes y elementos premoldeados.

- Montaje de bases premoldeadas para mástiles

- Montaje de barras ancladas en roca.

- Provisión y ejecución de protecciones para suelos agresivos, cuando corresponda

El alcance de los suministros y servicios requeridos para la ejecución de las fundaciones de las líneas deberá incluir todo aquello que sea necesario para lograr una satisfactoria materialización de las mismas, aún cuando no estuviera indicado explícitamente en la presente especificación.

Asimismo el CONTRATISTA deberá realizar el proyecto ejecutivo de las fundaciones de la obra, con sus correspondientes armaduras, adaptando el diseño de los cimientos al proyecto de detalle de las estructuras. El proyecto constructivo de las fundaciones deberá ser presentados para la aprobación del COMITENTE.

El desarrollo de las diferentes actividades relacionadas con la ejecución de las fundaciones, incluyendo los trabajos previos de preparación, acopio en obrador o piquete de los materiales, la realización de las diferentes bases, y las que sean definidas para la completa terminación y disposición del material sobrante, deberán ser ejecutadas conforme a las pautas impuestas por el Estudio de Impacto Ambiental para las fundaciones.

# NORMAS Y REGLAMENTOS

Las fundaciones deberán responder a la presente especificación y a los reglamentos y normas que se indican a continuación, en su última revisión.

Si existiera alguna diferencia entre esta especificación y cualquier otro documento mencionado, prevalecerá la presente especificación.

La lista de documentos no pretende excluir las normas o reglamentos que no aparezcan en ella, y que se relacionen con temas tratados, en la presente especificación.

En el presente Apartado se han empleado normas, reglamentos, recomendaciones y disposiciones elaborados por las siguientes instituciones:

CIRSOC – Centro de Investigación de los Reglamentos Nacionales de Seguridad para las Obras Civiles

SIREA — Sistema Reglamentario Argentino para las Obras Civiles.

IRAM — Instituto Argentino de Racionalización de Materiales.

IAS — Instituto Argentino de Siderurgia.

DIN—	Deutsches Institut Normen,

Los reglamentos y normas empleadas son:

| INSTITUCION | NUMERO | TITULO |
| --- | --- | --- |
| CIRSOC | 201 | Proyecto Cálculo y ejecución de Estructuras de hormigón Armado y Pretensado |
| IRAM | 50000 | Cemento. Cemento para uso general. Composición, características, evaluación de la conformidad y condiciones de recepción. |
| IRAM | 50001 | Cemento. Cementos con propiedades especiales. |
| CIRSOC | 103 | Normas argentinas para construcciones sismorresistentes |
| CIRSOC | 253 | Hormigones de Cemento Portland — Métodos de Ensayo. |
| CIRSOC | 256 | Ensayo de Penetración de Agua a Presión en el Hormigón Endurecido. |
| CIRSOC | 1109 | Pinturas. Métodos de Ensayo |
| CIRSOC | 1197/81 | Pinturas para Uso Marino. Pinturas Epoxibituminosas. |
| IRAM | 1501 | Tamices de Ensayo II. |
| IRAM | 1504 | Cemento Portland. Análisis Químico. |
| IRAM | 1505 | Agregados. Análisis Granulométrico |
| IRAM | 1509 | Agregados para hormigones. Muestreo. |
| IRAM | 1512 | Agregado Fino Natural para Hormigón de Cemento Portland |
| IRAM | 1524 | Hormigones. Preparación y Curado en Obra de Probetas para Ensayos de Compresión y de Tracción por Compresión Diametral. |
| IRAM | 1525 | Agregados. Método de Ensayo de Durabilidad por Ataque con Sulfato de Sodio. |
| IRAM | 1531 | Agregados Gruesos para Hormigones de Cemento Portland |
| IRAM | 1532 | Método de Ensayo de los Agregados Gruesos con la Máquina “Los Angeles”. |
| IRAM | 1534 | Hormigones. Preparación y Curado en Laboratorio de Probetas para Ensayos de Compresión, de Tracción por Compresión Diametral. |
| IRAM | 1536 | Determinación de la Consistencia del Hormigón de Cemento Portland por el Método del Tronco de Cono. |
| IRAM | 1540 | Agregados. Material que pasa a través del Tamiz IRAM 75 m. |
| IRAM | 1541 | Hormigón Fresco. Muestreo. |
| IRAM | 1546 | Hormigones. Método de Ensayo de Compresión. |
| IRAM | 1551 | Extracción, Preparación. y Ensayo de Probetas de Hormigón Endurecido. |
| IRAM | 1562 | Peso por Metro Cúbico., Rendimiento y Contenido de Aire de Hormigón de Cemento Portland. |
| IRAM | 1601 | Agua para Morteros y Hormigones de Cemento Portland |
| IRAM | 1602 | Hormigón. Método por Presión para la Determinación del Contenido de Aire en Mezclas Frescas |
| IRAM | 1612 | Cemento Portland. Método de Determinación de la Consistencia Normal |
| IRAM | 1614 | Cemento Portland. Método de Ensayo Acelerado Para Pronosticar la Resistencia a la Compresión. |
| IRAM | 1615 | Cemento Portland-Método de Ensayo de Falso Fraguado |
| IRAM | 1619 | Cemento Portland. Método de Determinación del Tiempo de Fraguado |
| IRAM | 1620 | Cemento Portland. Método de Determinación de la Constancia de Volumen Mediante el Ensayo de Autoclave. |
| IRAM | 1621 | Cemento Portland. Método de Ensayo de Finura por Tamizado Húmedo. |
| IRAM | 1622 | Cemento Portland. Método de Determinación de las Resistencias a la Compresión y a la Flexión. |
| IRAM | 1623 | Cemento Portland. Método de Ensayo de Finura por Determinación de la Superficie Específica por Permeametría (Método de Blaine). |
| IRAM | 1627 | Granulometría de Agregados para Hormigones. |
| IRAM | 1637 | Reacción Alcali—Agregado. Método del mortero. |
| IRAM | 1643 | Cementos. Muestreo. |
| IRAM | 1644 | Agregados Gruesos para Hormigones. Método de Ensayo de Partículas Blandas. |
| IRAM | 1649 | Agregados para Hormigones. Examen Petrográfico. |
| IRAM | 1654 | Puzolanas. Métodos de ensayos generales. |
| IRAM | 1657 | Agregados Finos para Hormigones de Cemento Portland. Método de Ensayo de la Resistencia Estructural. |
| IRAM | 1661 | Hormigones. Método de Ensayo de Resistencia a la Congelación en el Aire y Deshielo en Agua. |
| IRAM | 1663 | Aditivos para Hormigones |
| IRAM | 1666 | Hormigón Elaborado. Características y Muestreo. |
| IRAM | 1673 | Compuestos Líquidos para la Formación de Membranas para el Curado del Hormigón. Método de Ensayo de Retención del Agua del Hormigón. |
| IRAM | 1675 | Compuestos Líquidos para la Formación de Membranas para el Curado del Hormigón. Características. |
| IRAM | 1682 | Agregados Finos. Método de Determinación del Equivalente de Arena. |
| IRAM | 10511 | Método de Ensayo de Compactación de Suelos en Laboratorio. |
| IRAM | 10525 | Método de Ensayo para la Determinación de la Densidad Relativa en Suelos Granulares. |
| IRAM-ISO-U-500 | 06 | Mallas de Acero para Hormigón Armado. |
| IRAM-ISO-U-500 | 26 | Alambres de Acero Lisos o Conformados para Hormigón Armado |
| IRAM-ISO-U-500 | 502 | Barras de Acero, de Sección Circular, para Hormigón Armado. |
| IRAM-ISO-U-500 | 503 | Acero para Construcción de Uso General. |
| IRAM-ISO-U-500 | 528 | Barras de Acero Conformadas, de Dureza Natural, para Hormigón Armado. |
| IRAM-ISO-U-500 | 207 | Acero DN-A-420 con características de soldabilidad. |
| IRAM-ISO | 9001:2008 | Gestión de la Calidad – Requisitos |
| DIN | 4125 | Anclajes Inyectados |
| DIN | 4128 | Pilotes Inyectados |

Dentro de estas especificaciones, se hacen frecuentes referencias al Reglamento CIRSOC 201, que corresponde a la versión del año 2005, para lo cual deberá interpretarse que el término Director de Obra en dicho Reglamento se refiere al COMITENTE o a la Inspección del COMITENTE, mientras que los términos Representante Técnico del Constructor o Director Técnico del Proveedor se refiere al CONTRATISTA.

# CONDICIONES AMBIENTALES DE REFERENCIA

Las condiciones climáticas, que se presentan en el Estudio de Impacto Ambiental, deberán ser tenidas en cuenta para la realización de las fundaciones, siendo necesario cumplir con los requisitos prescrito por CIRSOC 201 – 5.12. Requisitos para hormigonado en tiempo caluroso y en tiempo de bajas temperaturas, el que corresponda.

# PROYECTO

La definición de las fundaciones será realizada por el CONTRATISTA en base a los resultados de las investigaciones y ensayos de suelo que realizará en la traza, previamente a la ejecución de los trabajos La misma podrá modificarse durante la ejecución de la obra cuando, a solo juicio de la Inspección del COMITENTE, existan causas que justifiquen un cambio.

Cuando al ejecutar las excavaciones se detecten variaciones en las  características del suelo ó el nivel freático respecto de las previstas en la cimentación tipificada, el CONTRATISTA informará inmediatamente esta situación al COMITENTE.

Los cambios de fundaciones que eventualmente se ordenen, se harán utilizando los tipos previstos, en la medida que la Inspección de Obra lo considere posible.

El CONTRATISTA deberá elaborar el proyecto constructivo de las mismas y presentar para aprobación las memorias de cálculo, planos de detalle y listas de materiales de las armaduras constructivas, de todas las fundaciones.

En el proyecto que realizará el CONTRATISTA, tendrán que se consideradas las recomendaciones indicadas en el Estudio de Impacto Ambiental para las Fundaciones.

# MATERIALES

## Hormigón armado a emplear

Para la ejecución de las fundaciones hormigón armado sólo podrán utilizarse materiales que, en el momento de su empleo, satisfagan los requisitos establecidos en la presente especificación y para los cuales, previamente a la iniciación de la obra y a satisfacción del COMITENTE, se haya demostrado que permitirán obtener los hormigones con las características establecidas para cada caso.

El CONTRATISTA estará obligado a mantener la calidad y uniformidad de los materiales aprobados, hasta la finalización de la obra.

Los materiales que en el momento de utilizarse no conformen las especificaciones, serán considerados no aptos y retirados inmediatamente de la obra.

Si para un determinado material no se hubieran indicado explícitamente las especificaciones que deberá satisfacer, quedará sobreentendido que son de aplicación las exigencias establecidas en las normas IRAM vigentes o en las Disposiciones CIRSOC que las complementen o sustituyan hasta su revisión.

### Cementos

#### Tipos de Cemento a Emplear

Para todos los elementos que queden instalados se utilizará cemento portland puzolánico según norma IRAM 50001 del tipo CPP40-ARS.

Las plateas de limpieza sobre la que apoyen los elementos anteriores se ejecutaran con cemento puzolánico.

Cumplirán además con los requisitos fijados en el numeral 2.2. Requisitos por durabilidad – 2.2.4. Clasificación del medio ambiente para el caso de grado de ataque fuerte (Reglamento CIRSOC 201):

IRAM 50001 – Cementos con propiedades espaciales. Cemento resistente a la Reacción Alcali-agregado (RRAA).

IRAM 50001 – Cementos con propiedades especiales. Cemento de bajo calor de hidratación (BCH).

Mediante los ensayos previstos en las normas citadas se verificarán las características y condiciones de recepción del cemento portland puzolánico debiéndose satisfacer los requisitos físicos, químicos y opcionales solicitados.

El CONTRATISTA considerará en la elección del cemento a emplear que deberá cumplir con las siguientes condiciones:

- Utilización de cementos de reconocida aptitud en el cumplimiento de las exigencias de las normas citadas.

- Adopción de las previsiones necesarias para asegurar la constancia de la calidad del cemento.

- Asumir la responsabilidad total de la adecuación y/o reemplazo de las fundaciones construidas, según instrucciones emitidas a tal efecto, en el caso de no ser satisfactorios los resultados de los ensayos practicados sobre el cemento con relación a las normas citadas.

El cemento que se utilice no deberá tener falso fragüe, según normas IRAM 1615 y ASTM C 150.

#### Condiciones de Manipuleo, Almacenamiento y Transporte

El cemento envasado se conservará en su envase original hasta el momento de su empleo; al momento de utilización deberá estar en perfecto estado pulverulento. No podrá acopiarse en pilas con más de 10 bolsas cada una. Además el Contratista deberá asegurar que toda la provisión corresponda a una misma partida de fabricación

Si el cemento se entrega a granel, la carga, transporte y descarga se realizará mediante métodos, dispositivos y vehículos adecuados que impidan su pérdida y lo protejan completamente contra la acción de la humedad y contra toda contaminación. Se verificará que en los medios de transporte utilizados no queden restos de cargas anteriores o de otros materiales. También en este caso, el cemento deberá ser de una misma partida de fabricación

El almacenamiento se realizará en locales, depósitos o silos adecuados, limpios, secos y bien ventilados, capaces de protegerlo contra la acción de la intemperie, de la humedad del suelo y de las paredes y. de cualquier otra acción que pueda alterar o reducir su calidad. Todas las partidas de cemento deberán ser aprobadas por la inspección de la obra a efectos de garantizar que la calidad y vigencia de la misma sea la especificada.

Los pisos de los galpones para cemento serán lisos y estarán por lo menos a 50 cm. sobre el nivel del terreno. El CONTRATISTA someterá a la Inspección sus propuestas para el transporte del cemento y para su almacenamiento.

Los cementos de distinto tipo, marca o partida se almacenarán separadamente y por orden cronológico de su llegada a obra. Su empleo se efectuará en el mismo orden. En el momento de ingresar a la hormigonera el cemento se encontrará en perfecto estado pulverulento y tendrá una temperatura no mayor de 70 grados centígrados; todo cemento que no cumpla este requerimiento será rechazado por la Inspección del COMITENTE y retirado de inmediato de la obra por el CONTRATISTA.

Los silos de cemento serán del tipo autodescarga y generalmente una partida de cemento será descargada completamente del silo antes que ingrese la partida siguiente. El CONTRATISTA podrá cargar en un silo una partida de cemento sobre una partida anterior de una misma fábrica, pero si ocurriera que una  muestra de cemento no satisface  las exigencias especificadas, la Inspección podrá rechazar todo el cemento en el silo para su uso en las obras.

Si el período de almacenamiento del cemento excediera de 60 días, antes de su empleo deberá verificarse si cumple los requisitos de calidad especificados.

No estará permitido el empleo de cementos de distintos tipos, origen, o marcas en un mismo elemento de fundación.

### Agregados

Todos los agregados gruesos y finos deberán provenir de yacimientos aceptados por la Inspección. La aceptación de un yacimiento por parte de la Inspección, no implica aprobación de todos los materiales que de él se extraigan.

El Contratista deberá asegurarse que su proveedor que el material que entregue se encuentre perfectamente lavado.

#### Materiales a Emplear

Los agregados estarán, constituidos por partículas pétreas resistentes, duras y estables, limpias y libres de películas superficiales, procedentes de la desintegración natural o de la trituración de rocas de composición y características adecuadas. No deberán contener sustancias perjudiciales en cantidades tales que puedan afectar en forma adversa a la resistencia y durabilidad del hormigón, ni producir ataque alguno sobre las armaduras.

Si el análisis petrográfico de los agregados finos y gruesos revelará que uno o ambos contienen minerales potencialmente reactivos con los álcalis del cemento, se efectuará el ensayo por el método acelerado del National Building Reserarch Institute (NBRI) sobre el mortero formado por el cemento puzolánico que se utilizará en la obra y los agregados finos y gruesos remezclados en las proporciones en que estos intervendrán en el hormigón. Las expansiones medidas a la edad de 12 días deberán ser inferiores al 0,11%, caso contrario se rechazarán los agregados.

##### Agregados finos

Deberán responder a lo establecido en el CIRSOC 201, Capítulo 3 Materiales, numeral 3.2.3. Agregado fino, en cuanto a:

Características generales:

- Contenido de sustancias perjudiciales

- Partículas desmenuzables, Disposición CIRSOC 252.

- Finos que pasan en el tamiz 75 m, IRAM 1540

- Porcentaje de finos máximo aceptado, por Norma IRAM 1512 y dentro de los mismos la existencia o no de finos expansivos (montmorillonita mediante espectro de rayos X).

- Materias carbonosas, IRAM 1512 (G1 a G8)

- Total de otras sustancias perjudiciales.

- Contenido de materia orgánica, IRAM 1512 (G13 a G17).

- Sustancias reactivas, IRAM 1512 (E9 a E11).

Otros requisitos:

- Equivalente de arena, IRAM 1682

- Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde)

- Estabilidad de rocas basálticas, Disposición CIRSOC 252 (si corresponde).

- Potencialidad de la reacción alcali—agregado mediante ENSAYO ACELERADO de la NBRI (National Building Research Institute) — Método Sudafricano.

Se deberá verificar que el conjunto cemento-agregados no tenga una expansión mayor que 0,11% a los 12 días.

En cuanto a granulometrías, será de aplicación lo estipulado en CIRSOC 201, numeral 3.2.3.2. Granulometría del agregado fino salvo las cláusulas d) y e) y en la norma IRAM 1505.

Además, las partículas pétreas constitutivas del agregado fino no deberán ser potencialmente reactivas frente a los álcalis del cemento y tener naturaleza adecuada para resistir, en buenas condiciones, el efecto de la agresión de las sales contenidas en los suelos.

En cuanto a la adición al hormigón de material pulverulento que pasa el tamiz IRAM 300 pm, será de aplicación el artículo 3.5 del CIRSOC 201 pero el mismo no deberá ser considerado como una fracción granulométrica del agregado total.

Cuando se utilicen dos o más agregados finos, cada uno de ellos será almacenado por separado e ingresará a la hormigonera también por separado.

##### Agregados gruesos

El tamaño máximo nominal será de 26,5 mm y deberán responder a lo establecido en el CIRSOC 201 numeral 3.2.4 Agregado grueso en cuanto a

Características generales:

- Partículas desmenuzables, Disposición CIRSOC 252.

- Partículas blandas, IRAM 1644

- Ftanita contenida como impureza. IRAM 1649

- Finos que pasan el tamiz IRAM 75 pm, IRAM 1540

- Total de sustancias perjudiciales.

Sustancias reactivas. IRAM 1512 (E9 a E11) o IRAM 1531 (E8 a E10).

Otros requisitos:

- Estabilidad frente a una solución de sulfato de sodio, IRAM 1525 (si corresponde)

- Estabilidad de rocas basálticas, Disposición CIRSOC 252 (si corresponde)

- Potencialidad de la reacción álcali—agregado mediante ENSAYO ACELERADO de la NDRI (National Building Research Institute) — Método Sudafricano.

Se deberá verificar que el conjunto cemento—agregados no tenga una expansión mayor que 0,11 %  a los 12 días.

- Desgaste Los Ángeles,  IRAM 1532.

En lo referente a granulometrías será de aplicación lo estipulado en el CIRSOC201, artículo 3.2.4.2 salvo la cláusula b) y en la norma IRAM 1505.

Además, deberá cumplirse que las partículas pétreas constitutivas del agregado grueso no sean potencialmente reactivas frente a los álcalis del cemento y tengan naturaleza adecuada para resistir, en buenas condiciones, el efecto de la agresión de las sales contenidas en los suelos y aguas freáticas.

#### Condiciones de Manipuleo, Almacenamiento y Transporte

Los áridos serán acopiados en playas acondicionadas a tal efecto. Cada una de las descargas de áridos en dichas playas deberá contar con la debida aprobación a efectos de garantizar la calidad de los mismos. Se registrarán los volúmenes y características de todo el material ingresado para fundaciones.

Debido al posible contenido salino de los  tramos de terrenos atravesados por la línea, no estará permitido el acopio de los áridos en contacto directo con el suelo. En el caso de las plantas centrales de elaboración de hormigón, el CONTRATISTA deberá interponer entre los agregados acopiados y el terreno natural un contrapiso de hormigón de 7 (siete) centímetros de espesor mínimo, para evitar el contacto de los agregados con el suelo o las aguas de superficie.

Para el caso de acopios temporarios se descartarán como mínimo los primeros 0,20 m de los áridos en contacto con el suelo para evitar que en la elaboración de los hormigones se utilicen áridos que puedan estar contaminados por suelos o aguas.

No se permitirá el acopio de materiales en aquellos tramos de línea que presenten un tenor de agresividad de ataque fuerte.

Los agregados se almacenarán y emplearán en forma tal que se evite la segregación de partículas, la contaminación con sustancias extrañas y el mezclado de agregados de distintos tamaños máximos o granulometrías. Para asegurar el cumplimiento de estas condiciones, los ensayos para verificar las exigencias de limpieza y granulometría se realizarán sobre muestras extraídas en su lugar de medición, previo al ingreso a la hormigonera.

La cantidad de agregados almacenados será la suficiente para efectuar en forma continua y sin interrupciones los hormigonados previstos.

Queda expresamente prohibido el manipuleo y transporte de agregados mediante métodos, procedimientos y equipos que produzcan la rotura, desmenuzamiento o segregación de las partículas que los constituyen.

### Agua

El agua empleada para mezclar y curar el hormigón y para lavar los agregados cumplirá las condiciones establecidas en la norma IRAM 1601, con las siguientes modificaciones que prevalecerán sobre las disposiciones contenidas en ella:

El agua no contendrá impurezas, sólidos en suspensión, aceites, grasas ni sustancias que puedan producir efectos desfavorables sobre el hormigón o sobre las armaduras.

El total de sólidos disueltos y máximo contenido de cloruros (expresados en ión Cl-) y sulfatos (expresados en íón S04-) no será mayor de:

- Cloruros máximo 500 ppm (500 mg/l)

- Sulfatos máximo 1 300 ppm (1300 mg/l)

El PH estará comprendido entre 6 y 8

Al practicarse la evaluación de la aceptabilidad del contenido de iones cloruro deberán considerarse los que contenga el agua más los que aporten los agregados.

El agua que no cumpla alguna de estas condiciones o no cumpla con la norma IRAM 1601. será rechazada.

A los efectos indicados anteriormente, no tendrán validez las disposiciones contenidas en E—2 y F—7 de la norma IRAM 1601.

### Aditivos

Los aditivos a emplear en la fabricación del hormigón para fundaciones deberán responder a las disposiciones de la norma IRAM 1663 que no se opongan a las condiciones establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 — 3.4. Aditivos para hormigones.

Se prohíbe estrictamente el empleo de cualquier aditivo acelerador de fragüe.

Si adicionalmente a los casos antes citados, el CONTRATISTA desea utilizar otros aditivos, deberá solicitar previamente la autorización de la Inspección del COMITENTE.

En todos los casos, los aditivos que se utilicen deberán ser de marcas de reconocida solvencia técnica y acreditar experiencia sobre su empleo en obras de similar importancia, debiendo además acreditar protocolos de ensayos realizados en laboratorios oficiales. Sin perjuicio del cumplimiento de lo antes expresado, la Inspección solicitará que el CONTRATISTA efectué a su costo y cargo todos los ensayos que estime convenientes antes de autorizar la utilización de cualquier aditivo.

Se deberán hacer ensayos que verifiquen el porcentaje de aire intencionalmente incorporado, que deberá ser como máximo un 5%. (ensayo Washington IRAM 1602/1562).

Para las fundaciones en las cuales la menor dimensión supere los 75 centímetros se utilizarán aditivos retardadores de fragüe.

Los aditivos se deberán acopiar, manipular y colocar de acuerdo con las especificaciones de sus fabricantes.

El empleo de aditivos no eximirá al CONTRATISTA de tomar las precauciones necesarias para la adecuada selección y control de los materiales componentes del hormigón, de emplear una adecuada dosificación de los mismos, de medirlos cuidadosamente, de mezclarlos perfectamente y de observar las prácticas más convenientes en las etapas de transporte, colocación, protección y curado del hormigón.

El CONTRATISTA deberá contar con la asistencia técnica del fabricante y deberá efectuar una medición precisa de la dosis a introducir en la hormigonera.

El CONTRATISTA será el único responsable de los daños y gastos que pudiera ocasionar el uso inadecuado del o de los aditivos.

### Armaduras de acero

#### Materiales a Emplear

Las armaduras a emplear en la fabricación de las fundaciones de las estructuras de la Línea, responderán a las siguientes especificaciones:

- Tipo: Barras de acero conformadas, de dureza natural, para hormigón armado según norma IRAM-IAS - U 500-528 e IRAM - IAS-U500-207.

- Denominación: ADN-420 y ADN-420S.

- Características:	según Tabla 3.8. Barras de acero para armaduras de estructura de hormigón - numeral 3.6. Aceros del CIRSOC 201.

- Métodos de ensayo y condiciones de aceptación según normas IRAM – IAS – U 500 – 528 – 502 – 641 – 06 – 503 que sean de aplicación

El CONTRATISTA suministrará información sobre la procedencia del acero y sus características mecánicas y químicas.

Los ensayos de recepción se efectuarán según las normas IRAM correspondientes sobre el material en obra o en fábrica.

#### Condiciones de acopio

Se evitará el contacto de las armaduras con el terreno natural; en todos los acopios de armaduras se interpondrán durmientes de madera u hormigón para aislarlas del suelo.

### Control de calidad de materiales básicos

El CONTRATISTA deberá elaborar los hormigones armados requeridos para las fundaciones de las líneas empleando materiales básicos aptos.

Un material básico será considerado como apto solamente cuando se disponga de evidencia objetiva que corrobore su ajuste a los requerimientos establecidos en los Apartados 6.1.1 a 6.1.5 de la presente especificación.

Antes de comenzar los trabajos de hormigonado, el CONTRATISTA deberá definir las fuentes de provisión de los distintos materiales básicos y solicitar al COMITENTE la aprobación de los mismos.

Esta solicitud se deberá realizar con la suficiente anticipación para que los ensayos de verificación de aptitudes no interfieran con las fechas previstas de comienzo de los trabajos.

El CONTRATISTA a pedido y en presencia de la Inspección del COMITENTE, tomará y precintará muestras para la realización de los ensayos mencionados, los cuales serán ejecutados en un laboratorio que cuente con su aprobación.

Completados dichos ensayos con resultados satisfactorios, el COMITENTE emitirá la aprobación de los materiales básicos, la que constituirá un requisito necesario pero no suficiente para el comienzo de los trabajos de hormigonado.

Durante el proceso constructivo el CONTRATISTA deberá realizar todos los ensayos requeridos para corroborar que los materiales empleados para elaborar el hormigón de obra tengan las mismas características que los empleados para realizar los estudios de aprobación originales.

Las distintas partidas de materiales deberán ser identificadas de acuerdo a su procedencia y a su fecha de ingreso a obra.

El CONTRATISTA deberá elaborar un Procedimiento de Trabajo (perteneciente al Plan de Calidad) el que contendrá un Registro de Control en el cual consten todos los remitos de recepción de partidas y todos los documentos, certificados o dictámenes elaborados durante este proceso. Dicho registro deberá estar permanentemente actualizado y a disposición de la Inspección del COMITENTE.

En el registro mencionado deberán quedar biunívocamente relacionados los documentos resultantes con las partidas de materiales de las cuales proceden las muestras.

El COMITENTE verificará la calidad de los materiales empleados en forma periódica. A tal efecto, tomará muestras a pie de hormigonera, de los materiales efectivamente empleados en la elaboración.

El COMITENTE decidirá sobre las oportunidades en las cuales se realicen dichas verificaciones. En particular:

- Al llegar cada nueva partida a obra.

- Cuando cambie la fábrica, yacimiento o fuente de abastecimiento del material.

- Cuando se observen anomalías en los resultados de ensayos de los materiales o del hormigón.

- Cuando a su solo juicio lo determine.

Si el resultado de algún ensayo no fuera satisfactorio, el material en cuestión quedará rechazado para la elaboración presente y futura de hormigones. Además, las fundaciones construidas con dichos materiales serán analizadas exhaustivamente a los efectos de evaluar la incidencia de la anomalía encontrada sobre la calidad requerida al hormigón.

Si de dicho análisis no surgiera, a sólo juicio del COMITENTE, una clara evidencia sobre la aptitud de las fundaciones involucradas. las mismas serán rechazadas.

El CONTRATISTA podrá proponer al. COMITENTE alguna medida correctiva en cuanto al empleo futuro del material. La aprobación de las medidas propuestas quedará a exclusivo juicio del COMITENTE.

Todos los costos resultantes de las tareas de control requeridas serán por cuenta del CONTRATISTA.

El CONTRATISTA realizará estas tareas con la suficiente coordinación y anticipación para que los tiempos requeridos para su correcto cumplimiento no interfieran con los plazos de ejecución de los trabajos de obra.

# PROCEDIMIENTOS CONSTRUCTIVOS

El CONTRATISTA deberá aplicar los procedimientos constructivos a ser empleados para la ejecución de las fundaciones de las líneas. Sólo podrán emplearse procedimientos constructivos que permitan una sencilla y eficaz preservación y control de las aptitudes de los materiales básicos y que garanticen un resultado satisfactorio en la elaboración de los hormigones en la obra.

Serán de aplicación las especificaciones del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos, salvo expresa indicación en contrario especificada en este Apartado.

Para todas estas tareas el CONTRATISTA aplicará los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (PIT que integran el Plan de la Calidad elaborado  por el CONTRATISTA), que previamente hayan sido aprobados por el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

## Limpieza y Nivelación del Terreno

Luego de individualizar la estaca del piquete respectivo y verificar su correcto posicionamiento se realizarán los trabajos de limpieza y nivelación del terreno en todas las áreas involucradas por las fundaciones y sus excavaciones, como así también en las requeridas por el CONTRATISTA para la operación de los equipos de construcción. El CONTRATISTA deberá minimizar la eventual afectación de la masa arbórea, efectuándose cuando resulte factible poda controlada del ramaje.

Las tareas que se vinculen con la limpieza del lugar donde se construirá la fundación deberán tener una incidencia mínima sobre el medio. No serán aceptados por la inspección de obras métodos de trabajo que no estén basados en pautas de mínimo impacto en el medio.

Solamente en el caso de ser necesario, se procederá al corte de troncos de árboles y al retiro de arbustos, de malezas y de los tocones remanentes de los cortes y al retiro de cualquier elemento dispuesto en tales áreas debiéndose limitar las tareas a solo aquello que pudiera interferir con los procesos constructivos.

Para estructuras autoportantes con desniveles entre sus patas, se procederá del siguiente modo:

Desnivel inferior a 0,55 m

En este caso las fundaciones se implantarán a la misma cota, determinada a partir de la del centro del piquete y se procederá a nivelar el terreno. Todas las bases deberán cumplir con la tapada mínima indicada en el plano respectivo.

Desniveles comprendidos entre 0,55 y 1,30 m

Las fundaciones se implantarán a diferentes cotas. La fundación de cota más alta se instalará con la tapada mínima correspondiente según plano y la que se implante en la cota más baja tendrá una prolongación del fuste de hormigón, fuera del terreno, que salve la diferencia del nivel de modo tal que el plano de fundación asegure la tapada mínima según plano correspondiente y los apoyos de la estructura quedan a un mismo nivel. Como en el caso anterior, pueden ser necesarias nivelaciones menores en el área de influencia de la fundación.

Desniveles mayores de 1,30 m

En este caso se emplearán patas de distinta longitud en la estructura (pata coja). Por lo tanto las fundaciones se implantarán a diferentes cotas de modo que todas ellas aseguren la tapada mínima prevista en los planos correspondientes.

## Replanteo de fundaciones

A tal fin tomará como base el relevamiento de los perfiles diagonales del piquete y su materialización mediante estacas en el terreno.

Estas tareas contemplarán todos los trabajos de medición requeridos antes y durante el proceso constructivos para lograr que las fundaciones sean construidas y montadas de acuerdo a las dimensiones y ubicaciones indicadas en los planos, con las tolerancias indicadas en el presente Apartado.

Las dimensiones de las fundaciones y su ubicación luego de construidas deberán responder a lo indicado en los planos correspondientes, contemplando las tolerancias que se indican más adelante.

El cumplimiento de estas tolerancias no eximirá al CONTRATISTA de su responsabilidad por el correcto montaje de las estructuras y de los conductores y del cumplimiento de las tolerancias que correspondan a dichos trabajos.

Las tolerancias dimensionales serán las siguientes:

### Fundaciones para estructuras metálicas autoportantes

#### Posicionado global de fundaciones

Desplazamiento de la estructura respecto a su posición, definida por las correspondientes estacas:

Desplazamiento en el sentido longitudinal a la línea		30 cm

Desplazamiento en el sentido transversal a la línea		10 cm

Rotación de los ejes principales del conjunto de fundaciones respecto al eje de la línea o a las bisectrices de los ángulos de la línea						1,5°

Diferencia de nivel

Medido como diferencia entre el promedio de los niveles de los extremos de stubs y su valor teórico:

- (hacia abajo)					-5 cm

- (hacia arriba)					+15 cm

#### Posicionado relativo de fundaciones

Relación entre las distancias, o niveles, entre los extremos de stubs de distintos elementos de fundación, medidas luego de construidas, y sus correspondientes magnitudes teóricas:

Distancias longitudinal, transversal y diagonal en ‰ de la

Distancia teórica considerada (dos por mil): 			2 ‰.

Diferencia de nivel:

- Medido como diferencia entre los extremos de dos stubs cualesquiera (UNO POR MIL) de la distancia entre los stubs considerados                  		1 ‰

- Medido como diferencia entre el extremo de un stub y el plano formado por los otros tres 	2 0/00  (dos por mil)

#### Posicionado relativo stub—montante

Desalineación longitudinal entre las aristas del stub y del montante que empalma, medida sobre cualquiera de sus caras						2 : 300

#### Posicionado relativo stub—fundación

Distancia entre el extremo libre del stub y su empotramiento		-0.0 cm+2.5 cm

Rotación respecto a su posición teórica					1,2°

Dimensiones de fundaciones

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201.

### Fundaciones para estructuras arriendadas

#### Posicionado global de la base central

Desplazamiento de la estructura respecto a su posición, definida por las correspondientes estacas:

Desplazamiento en el sentido longitudinal a la línea 			30 cm

Desplazamiento en el sentido transversal a la línea			10 cm

Diferencia de nivel medido como diferencia entre el promedio de los niveles de los puntos de apoyo de los mástiles sobre las placas y su valor teórico:				-5 cm 	+15 cm

#### Posicionado relativo de anclaje

Desplazamiento horizontal del anclaje en cualquier dirección con respecto a su ubicación teórica, referido a base central de la estructura :						+/- 5 cm

##### Posicionado de barra de anclaje:

Medido como la variación del ángulo de inclinación en el plano Vertical: 	3 grados.

##### Dimensiones de fundaciones

Será de aplicación lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 punto 12.2.

## Excavación y relleno

El CONTRATISTA deberá ejecutar, a su exclusivo cargo todos los ensayos necesarios para dar cumplimiento a las exigencias previstas en este Pliego, o aquellos que a juicio de la Inspección sean requeridos para verificar la correcta ejecución de las obras.

El CONTRATISTA será responsable de la ejecución de todas las tareas que deban realizarse, como así del cumplimiento de los plazos de obra previstos para lo cual deberá proveer los equipos adecuados y necesarios que serán, previo a su utilización, aprobados por la Inspección del COMITENTE.

Todos los Equipos deberán ser provistos en cantidad suficiente y serán detallados al presentar su Oferta, no pudiendo el CONTRATISTA proceder a su retiro parcial o total de la obra mientras los trabajos se encuentren en ejecución, con excepción de aquellos para los cuales se le extienda autorización por escrito de la Inspección del COMITENTE.

Los equipos deberán mantenerse en perfectas condiciones de uso, si se observaran algunas deficiencias la Inspección del COMITENTE podrá ordenar su retiro y reemplazo por otro en buenas condiciones de funcionamiento.

Para la ejecución de estos trabajos se tendrá como válido lo indicado en el “Pliego General de Especificaciones Técnicas más Usuales” de la Dirección Nacional de Vialidad — Edición 1971, que sean compatibles con esta obra y que no fueran modificadas por las Especificaciones Generales o las Particulares del presente Pliego.

El CONTRATISTA deberá verificar las coordenadas y cotas indicadas en los planos, ubicar los ejes de replanteo, puntos fijos de nivel y deberá materializarlos en el terreno por mojones de hormigón ubicándolos en zonas del terreno que no obstaculicen la continuidad de las obras.

El trabajo consiste en la extracción de todos los materiales en los volúmenes que abarcan las excavaciones y su distribución en los lugares indicados en los planos o por la Inspección como así también la nivelación y preparación de la superficie del suelo sobre la que apoyarán las cimentaciones, debiendo en todos los casos dar estricto cumplimiento al Plan de Gestión Ambiental, que deberá estar previamente aprobado por la Autoridad competente.

Comprende asimismo la ejecución de entibaciones, drenajes, apuntalamiento, tablestacados provisorios, bombeos y depresión del nivel freático para eliminar la presencia de agua de cualquier origen durante y con posterioridad a la terminación de la excavación y del hormigonado, la provisión de todos los elementos necesarios para estos trabajos y el relleno con suelo compactado o con hormigón según corresponda de acuerdo con lo especificado.

### Excavaciones

#### General

Las excavaciones podrán realizarse por entallamiento de pie o a cielo abierto, pero serán obligatoriamente a cielo abierto si en su interior hay presencia de agua, salvo que el CONTRATISTA proponga un sistema de bombeo que permita deprimir la napa durante el hormigonado sin diluir el hormigón fresco.

Las excavaciones se ajustarán a las dimensiones mínimas necesarias para la ejecución de las fundaciones conforme a planos constructivos. Estará a cargo y costo del CONTRATISTA el relleno con suelo natural y/o suelo seleccionado y la compactación de las excavaciones en exceso y de los desmoronamientos que se produzcan, debiendo aprobar la Inspección del COMITENTE los métodos de reparación que se utilicen. Las eventuales sobreexcavaciones en profundidad, por debajo del nivel teórico de excavación, serán rellenados por el Contratista a su cargo y costo con hormigón de igual calidad al empleado en la ejecución de las plateas de limpieza.

Se distinguirán dos tipos de excavación:

##### Excavación sin presencia de agua

Cuando durante la ejecución de la excavación, y hasta una (1) hora después de completada, no se detecte presencia de agua en su interior o la cantidad detectada puede ser evacuada por medio de un bombeador de 1000 lts./hora.

##### Excavación con presencia de agua

Cuando durante la ejecución de la excavación, y hasta una (1) hora después de completada sea necesario abatir la napa freática o evacuar agua ingresada por filtración desde las adyacencias de la excavación a un ritmo superior a los 1 000 ls./hora para mantenerla seca.

En excavaciones con presencia del agua el CONTRATISTA adoptará sistemas de apuntalamiento, entibamiento, tablestacado, desagote, depresión de napa u otra técnica apropiada para alcanzar su cometido. El sistema empleado para el abatimiento del nivel freático será el adecuado, en tipo y cantidad, a las características del suelo a excavar y a los caudales de agua a desagotar (bombeo ordinario, “well points”, pozos filtrantes, etc.). El sistema de extracción del agua deberá ser realizado de forma de no afectar la estructura del suelo.

Del suelo extraído de la excavación se acopiará separadamente el que contenga materia orgánica, que se reservará para terminación superficial, y el suelo apto para el relleno y compactación, desechándose el material inadecuado. El material apto para el relleno será acumulado al lado de la excavación pero manteniendo una distancia mínima de 1.50 m para evitar que el mismo provoque un desmoronamiento de las paredes del pozo; los materiales sobrantes se esparcirán luego del hormigonado, alrededor de la estructura y de forma tal que no obstruya el drenaje superficial o bien serán llevados a lugares apropiados.

Las excavaciones deberán permanecer abiertas el menor tiempo posible, no debiéndose superar los tres días desde su terminación para empezar la ejecución o instalación de fundaciones.

Las excavaciones serán cubiertas adecuadamente y/o cercadas provisoriamente con el objeto de evitar accidentes a las personas y/o animales y protegidas para evitar el ingreso de agua de lluvia o de escurrimiento superficial desde terrenos circundantes.

Las excavaciones en roca o en suelos cementados se realizarán por medio de martillos neumáticos, por voladuras o por ambos métodos.

Para el manipuleo, transporte, almacenamiento, uso e inventario de explosivos, el CONTRATISTA deberá gestionar y obtener ante los organismos de seguridad las autorizaciones necesarias exigidas por las leyes en vigencia.

Antes de iniciar trabajos con explosivos el CONTRATISTA someterá a aprobación de la Inspección del comitente el programa y metodología a emplear.

Los trabajos serán efectuados por personal experimentado y no se dará comienzo a los mismos sin la previa autorización de la Inspección del COMITENTE.

No obstante, asumirá la total responsabilidad por los accidentes, y sus consecuencias sobre personas, animales y bienes, propios o de terceros.

Cualquier accidente que pudiera ocurrir con relación a los trabajos será de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

#### Preparación del fondo

Luego de concluidos los trabajos de excavación, se realizará la preparación del fondo, antes de realizar trabajos posteriores.

Los elementos de cimentación construidos “in sítu” no se hormigonarán directamente sobre el suelo. En tales casos, se deberá interponer una capa de hormigón de limpieza y nivelación de 5 cm a 7 cm de espesor. El hormigón empleado en dicha capa será de igual calidad que el hormigón de la fundación que apoyará sobre ella (CIRSOC 201) y deberá estar suficientemente endurecido antes de comenzar el hormigonado de la fundación. Para la ejecución de este hormigón siempre se empleará cemento puzolánico tipo CPP40-ARS.

Para las fundaciones de las estructuras especiales (suspensiones y retenciones) para el cruce de los ríos que interfieren con la traza, esta capa será de 10 cm de espesor y estará armada con una malla soldada Q 188 ó de sección equivalente.

En terrenos anegados o anegables, dicha capa será de 30 cm a fin de asegurar una correcta nivelación y uniformidad del suelo en correspondencia con la superficie de apoyo del cimiento.

De producirse anegamientos por aguas provenientes de filtraciones o de lluvias, se procederá al desagote y desbarrado del fondo de la excavación.

#### Protección de excavaciones para fundaciones

En aquellos suelos, que tienen tendencia a perder sus propiedades de resistencia al corte por humectación en muy corto tiempo deberán tomarse todas las precauciones necesarias para evitar el contacto de aguas de lluvia y/o subterráneas con las excavaciones durante el montaje de las fundaciones y relleno final de las mismas.

Para cumplir con este objetivo se tomarán como mínimo las siguientes previsiones:

##### En excavaciones para torres autosoportadas

Se dispondrá de equipamiento de bombeo instalado en el punto mas bajo de la excavación, al que accederán canaletas perimetrales, que garanticen la recolección instantánea del agua de origen subterráneo y/o de lluvia, evitando su acumulación y permanencia.

Se preservará el ingreso de agua desde la superficie colocándose a lo largo de todo el perímetro de la excavación un terraplén construido con los propios materiales extraídos de la excavación con una altura mayor que la correspondiente a la cota de inundación por lluvias en el lugar del emplazamiento. Las paredes de la excavación deberán ser protegidas mediante una cubierta impermeable del contacto del agua directa de lluvia durante los trabajos.

Los materiales autorizados de la excavación u otro origen que serán utilizados como relleno compactado deberán también ser protegidos mediante una cobertura impermeable durante el período previo a su colocación, con el objeto de mantener aptitud para la compactación.

En todas las excavaciones e inmediatamente antes del inicio del relleno y compactación de los suelos que cubrirán las fundaciones ya instaladas, se procederá al perfilado de un espesor máximo de 10 cm. de todas las superficies de la excavación de manera que la superficie final del suelo natural correspondiente a los límites de la excavación preserve la humedad y cohesión originales en la superficie de contacto con el material de relleno. Como alternativa al perfilado se podrá realizar un azotado de cemento y arena sobre las paredes verticales de la excavación.

En todos aquellos casos que por incumplimiento de los puntos 1a) a 1d) las excavaciones se inunden, se procederá por métodos adecuados a sobreexcavar hasta que a criterio de la Inspección se recuperare la condición “natural u original” de los suelos en los límites de la excavación. Quedando a costa y cargo del CONTRATISTA la ejecución de estas tareas incluyendo el mayor volumen de relleno y compactación

##### Excavaciones para fundaciones indirectas

En excavaciones para fundaciones indirectas (pilotes "in situ") se procederá de acuerdo con la metodología de excavación que proponga el CONTRATISTA y que deberá garantizar en todos los casos la estabilidad de las paredes de la misma previamente al hormigonado.

### Rellenos

Una vez concluidos los trabajos de instalación de premoldeados o ejecución y curado de fundación “in situ”, se procederá a rellenar la excavación. Previamente, el CONTRATISTA deberá contar con la conformidad del COMITENTE con relación a los trabajos de fundaciones realizados.

El relleno de las excavaciones se realizará, en general, con el material extraído de ellas.

Dicho material será seleccionado, descartando escombros, terrones no desmenuzables, materia orgánica, suelo vegetal o cualquier otro material cuyas características no fueran adecuadas, al sólo juicio del COMITENTE. Si de resultas de esta selección fuera necesario agregar material de relleno, éste tendrá las características del suelo tipo asignado a la fundación y será obtenido preferentemente de préstamos de los alrededores de la excavación. De no ser esto posible, el material de relleno será extraído de canteras aprobadas por el  COMITENTE.

Si el suelo a emplear en el relleno es arcilloso, deberá estar previamente disgregado en grumos de no más de 2,5 cm. Si la arcilla es de muy alta plasticidad y por la humedad y tamaño de los terrones resulte dificultoso lograr un correcto relleno compactado, el CONTRATISTA podrá disgregar el suelo en grumos pequeños mediante la adición de cal hidratada (de 2% al 3% en peso de suelo). Esta operación incluirá la provisión, distribución y mezclado de la cal, y el encaballetado posterior del suelo mejorado. Alternativamente el CONTRATISTA podrá optar por reemplazar el material extraído por suelo de aporte que no requiera estabilizado previo a la compactación.

El relleno y compactado se hará conforme a las características de cada suelo tipo. La densidad seca a alcanzar en suelos cohesivos será mayor o igual al 90% de la densidad máxima para ese suelo conseguida con el ensayo de Proctor Standard. Para suelos granulares, la densidad alcanzada deberá superar el 75% de Densidad Relativa, con relación de densidades máximas y mínimas determinadas sobre suelos de similares características.

El compactado se realizará por capas cuyo espesor, contenido de humedad y energía de compactación a aplicar se definirán en obra para cada uno de los suelos tipo. A tal fin el CONTRATISTA realizará, con suficiente antelación a la iniciación de los trabajos de relleno y compactación, pruebas “in situ” en presencia de la Inspección del COMITENTE. En ningún caso el espesor de la capa a compactar será mayor a 15 centímetros ni el número de pasadas del compactador por cada capa menor de (3).

En todos los casos, los trabajos de compactación de cada capa se realizarán desde el centro hacia las paredes de la excavación.

En estas pruebas se obtendrán curvas de densidad seca en función de un equipo determinado (energía de compactación), utilizando como parámetro el espesor de la capa y su contenido de humedad. Se verificarán las densidades obtenidas y se efectuarán las adecuaciones que correspondan antes de comenzar la utilización masiva de la metodología así definida. Los equipos a emplear serán del mismo tipo de los que luego se utilizarán en la ejecución seriada de las compactaciones. Los equipos de compactación serán mecánicos, vibratorios o neumáticos; sólo se permitirá el uso de pisones manuales con autorización de la Inspección de Obras. Se realizará como mínimo un ensayo normal de compactación (Proctor Standard) cada 10 piquetes.

Se deberá presentar a consideración de la aprobación de la Inspección del COMITENTE una norma de Procedimientos y / o Instrucciones de Trabajo ( PIT ) que incluya una metodología para obtener “in situ” las densidades  establecidas  mediante el ensayo de Proctor Standard y sus correspondientes controles.

La metodología de trabajo a la cual se llegue mediante estas pruebas será elevada a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con TREINTA (30) días de anticipación al inicio de las tareas de compactación.

Durante la ejecución de los trabajos el CONTRATISTA, a pedido de la Inspección del COMITENTE, realizará verificaciones de la densidad de los suelos compactados. Las verificaciones se realizarán mediante la ejecución de ensayos de densidad “in situ” o bien por medios indirectos expeditivos, como ensayos SPT u otros que cuenten con la aprobación previa de la Inspección del COMITENTE.

En aquellos casos en que el COMITENTE, por el empleo de un inadecuado sistema para el abatimiento del nivel freático y desagote del agua de las excavaciones, no pueda compactar las capas de relleno a humedades próximas a la “humedad óptima” porque la capa de suelo a compactar se satura por anegamiento y/o inundación de las excavaciones, el CONTRATISTA podrá optar por:

- Cambiar el método de abatimiento del nivel freático para evitar la inundación de la excavación durante el relleno, y seguidamente realizar la compactación en seco

- Rellenar con arena la excavación inundada, hasta la cota de nivel que permita continuar la ejecución del relleno en seco con el material original extraído.

El material granular será vertido dentro de la excavación y acomodado y compactado mediante un “método vibratorio” aprobado por el Inspector de Obras (lanza vibratoria, vibroflotación, etc.) superando la densidad relativa mínima especificada (90%).

Con el objeto de dar cumplimiento a las condiciones de seguridad requeridas por el proyecto ejecutivo, la Inspección del COMITENTE podrá ordenar por escrito el cambio de suelo o mejoramiento de las condiciones naturales.

Será causa de rechazo del relleno y compactado el no cumplir con los valores mínimos requeridos de la densidad y espesor de capa.

En los emplazamientos donde el horizonte natural del suelo vegetal excediera los 0,50 m de espesor, el relleno de las excavaciones deberá realizarse a partir de los 0,50 m de profundidad con suelos que cumplan con los parámetros del tipo de suelo asignado a esa fundación.

El relleno ya compactado se rematará con un abovedamiento del terreno de aproximadamente 0,10 m de flecha sobre el nivel del terreno natural o plataforma de montaje.

Al terminar las operaciones de relleno y compactación el terreno circundante deberá quedar en las mismas condiciones en que estaba antes de iniciarse los trabajos, asegurándose el drenaje del agua en el área de la fundación.

### Laboratorio

El CONTRATISTA deberá poseer, en cada obrador, un local con todos los elementos necesarios para realizar ensayos de densidad y compactación de suelos, tales como: horno de secado, balanzas de brazos iguales hasta 5 kg., bandejas de chapa de varias medidas, juego de tamices de la serie ASTM, equipo para ensayo de Proctor y equipos para sacar densidades en el campo, tanto por el método de la arena como con el volumenómetro. El local y el personal especializado podrán ser los mismos que para los ensayos de hormigón.

## Ejecución y control de los hormigones armados

### Generalidades

Para todas estas tareas el CONTRATISTA preparará y aplicará los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (PIT), que previamente hayan sido aprobados por el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberán estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

El presente Apartado especifica los procedimientos de producción, manipuleo, transportes, colocación, compactación, curado y control del hormigón y los procedimientos constructivos de encofrados y armaduras empleados en la elaboración de las fundaciones de la línea.

Serán de aplicación las disposiciones del Reglamento CIRSOC 201 y sus Anexos salvo expresa indicación contraria estipulada en este Apartado.

Las condiciones ambientales de la región por donde se ubica la traza de la línea, requiere tener especial cuidado en el procedimiento de producción, colocación, protección y curado del hormigón, que están condicionados por la temperatura ambiente. Para ello se considerará lo especificado por Reglamento CIRSOC 201 – 5.12. Requisitos para el hormigonado en tiempo caluroso. Las recomendaciones se incluirán es los respectivos Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (P I T).

### Características del Hormigón

El hormigón a emplear deberá tener buenas condiciones de impermeabilidad y de resistencia a la agresión fisicoquímica para asegurar la durabilidad del mismo.

Es por esta razón que, si bien la resistencia mecánica constituye una propiedad importante a obtener, no lo es menos el lograr una buena durabilidad del hormigón.

Por tanto deberán tenerse en cuenta en la elaboración de los hormigones las calidades mínimas y características que se resumen.

Hormigón tipo:

- H—21 	(’bk = 21 MN/m2)

- H—25	(’bk = 25 MN/m2)

- H—35 	(’bk =35 MN/m2)

Características de los materiales componentes:

- Cementos		según Apartado 5.1.1.1 de la presente especificación.

- Agregados		según Apartado 5.1.2.1 de la presente especificación.

- Agua			según Apartado 5.1.3 de la presente especificación.

- Aditivos		según Apartado 5.1.4 de la presente especificación.

#### Contenido mínimo de cemento

- 380 kg. por m3 de hormigón compactado para cimentaciones parcial o totalmente enterradas.

#### Relación Agua/Cemento

Se determinará básicamente de acuerdo a lo establecido en CIRSOC 201 – numeral 2.2. Requisitos de durabilidad.

- Clase de exposición general: M1 – A/C: 0,45

- Clase específica de exposición: Q2 – A/C: 0,45

- Contenido unitario máximo de agua. Consistencia del hormigón

- Se determinará básicamente de acuerdo a lo establecido en CIRSOC 201 -numeral 5.1. Propiedades del hormigón fresco – Tabla 5.2 y Tabla 5.3.

- Consistencia: plástica

- Asentamiento: 5,0 (cm) < A < 10,0 (cm)

- Tolerancia: ± 2,0 (c)

- Método de compactación: Vibrado normal y, varillado o apisonado.

- Porcentaje total de aire incorporado en volumen:	 5,0 % ± 1,5 %.

- Tiempo de mezclado mecánico mínimo de acuerdo con la capacidad de la hormigonera, según Tabla 5.9 – CIRSOC 201

- Impermeabilidad medida como penetración de agua, según ensayo CIRSOC 256:	30 mm

- Previsiones para curado prolongado (mínimo 10 días para elementos premoldeados  construidos en el obrador).

### Control de Calidad

El presente Apartado se refiere a los ensayos que deberán realizarse sobre el hormigón y sus materiales componentes antes, durante y después de finalizada la ejecución de las fundaciones. Asimismo se indican la oportunidad y la forma en que deberán realizarse los ensayos. El CONTRATISTA deberá ajustarse estrictamente a las normas de Aseguramiento de Calidad requeridas en estas Especificaciones, Punto 10, particularmente en lo que se refiere a mantener la trazabilidad de todos los componentes de las fundaciones y anclajes.

La verificación de las características y calidad de los materiales y elementos se realizará por medio del Control de Producción y el Control de Aceptación. Ambos controles se complementan.

Los ensayos de Control de Producción serán realizados bajo la responsabilidad del CONTRATISTA.

El juzgamiento de los resultados de ensayos y estudios correspondientes con el fin de decidir la aceptación o el rechazo de aquéllos, se efectuarán bajo la total responsabilidad del COMITENTE.

Se realizarán ensayos, estudios e inspecciones sobre los materiales y elementos empleados en la construcción de las fundaciones, antes, durante y de ser necesario con posterioridad a su ejecución.

Los resultados de todos los estudios y ensayos realizados para dar cumplimiento a lo establecido en los incisos anteriores, se anotarán clara y ordenadamente en registros especialmente realizados al efecto, consignando toda la información necesaria para asegurar el conocimiento de fechas, resultados de los estudios y ensayos realizados, identificación de las muestras y probetas del lugar de su extracción, condiciones de curado de las probetas y demás circunstancias que contribuyan al mejor conocimiento de los hechos y condiciones vinculados a las tareas realizadas.

Las tomas de muestras de los materiales y elementos se realizarán de acuerdo con los correspondientes métodos contenidos en las normas IRÁM, en las condiciones que en cada caso se establezca en esta especificación.

Corresponderá también al COMITENTE decidir respecto de la realización de otros estudios y ensayos no explícitamente previstos en estas especificaciones, y la frecuencia con que los mismos deberán realizarse.

Los materiales y elementos constructivos que en el momento de su recepción, por reunir las características y condiciones especificadas, hubieren sido aceptados, pero que posteriormente hubieren estado almacenados durante un tiempo prolongado o presentaren signos de alteración o de degradación de sus propiedades, a juicio del COMITENTE, deberán ser cuidadosamente estudiados y ensayados antes de su empleo en obra, con el fin de verificar si durante el mencionado período de almacenamiento han sufrido deterioros o acciones perjudiciales que tornaren inconveniente su empleo.

En caso de comprobarse dichas anomalías, los materiales y elementos deficientes no se emplearán para la construcción de las fundaciones y deberán retirarse inmediatamente de los obradores y de los emplazamientos de las obras.

Podrá rechazarse el hormigón o las fundaciones si se descubren defectos o faltas de cumplimiento de las condiciones establecidas en estas especificaciones (vicios ocultos), aunque durante la ejecución de los trabajos no se hubieren detectado deficiencias de calidad respecto de la especificada para los materiales o elementos constructivos y para el hormigón, ni deficiencias en la ejecución de las fundaciones.

Los métodos de ensayo correspondientes al hormigón serán los establecidos en las respectivas normas IRAM que se indiquen en cada caso y en lo que al respecto establezca el CIRSOC 201 y sus Anexos.

Para cumplimentar las actividades descriptas en los apartados que siguen, el Contratista preparará uno o más Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (PIT) que contengan los formularios necesarios para registrar los resultados de las mismas.

#### Ensayos y Estudios Previos a la Ejecución de las Fundaciones

El objeto de estos estudios y ensayos previos es verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas referentes a los materiales componentes del hormigón y determinar en que proporciones deberán mezclarse los mismos con el fin de asegurar que, con los materiales disponibles y la consistencia (asentamiento) necesaria, el hormigón pueda ser adecuada y confiadamente colocado en las condiciones correspondientes a las de las fundaciones que deberán ejecutarse y, además, que alcanzará las características y propiedades requeridas y especificadas para el mismo en las condiciones de servicio.

Los materiales componentes y las proporciones del hormigón serán las necesarias para que el mismo tenga:

La consistencia y trabajabilidad requeridas para su adecuado escurrimiento entre las barras de las armaduras y para el llenado completo de los encofrados, especialmente sus vértices y aristas, mediante los métodos de transporte, colocación y compactación empleados para la ejecución de las fundaciones. Además, durante las operaciones de moldeo, no deberá producirse su segregación ni una excesiva acumulación de agua y lechada en la superficie superior de los elementos hormigonados.

La resistencia mecánica y demás características especificadas para el hormigón endurecido.

Las condiciones necesarias para la protección máxima de las armaduras contra la corrosión, y la durabilidad requerida para resistir las condiciones o la agresividad del medio ambiente del lugar de emplazamiento.

La dosificación de los hormigones a emplear se determinará de acuerdo con las pautas establecidas en CIRSOC 201 – Capítulo 5. Hormigón fresco – Propiedades, dosificación y puesta en obra – numeral 5.2. Dosificación del hormigón, y respetando las características establecidas en el Apartado 6 de la presente especificación.

Mediante estos ensayos y estudios previos realizados en condiciones de laboratorio, se determinará la “fórmula tipo”.

Antes de iniciar la construcción de las fundaciones, y con una anticipación suficiente, el CONTRATISTA someterá a aprobación del COMITENTE la siguiente información detallada, conteniendo los resultados de todas las justificaciones experimentales necesarias correspondientes a los estudios y ensayos previos realizados para determinar racionalmente la composición de los hormigones a emplear, en concordancia con CIRSOC 201.

Datos básicos de producción a disponer: (según numeral 5.3.1)

- Contenido de agua de la mezcla

- Cantidad de agua neta

- Tipo, características y procedencia de los agregados a emplear

- Cantidad de agregados de cada fracción y procedencia

- Tipo, marca y procedencia del cemento y los aditivos

- Cantidad de cemento y adiciones

- Dosis de cada uno de los aditivos a incorporar

- Razón agua/cemento

- Resistencia media

- Consistencia

- Masa de la unidad de volumen del hormigón fresco

Medición de los materiales componentes del hormigón (según numeral 5.3.2)

Acopiados los materiales en obra y disponiendo del equipo de trabajo en condiciones de ser empleado en ella, se definirá la “fórmula de obra” sobre la base de la “fórmula tipo”, esto permitirá ajustar la mezcla resultante con los materiales y equipos disponibles en obra, antes de iniciar su producción.

Si el estudio, que necesariamente se deberá realizar sobre los agregados a utilizar en los hormigones a elaborar, indicara que los mismos son potencialmente reactivos o deletéreos, el laboratorio externo actuante para el diseño de las dosificaciones contemplará que el contenido de álcalis totales presentes en el hormigón no supere los límites establecidos en las últimas recomendaciones internacionales.

El agua de amasado se analizará de acuerdo a las siguientes pautas:

- Si se toma de la red de agua potable urbana o es de perforación, antes de utilizarla y después, cada TRES (3) meses.

- Si es de cursos de agua, una vez por mes y después de cada creciente.

Queda estrictamente prohibido emplear para el amasado y curado el agua de pantanos, de cunetas, o agua estancada cualquiera sea su origen.

#### Control de Calidad y Uniformidad durante el Proceso Constructivo de las Fundaciones. Ensayos de Aceptación

##### Generalidades

El objeto de la realización de estos ensayos a medida que se desarrolla el proceso constructivo de las fundaciones, es verificar si el hormigón empleado para ejecutarlas reúne las características y propiedades especificadas que definen su calidad, y si las mismas son obtenidas durante las operaciones de obra.

Se realizarán ensayos sobre el hormigón fresco recién mezclado y sobre el hormigón endurecido, en las oportunidades y formas que se indican más adelante o cuando, a su sólo juicio, lo disponga la Inspección del COMITENTE.

Las tomas de muestras del hormigón fresco se realizarán preferentemente en el momento y lugar de colocación del hormigón en los encofrados, en la forma y condiciones que establece la norma IRAM 1541 y el Reglamento CIRSOC 201.

Cada muestra de hormigón, excepto que se especifique explícitamente lo contrario, se extraerá de un pastón distinto elegido al azar, o de acuerdo con un plan de muestreo elaborado previamente a la iniciación de las operaciones de hormigonado. Los pastones de los que se extraigan las muestras estarán suficientemente espaciados, aunque dichos espaciamientos no deberán ser necesariamente uniformes.

Las operaciones de extracción de muestras deberán realizarse con todo cuidado, de modo que las mismas sean realmente representativas del material cuyas características y propiedades se desean determinar.

La determinación del número total de muestras a extraer para la realización de los ensayos de aceptación será responsabilidad del CONTRATISTA. Esta determinación se realizará de acuerdo con los lineamientos que establece esta especificación, pudiendo apartarse de los mismos en casos especiales, con el fin de tener en cuenta condiciones particulares, modalidades y cuidados observados durante la etapa de preparación del hormigón, como así también los resultados más o menos favorables que se hayan obtenido en los ensayos realizados hasta el momento.

Después de ejecutadas las fundaciones y en el caso de dudas o cuando las probetas moldeadas no arrojaran resultados satisfactorios, podrán realizarse ensayos complementarios, al sólo juicio de la Inspección del COMITENTE, para decidir la aceptación o el rechazo de la cimentación construida.

Estos ensayos complementarios podrán incluso realizarse sobre testigos extraídos de las fundaciones de acuerdo con lo indicado en CIRSOC 201 – numeral 4.4.2., cuando así lo disponga el COMITENTE, por ensayos no destructivos u otros que permitan obtener la información deseada.

En el caso de que estos ensayos también dieran resultados negativos, el CONTRATISTA deberá proceder al reemplazo y demolición de la fundación observada por la Inspección del COMITENTE. Estos trabajos estarán a exclusivo cargo del CONTRATISTA.

La persistencia en la obtención de resultados de ensayos que estén fuera de los valores especificados o de las tolerancias establecidas, será causa suficiente para disponer la paralización inmediata de la colocación del hormigón y ejecución de las fundaciones, hasta tanto se subsane la deficiencia observada.

##### Ensayos mínimos de aceptación del hormigón

###### Sobre hormigón fresco

Asentamiento según norma IRAM 1536.

Contenido de aire según normas IRAM 1602 –1 y 1602 – 2.

Temperatura del hormigón fresco, en el momento de su colocación en los encofrados.

Estos ensayos se realizarán en las frecuencias indicadas en el CIRSOC 201, numeral 4.2. Conformidad con la resistencia especificada.

###### Sobre hormigón endurecido

Resistencia potencial de rotura

Con el objeto de evaluar la resistencia potencial de rotura del hormigón empleado en la construcción de las fundaciones, se tomarán muestras y se moldearán y ensayarán probetas cilíndricas normalizadas.

A los efectos de prever el número de muestras a extraer durante cada día de hormigonado, el CONTRATISTA, con 24 horas de anticipación, comunicará el plan a cumplirse en la fecha establecida normalizadas.

Después de extraída cada muestra de hormigón, se procederá a su homogeneización mediante un rápido remezclado a pala luego se obtendrá el asentamiento mediante el cono de Abrahms y se determinará el aire intencionalmente incorporado (ensayo Washington) y se procederá al moldeo de las probetas de acuerdo a la Norma IRAM 1524.

El curado de las probetas se realizará en las condiciones normalizadas de humedad y temperatura establecidas en la misma norma.

El número de probetas a extraer será el especificado en CIRSOC 201 – 4.4. Juzgamiento de la resistencia para valorar el grado de endurecimiento del hormigón, con un mínimo de:

Para estructuras hormigonadas “in situ”

Estructuras autoportantes de retención angular y terminal angular y hormigón elaborado a pié de piquete

- Con fundación directa: CUATRO (4) probetas por cada base. Total DIECISEIS (16) probetas por piquete.

- Con fundación indirecta (cabezales): SEIS (6) probetas por cada piquete.

Estructuras autoportantes de retención angular y terminal angular y hormigón dosificado en planta y transportado con camión mezclado

- SEIS (6) probetas por colada (pastón).

Estructuras autoportantes de suspensión y hormigón elaborado a pié de piquete

- Con fundación directa ó indirecta (cabezales): CUATRO (4) probetas por cada piquete.

Estructuras autoportantes de suspensión y hormigón dosificado en planta y transportado con camión mezclador

- SEIS (6) probetas por cada colada (pastón).

Para Cabezales de Estructuras autoportantes de suspensión y retención con fundación directa ó indirecta y hormigón elaborado a pié de piquete

- CUATRO (4) probetas por piquete.

Para Cabezales de Estructuras autoportantes de suspensión y retención con fundación directa ó indirecta y hormigón dosificado en planta transportado con camión mezclador.

- SEIS (6) probetas por colada (pastón).

Para elementos premoldeados

En la elaboración de elementos premoldeados que se fabriquen en planta se extraerán como mínimo SEIS (6) probetas por colada, cuyo destino será el siguiente: DOS(2) se ensayará a los 10 días, DOS (2) a los 40 días y las DOS (2) restantes quedarán de respaldo técnico.

Para pilotes premoldeados ver Apartado 7.5 de la presente especificación.

En el caso de que, previamente al ensayo de las probetas, se observase que una de ellas presenta signos evidentes de deficiencias de toma de muestras o de moldeo, al sólo juicio de la Inspección del COMITENTE la misma podrá ser descartada.

El ensayo de las probetas a compresión se realizará de acuerdo con lo establecido por la norma IRAM 1546.

La tercera parte de las probetas tomadas se ensayará a la edad de 7 días para determinar si puede procederse al traslado y/o puesta en servicio controlado de las fundaciones, operaciones que deberán contar con la aprobación del COMITENTE (10 días para hormigones con cemento puzolánico).

El resto de las probetas serán ensayadas a la edad de 28 días (40 días para hormigones con cemento puzolánico).

El juzgamiento de la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón se realizará de acuerdo con lo especificado en el numeral 4.2. Conformidad con la resistencia especificada del Reglamento CIRSOC 201.

Penetración de agua a presión según CIRSOC 256

Con el objeto de evaluar la resistencia a la penetración del agua, se realizarán ensayos de acuerdo al CIRSOC 256.

A tal efecto, se moldearán y ensayarán probetas adicionales de acuerdo a dicho Reglamento.

El número de probetas adicionales a las ya especificadas, en 7.4.3.2, a moldear y ensayar será:

Para todo los tipos de Estructuras autoportantes (retención, retención angular, suspensión y terminal o terminal angular):

- DOS (2) probetas por estructura.

##### Ensayos informativos del grado de endurecimiento del hormigón

Además de las probetas necesarias para juzgar la resistencia potencial de cada clase o tipo de hormigón de obra se moldeará un número adicional de probetas con el objeto de obtener información relacionada con las siguientes circunstancias u otras que puedan ocurrir durante el desarrollo de las operaciones de obra:

- Condiciones de protección y curado del hormigón.

- Oportunidad de realizar las operaciones de desencofrado.

Las probetas se moldearán en el mismo momento y con hormigón de la misma muestra empleada para realizar los ensayos de aceptación del hormigón, pero no serán empleadas para juzgar la resistencia potencial de rotura. La cantidad de probetas a moldear serán:

- DOS (2) probetas por cada una de las variables o condiciones que deba controlarse.

Esta decisión corresponderá al COMITENTE.

Las probetas destinadas a la realización de estos ensayos se moldearán y ensayarán de acuerdo con lo dispuesto en las normas IRAM 1524 y 1546, respectivamente. Después de moldeadas, las probetas serán mantenidas junto o sobre el elemento estructural a quien representan y se curarán en condiciones tan idénticas como sea posible a las que se encuentre sometido el hormigón de la estructura (norma IRAM 1524, párrafos G-43 a G-45).

La evaluación de los ensayos informativos del grado de endurecimiento se realizará de acuerdo al CIRSOC 201 – numeral 4.2. Conformidad con la resistencia especificada.

### Condiciones de Producción y Transporte del Hormigón

La producción y transporte del hormigón deberá cumplir con las condiciones establecidas en el Reglamento CIRSOC 201 – Capítulo 5 – numerales 5.3. Producción y 5.4. Transporte del hormigón a y en obra.

Se deberá tener en cuenta que el tiempo mínimo de hormigonado está determinado en relación con el tipo de hormigonera que se usa (Tabla 5.9. CIRSOC 201).

### Manipuleo, Colocación, Compactación y Curado del Hormigón

El manipuleo, colocación, compactación y curado del hormigón se realizará de acuerdo a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201, numerales 5.5. Manipuleo del hormigón en obra, 5.6. Colocación, 5.7. Compactación, 5.10. Protección u curado.

El CONTRATISTA respetará especialmente el cumplimiento de las Especificaciones para el control de la temperatura del hormigón durante el período de curado, atendiendo a su protección en tiempo cálido. El período mínimo de curado será de 14 días, debiéndose durante el mismo mantener permanentemente húmedas las superficies expuestas del hormigón por riego exterior. La superficie de las fundaciones será curada por aspersión de agua sobre tela arpillera cubierta con arena en espesor suficiente para mantenerla fija sobre ella.

No se podrá utilizar compuestos para curado sin la aprobación escrita de la Inspección.

El CONTRATISTA deberá tomar las precauciones necesarias para impedir que el hormigón se hiele durante las primeras 72 horas de colado. Asimismo, habrá de protegerlo contra heladas durante las dos semanas que siguen al hormigonado. Estas precauciones se deberán tomar desde el momento en que se registren temperaturas de 4 grados centígrados en descenso.

Como modificatorio de lo expresado en el numeral 5.10 – CIRSOC 201 el curado se realizará de la siguiente manera:

- Fundaciones hormigonadas “in situ”:

Los tiempos de curado indicados son mínimos, y están relacionados con los indicados en la Tabla 5.10 – CIRSOC 201.

- Elementos emergentes del terreno natural superiores a 0,30 m:	10 días

- Cimentaciones enterradas en medios no agresivos o de agresividad débil:	 3 días

- Cimentaciones enterradas en medios de agresividad fuerte y muy fuerte:	 8 días

Los tiempos indicados se pueden disminuir en el caso de utilizar alguno de los sistemas de curados indicados en CIRSOC 201 – numerales 5.10.5, 5.10.6. Fundaciones premoldeadas

El tiempo mínimo de curado será de 10 días.

El método de curado será el de aplicación superficial de compuestos líquidos adecuados a tal fin o por humedecimiento con agua de igual calidad a la utilizada en el amasado del hormigón.

Los encofrados de madera se mantendrán permanentemente humedecidos.

Como alternativa, los elementos premoldeados fabricados en obrador podrán curarse con vapor, siguiendo una metodología aprobada por la Inspección del COMITENTE.

### Ejecución y Colocación de Encofrados y Armaduras

#### Encofrados

El CONTRATISTA tendrá la responsabilidad total por el diseño, construcción y mantenimiento de todas las estructuras temporarias que requiera la Obra. Ellas serán proyectadas para soportar con seguridad todas las cargas móviles y fijas aplicadas a los encofrados durante las etapas de construcción, servicio y remoción.

##### Materiales para encofrados

Todos los materiales empleados para la construcción de encofrados serán de resistencia y calidad adecuadas a su propósito, deberán tener la suficiente rigidez como para evitar deformaciones debidas a la presión del hormigón y otras cargas eventuales y deberán contar con la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

No podrán utilizarse tablas dañadas ni alabeadas, debiendo además el CONTRATISTA cumplir los recaudos indicados en la cláusula 7.4.6.1.2 sobre la ejecución de estos encofrados y el colado del hormigón.

Se colocarán listones chanfleados en todos los ángulos internos y externos donde indiquen los planos o en la unión de tableros.

El uso de desmoldantes no deberá afectar la adherencia de pinturas a aplicar sobre el hormigón. Serán de primera calidad y estarán sujetos a aprobación previa de la Inspección del COMITENTE. En las fundaciones moldeadas in situ se extremarán los cuidados para evitar contaminaciones accidentales por la utilización de materiales para ayudar al desencofrado.

Se permitirá la utilización de encofrados metálicos cuando la textura de la superficie obtenida no pueda ser motivo de desprendimiento de las mezclas o pinturas que luego se apliquen.

##### Diseño y montaje de encofrados

Se deberán diseñar los moldes de manera que posibiliten depositar el hormigón lo más directamente posible en su posición final.

El CONTRATISTA dispondrá aberturas temporarias o secciones articuladas o móviles en los encofrados para el colado del hormigón, dichas aberturas o puertas de inspección serán cuidadosamente ajustadas y trabadas para que respeten estrictamente las líneas y pendientes indicadas en los planos.

Las ataduras, tensores, soportes, anclajes, riostras, separadores y otros dispositivos similares que queden empotrados en el hormigón, deberán llevar barras de metal roscadas para facilitar la remoción de los moldes. Todo metal que se deje embutido en el hormigón quedará a 4 cm como mínimo, de la superficie terminada.

Los agujeros que resulten en el hormigón al sacar parte de los tensores y ataduras, serán rellenados cuidadosamente con mortero adecuado para estos fines y prolijamente terminados.

El número y ubicación de ataduras, tensores y bulones deberá ser el adecuado para asegurar que los encofrados ajusten firmemente y permanezcan así durante las operaciones del hormigonado.

Se deberán limpiar cuidadosamente todas las superficies de los moldes antes de su armado. Inmediatamente antes del hormigonado, el CONTRATISTA verificará todos los moldes para asegurarse que están adecuadamente ubicados, firmemente asegurados, limpios, estancos y libres de aceite o materiales extraños y deberá persistir a la Inspección la verificación del estado de los mismos.

##### Remoción de encofrados

Los encofrados se quitarán de acuerdo con las prescripciones indicadas en el CIRSOC 201 y las instrucciones emanadas de la Inspección.

En todos los casos, aún cuando cuente con la aprobación de la Inspección, el CONTRATISTA será plenamente responsable de verificar si ha transcurrido el tiempo suficiente como para que el hormigón tenga la resistencia adecuada antes de quitar las estructuras temporarias o el encofrado.

Cualquier daño causado en la superficie terminada del hormigón por la remoción de los encofrados u otra causa, deberá ser reparado a satisfacción de la Inspección del COMITENTE

El tiempo de remoción de los encofrados dependerá del elemento estructural que se trate.

##### Terminaciones del hormigón

Se les deberá dar a las superficies de las caras superiores de las fundaciones la pendiente indicada en planos, debiendo ser dichas superficies tratadas y fratasadas antes del endurecimiento del hormigón para darles la adecuada terminación de acuerdo con los planos. No se admitirá la ejecución de las puntas diamantes después de endurecido el hormigón.

El tratamiento superficial del hormigón será realizado solamente por obreros especializados.

##### Reparaciones del hormigón

La reparación de todo el hormigón dañado o defectuoso será efectuada únicamente por personal especializado y en presencia de la Inspección. No se efectuará ningún trabajo de reparación hasta que la misma haya verificado el elemento que se debe reparar. La repetición de defectos será denunciada por la Inspección de Obra mediante comunicación fehaciente (Orden de Servicio), requiriendo al CONTRATISTA el establecimiento de una NO CONFORMIDAD y correlativa ACCIÓN CORRECTIVA, las que serán informadas a la Inspección. Previamente a la ejecución de la ACCIÓN CORRECTIVA propuesta, ésta deberá ser aprobada al igual que la posterior ejecución de la misma.

El CONTRATISTA deberá corregir todas las imperfecciones de la superficie de hormigón cuando, a juicio de la Inspección del COMITENTE sea necesario.

#### Anclajes de estructuras metálicas

Los “stubs” y los insertos en hormigón para las bases de torres, se deberán posicionar previamente al hormigonado de las fundaciones, procediéndose luego al hormigonado completo de las mismas. Para el posicionado se deberán utilizar plantillas metálicas construidas a costo y cargo del CONTRATISTA que aseguren la inmovilidad de dichos elementos durante todo el proceso de hormigonado, manteniendo su correcta ubicación.

En fundaciones de estructuras de cruces de ríos, los anclajes se podrán posicionar y hormigonar en una segunda etapa. En este caso se deberá dejar previsto un mecanismo de transferencia de cargas, compuesto por “chavetas de corte” y/o “armaduras de corte por fricción”, ubicadas perpendicularmente a la superficie de conexión.

En caso de utilizarse anclajes constituidos por pernos, alojados en cajas inmersas en el hormigón de primera etapa, para llenar los espacios entre las paredes de las cajas y rodear los pernos hasta el nivel del hormigón de primera etapa se utilizará una inyección de mortero con cemento puzolánico.

A continuación se indican las características del mortero, que deberá cumplir satisfactoriamente las funciones de protección a los elementos de apoyo y transmisión de las cargas:

Mortero de cemento para inyección.

Estará constituido por el cemento portland puzolánico utilizado en las fundaciones de hormigón y arena silicea natural cuyas partículas no superen los 0,3 mm de tamaño. La mezcla tendrá proporciones de 1 parte de cemento y 1,5 partes de arenas en peso. Se adicionará uno o más aditivos que puedan mejora la fluidez de la mezcla, disminuir la segregación de agua (exudación), retardar el tiempo de fraguado y obtener una expansión de la mezcla que permita lograr el llenado completo de las cajas. La cantidad de agua de mezclado será la necesaria, para dar al mortero la fluidez conveniente pero en ningún caso la razón agua—cemento excederá de 0,42.

El agua y los aditivos no contendrán cloruros.

La inyección se efectuará mediante un tubo plástico de diámetro conveniente — 10 a 15 mm — desde el fondo de la caja. Este tubo será cortado y quedará perdido al concluirse la inyección.

La fluidez medida con el cono de Marsh, con una boquilla de 10 mm de diámetro, estará comprendida entre 15 y 25 segundos.

El tiempo para la iniciación del fraguado será fijado de manera que con el equipo de inyección a utilizar permita completar la inyección en cada caja antes de su comienzo.

La exudación será como máximo del 2% a las 3 hs., y el mortero deberá reabsorber el agua dentro de las siguientes 24 hs.

La expansión estará comprendida entre 3 y 8%

La resistencia a compresión, medida por el método de la norma IRAM 1622, será corno mínimo de 300 kg/cm2 a la edad de 28 días.

##### Armaduras de acero

El alambre para ataduras deberá ser de hierro negro recocido de diámetro no menor al calibre Nº 16 BWG.

Las barras que hayan sido cortadas y dobladas de acuerdo con las planillas de armaduras, serán acopiadas e individualmente por conjuntos con rótulos inalterables a los agentes atmosféricos.

Para el corte y doblado de barras, el CONTRATISTA deberá ajustarse a las planillas resultantes del Proyecto de detalle elaboradas por el mismo y aprobadas a tal efecto por el COMITENTE. No se admitirán modificaciones salvo expresa autorización previa de la Inspección del COMITENTE.

##### Preparación y colocación de armaduras

El CONTRATISTA cortará las barras de acero con cizalla o sierra. No estará permitido realizar soldadura en las armaduras, salvo las correspondientes a las mallas soldadas, sin aprobación escrita de la Inspección del COMITENTE.

No estará permitido enderezar las barras cuyo doblado no corresponde a lo indicado en los planos.

Previamente a su colocación, las armaduras se limpiarán cuidadosamente quitando la grasa, pintura y todo recubrimiento que pueda disminuir la adherencia.

Se colocarán las barras con precisión y aseguradas de modo que no resulten desplazadas durante el colado del hormigón para lo cual se realizaran ataduras con el alambre para ataduras en eo 100% de los cruces de barras. Se adoptarán precauciones para no alterar la posición de las barras dentro del hormigón ya colocado utilizando ganchos espaciadores metálicos y otros tipos de soportes metálicos. Los recubrimientos deberán lograrse mediante la utilización de elementos no metálicos (dados de hormigón de igual calidad al de las fundaciones ó separadores de material plástico previamente aprobados).

Salvo indicación en contrario de los planos, para el caso de fundaciones o estructuras en contacto con el suelo, el recubrimiento mínimo de todas las armaduras que integra la fundación deberá ser de 4 cm.

Los empalmes de barras se realizarán exclusivamente por yuxtaposición.

En caso de eventuales reparaciones de armaduras de pilotes, podrán efectuarse mediante soldaduras, previa aprobación del método por parte de la Inspección del COMITENTE. En tal caso el CONTRATISTA emitirá un Procedimiento de Trabajo que deberá tener en consideración lo prescrito por CIRSOC 201, donde establecerá todas las condiciones que deberán cumplirse, tales como procedimientos de soldadura, calificación de soldadores, etc., el que será aprobado por la Inspección del COMITENTE.

### Plantas dosificadoras

El CONTRATISTA deberá prever plantas de hormigonado, ya sean fijas o móviles, ubicadas estratégicamente a lo largo de la traza con dispositivos adecuados para efectuar la medición en peso y control exactos de cada uno de los materiales que constituyen cada carga de hormigón. La capacidad de las plantas deberán ser las adecuadas para el volumen de obra a ejecutar dentro de los plazos contractuales.

Se deberán incluir en la Oferta las características de las plantas dosificadoras a utilizar, las cuales deberán ser aprobadas por la Inspección previamente a su instalación en obra.

El CONTRATISTA deberá proveer todo equipo auxiliar necesario para la calibración de las balanzas y del caudalímetro y certificación del buen funcionamiento de cada balanza y aparato de medición. Las pruebas se realizarán en presencia de la Inspección en la forma y fecha que sean ordenadas.

Las hormigoneras deberán ser capaces de mezclar los materiales en forma uniforme y descargarlos sin segregación. Los períodos de mezcla serán previstos junto con un control adecuado de la velocidad de rotación del mezclador y de la introducción controlada de los materiales en la hormigonera. El tiempo de mezcla será incrementado cuando sea necesario para asegurar la uniformidad y consistencia requerida en el hormigón o cuando las muestras del hormigón tomadas de las partes, primera, intermedia y final de la descarga de la hormigonera no reúnan los requisitos de uniformidad preestablecidos.

Cada hormigonera no deberá ser cargada por encima de la capacidad establecida por el fabricante en la placa de marca de la máquina.

Cuando el lugar de colado fuera inaccesible para el camión mezclador y la distancia entre éste y el punto de colocación supere la capacidad de transporte de la bomba, el CONTRATISTA propondrá un método alternativo de transporte que asegure la colocación definitiva en los encofrados con la mayor rapidez posible y sin interrupciones. El método propuesto asegurará también que no se produzca segregación del hormigón y se mantengan su uniformidad y calidad especificada.

Cuando la elaboración del hormigón se realice en el lugar de emplazamiento de la fundación, el CONTRATISTA deberá someter a la aprobación de la Inspección del COMITENTE el equipo para la medición de los materiales componentes y la mezcladora a emplear a los efectos de que las mezclas obtenidas sean de la calidad especificada.

Para la elaboración de cada pastón deberán utilizarse bolsas enteras de cemento, debiendo la capacidad de la hormigonera adecuarse a esta exigencia. Sin perjuicio de la obligación establecida en las presentes Especificaciones del cumplimiento por parte del CONTRATISTA de las disposiciones del CIRSOC 201 – numeral 5.3.2. Medición de los materiales componentes del hormigón.

El CONTRATISTA deberá solicitar la aprobación con anticipación suficiente como para no producir atrasos en la obra y deberá suministrar a la Inspección toda la información y efectuar todos los ensayos que le sean requeridos por la misma para poder proceder a analizar el pedido de aprobación.

#### Transporte del hormigón

Los métodos y los equipos para la manipulación y colocación del hormigón en los encofrados estarán sujetos a la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

En los casos en que el hormigón pueda ser colocado directamente desde un camión mezclador, agitador o equipo sin agitación, podrán ser usadas las canaletas fijadas a dichos elementos, siempre que la altura de caída libre no supere los 1,50 metros.

El hormigón podrá ser conducido por una bomba de desplazamiento positivo, previa aprobación de la Inspección. El equipo de bombeo deberá ser del tipo de pistón o del tipo de presión por pulsación. El hormigón bombeado deberá dosificarse adecuadamente teniendo en cuenta las características que debe reunir por tal motivo.

La tubería deberá ser de acero rígido o una manguera flexible de alta resistencia para trabajo pesado. El diámetro de la tubería deberá ser como mínimo tres veces el máximo tamaño nominal del agregado grueso del hormigón a ser bombeado.

La bomba deberá recibir una alimentación continua de hormigón. Cuando el bombeo se haya completado, el hormigón remanente en la tubería deberá ser expulsado evitando su incorporación al hormigón colocado. Luego de cada operación, el equipo deberá ser limpiado completamente.

#### Colocación del hormigón

La colocación de hormigón no será permitida cuando, a juicio de la Inspección, las condiciones climáticas no aseguren colocación y consolidación adecuadas (se iniciará con 4ºC en ascenso y se suspenderá con 5ºC en descenso)

Bajo todas las fundaciones a construir in situ en contacto con el suelo, se colocará, previo a su ejecución, una capa de hormigón de limpieza del espesor que indiquen los planos o en su defecto con 5 cm a 7 cm de espesor realizada con hormigón de calidad mínima H-8, ó de calidad superior que se indique en los planos del Proyecto Básico Licitatorio. Dicha capa deberá ser alisada superficialmente.

El hormigonado de cada fundación se deberá ejecutar en una sola operación.

Previamente a ejecutar cualquier operación de hormigonado, el CONTRATISTA deberá solicitar autorización a la Inspección del COMITENTE.

La Inspección del COMITENTE autorizará la colocación del hormigón luego del control de las armaduras, de los encofrados y de la limpieza del recinto. Por tal motivo, la solicitud de hormigonado deberá efectuarse con no menos de veinticuatro horas de antelación.

Todos los equipos e instalaciones de desagote necesarios para mantener la excavación libre de agua deberán ser instalados a su cargo por el CONTRATISTA.

Sólo se admitirán las juntas de hormigonado autorizadas por la Inspección del COMITENTE. En las juntas de hormigonado, a las veinticuatro horas deberá removerse el mortero que sobrará al efectuarse el vibrado, dejando una superficie rugosa. Asimismo, se limpiarán las armaduras con cepillo de alambre, removiendo las salpicaduras de mortero con el fin de garantizar la adherencia de la próxima colada antes de continuar el colado de hormigón se aplicará sobre la junta de trabajo un puente adhesivo previamente aprobado por la Inspección del COMITENTE.

#### Compactación del hormigón

Sin perjuicio de lo que se indican en lo siguiente, se deberá tener en consideración lo prescrito por CIRSOC 201 – 5.7. Compactación. El proceso de compactación del hormigón se realizará únicamente mediante vibradores de inmersión

Cuando el hormigón es colocado por camadas, cada una de ellas deberá ser compactada inmediatamente. Ninguna camada podrá ser colocada hasta tanto la anterior haya sido compactada. Para compactar, el vibrador deberá penetrar y revibrar la camada previa, debiendo ser operada a intervalos regulares y frecuentes y en posición vertical. En ningún caso el tiempo transcurrido entre la colocación de dos camadas permitirá la iniciación del fraguado del hormigón de la camada inferior. Para ello, el CONTRATISTA deberá contar en todo sector donde se realicen operaciones de hormigonado al menos con dos vibradores que estén en perfectas condiciones de funcionamiento en el momento de la colocación. Los vibradores a emplear deberán ser de inmersión y alta frecuencia (7000 r.p.s. como mínimo).

#### Hormigón elaborado por terceros

Si el CONTRATISTA propusiera utilizar hormigón elaborado por terceros, deberá solicitar la aprobación previa de la Inspección del COMITENTE, indicando todos los detalles que la misma requiera en relación con el posible proveedor.

En caso de autorizar la Inspección del COMITENTE la utilización de hormigón elaborado por terceros, se deberán cumplir además de las presentes especificaciones, con la Norma IRAM 1666, partes I, II y III y poner a disposición de la Inspección del COMITENTE todas las facilidades que requiera la misma para desempeñar sus tareas.

No se podrá cambiar de proveedor salvo autorización previa de la Inspección del COMITENTE.

En caso de que la Inspección no procediera a autorizar la utilización de hormigón elaborado por terceros, esto no dará derecho al CONTRATISTA a reclamo alguno, debiendo proceder a su elaboración en la obra.

El proveedor de hormigón elaborado deberá suministrar toda la información y cumplimentar todos los requisitos que en estas Especificaciones se refieren al CONTRATISTA, lo que no eximirá a éste de su responsabilidad en cuanto a calidad del hormigón y el cumplimiento de los plazos del contrato.

### Laboratorio

El CONTRATISTA deberá tener en su obrador principal un local destinado a laboratorio, equipado con todos los elementos necesarios para un control normal de la calidad del hormigón y sus componentes, incluyendo una prensa hidráulica calibrada para ensayar las probetas.

Además adecuará otro local donde se ubicarán las piletas para curado de probetas de hormigón, con dimensiones adecuadas. Piletas similares deberán preverse en los campamentos secundarios.

La organización y el equipamiento del Laboratorio, deberá considerar la capacidad de realizar los diferentes ensayos prescritos por el Reglamento CIRSOC 201 y las que se indican en las presentes especificaciones. Todas las tareas inherentes a la tecnología del hormigón deberán estar a cargo de un profesional graduado de Ingeniero Civil o en Construcciones, con probados antecedentes en ejecución de construcciones similares a las requeridas en el presente pliego, debiendo contar con la aprobación previa de la Inspección del COMITENTE. Este profesional actuará permanentemente en obra desde la etapa inicial de preselección de materiales hasta que concluyan todas las tareas derivadas de la producción del hormigón y, en general, hasta finalizar con la ejecución de fundaciones. Deberá estar secundado por personal técnico capacitado en la especialidad. Entre el equipamiento que se requiere al Laboratorio, deberá agregarse aquél que sea requerido para la ejecución de los ensayos según CIRSOC 256.

El CONTRATISTA pondrá a disposición de la Inspección del COMITENTE, en forma permanente, un ayudante de laboratorio.

## Procedimientos Constructivos Particulares

### Criterios a seguir

Para todas estas tareas el CONTRATISTA aplicará los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo (PIT), que previamente hayan sido aprobados por el COMITENTE.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberán estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

### Pilotes “In situ”

#### Generalidades

Para todo lo que no esté previsto en la presente especificación es de aplicación la norma DIN 4014, partes 1 y 2

Los pilotes “in situ” podrán ser con camisa, tipo perdida o recuperable y perforado en seco o, con ayuda de geles poliméricos de perforación o de lodos bentoníticos.

Si el hormigonado se efectúa sin presencia de agua, el hormigón será colocado con tolva y cañería, asegurándose que la caída libre del hormigón sea inferior al metro. El CONTRATISTA deberá proponer el sistema de compactación que garantice la compacidad del hormigón (este párrafo no es de aplicación en pilotes tipo FRANKI).

Si en cambio el hormigonado se realiza bajo agua, el método a utilizar deberá garantizar que, en todo momento, la punta de cañería penetre 2 m dentro del hormigón. Al asomar el hormigón deberá continuarse con el agregado de material hasta que a juicio de la Inspección del COMITENTE aparezca hormigón libre de contaminación.

Esta especificación será complementada por las especificaciones propias del sistema de pilotaje que efectivamente se utilice.

El Oferente deberá detallar en su oferta la metodología de ejecución, el equipo comprometido para esta obra, especificando modelo, potencia y características principales que permitan identificarlo, aclarando si el equipo es propio o alquilado, en cuyo caso deberá presentar una nota del propietario comprometiendo su alquiler al momento de ejecutar los trabajos.

Si el hormigón se coloca bajo mezclas de agua y bentonita deberá responder también a lo establecido en el Reglamento CIRSOC 201 – 2.4 Requisitos de los hormigones con características especiales. Como agregado grueso deberá usarse preferentemente canto rodado; el tamaño máximo del agregado grueso será de 25 milímetros.

#### Procedimiento constructivo

La presente especificación se complementará con las propias del sistema que efectivamente se utilice y los Procedimientos Constructivos respectivos

El eje de la excavación deberá quedar dentro de un circulo de diámetro igual a un sexto (1/6) del diámetro del pilote y con centro en su eje teórico.

Durante la excavación se harán permanentes verificaciones de la verticalidad del eje, cuya tolerancia en horizontal será igual a una centésima (0,01) de la profundidad de proyecto.

En el caso de que el hormigonado se realice en presencia de agua, se deberá seguir el siguiente procedimiento:

- Comienzo de la perforación y colocación de la camisa metálica perdida (si corresponde).

- Continuación y finalización de la perforación hasta alcanzar la cota establecida, comprobando que las características del terreno a nivel de fundación responda a lo indicado en el estudio de suelos.

La perforación se mantendrá llena de fango bentonítico.

El fango bentonítico consistirá esencialmente en una suspensión coloidal de bentonita pulverizada en agua. La suspensión deberá ser estable, no presentando decantación aún al cabo de un período prolongado de reposo. Deberá poseer propiedades tixotrópicas, y la densidad será la necesaria para mantener estables las paredes de la perforación.

El fango será preparado en mezcladoras especiales que aseguren una buena dispersión de la bentonita. Se dispondrá asimismo de piletas cuya función será mantener disponible un adecuado volumen de fango y permitir su maduración. El envío del fango de la pileta a la perforación se efectuará con bombas o por gravedad.

La viscosidad del fango será tal que evite el depósito de partículas de terreno en el fondo de la excavación. En obra se deberá contar con un viscosímetro o Cono de Marsh. Deberá verificarse que el tiempo “Marsh” sea mantenido entre 38 y 46 segundos. En caso que disminuyera deberá aumentarse el porcentaje de bentonita durante la fabricación del fango del 5% al 7% hasta un máximo del 10%

- Colocación de la armadura

Se colocarán en tramos de 12 m, realizándose la unión entre tramos mediante puntos de soldadura. La jaula de armaduras será centrada dentro de la perforación por medio de espaciadores de concreto atados a la misma que aseguren un recubrimiento mínimo de 5 cm.

La armadura quedará suspendida a no menos de 20 cm del fondo.

- Colocación de la tubería y hormigonado

La tolva será estanca y de capacidad suficiente como para permitir que la corriente de hormigón sea continua. El hormigón será conducido por gravedad al lugar de su colocación, mediante un conducto vertical recto, metálico, cilíndrico, de diámetro mínimo igual a 25 cm. Dicho conducto estará constituido por secciones unidas, roscadas y estancas. Los medios empleados para sostenerlo verticalmente deberán permitir el libre movimiento del conducto sobre cualquier punto de la superficie que ocupará el hormigón. Asimismo. Estos medios deberán permitir subir y bajar el conducto cuando resulte necesario para iniciar el descenso del hormigón, o para retardar o detener el escurrimiento de la vena.

Antes de iniciar las operaciones de colocación del hormigón, el extremo de descarga de la tolva deberá encontrarse cerrado en forma tal de impedir totalmente el ingreso de agua a su interior.

Esta última condición deberá cumplirse en todo momento de la operación. Al efecto, el conducto será mantenido constantemente lleno de hormigón hasta la parte inferior de la tolva. Además, una vez iniciada la descarga. El extremo inferior del conducto se mantendrá constantemente sumergido en el hormigón recién colocado.

Una vez llena de hormigón la tolva, se procederá a abrir la válvula o quitar el tapón que obtura el extremo de descarga, evitando así el contacto del lodo con el hormigón, y se inducirá el movimiento de la vena de hormigón levantando suavemente el conducto y su extremo de descarga. Desde entonces, éste será mantenido siempre sumergido en el hormigón fresco (aproximadamente 2 m). Cuando al mismo tiempo se empleen varias tolvas con tuberías verticales, todas ellas deberán alimentarse con hormigón simultánea y uniformemente.

La operación se conducirá en forma continua y sin interrupciones hasta terminar la colocación del hormigón.

Durante el hormigonado deberá sondearse periódicamente para constatar el avance del hormigón en la perforación. Esta operación deberá efectuarse obligatoriamente antes de retirar tramos del conducto de hormigón.

Si por cualquier motivo, durante el hormigonado del pilote el extremo inferior del conducto de descarga llegara a quedar fuera del hormigón o con penetración inferior a 1,50 m dentro del mismo, se dará el pilote por RECHAZADO.

Serán por cuenta del CONTRATISTA todos los gastos inherentes al reemplazo del pilote rechazado, incluyendo el cálculo de su ubicación y las reformas a ejecutar en el cabezal y vigas de arriostramiento, lo que deberá ser aprobado por el COMITENTE.

Se deberá llevar permanentemente el control del volumen de hormigón colocado con el fin de comparar el volumen teórico de la excavación con el volumen real del hormigón colocado. Esto permitirá detectar cualquier anomalía en el perfil de la excavación.

Al finalizar el colado, el hormigón de la parte superior (que estuvo en contacto con la bentonita) deberá ser descartado hasta encontrar hormigón libre de impurezas. Para ello, se dejará escurrir el hormigón por la parte superior de la camisa (o una “ventana” realizada a nivel inferior del cabezal, para evitar el desmoche) hasta que la parte contaminada haya sido desalojada totalmente del pilote.

La temperatura mínima del hormigón en el momento de colocación será mayor que 4ºC y la máxima de 35ºC. Preferentemente, la temperatura del fango bentonítico será mayor de 5ºC y menor que 20ºC en el momento de hormigonado.

Durante las operaciones de hormigonado el CONTRATISTA mantendrá un control permanente, mediante personal especializado, de todas las etapas de estos trabajos y, especialmente, de las características del hormigón, estanqueidad de la tubería, etc.

#### Consideraciones complementarias acerca del proceso de perforación

En las perforaciones necesarias para los pilotes in situ seguirán las especificaciones indicadas en 6.3.1.1. con el agregado de lo siguiente.

La excavación necesaria para los pilotes, podrá ser realizada con ayuda de excavadoras del tipo sin fin de accionamiento vertical, hasta una profundidad que dependerá de las características propias del terreno de cada una de los lugares de la línea donde deba ejecutarse.

El retiro del material de la excavación deberá ser efectuado siguiendo diferentes pautas que serán tenidas en cuenta por el CONTRATISTA.

Previo al iniciar el proceso de perforación tendrá que proponer a la Inspección el método que se utilizará (agua con o sin aditivos), y las cantidades de residuos a retirar. En caso de utilizar un método de agua con aditivo, deberá determinarse en común acuerdo con la Inspección los lugares que se dispondrán para construcciones complementarias, como es el caso de las piletas de contención.

En el caso de que la perforación se realice con el agregado de aditivos al agua (bentonita u otro), se tomarán precauciones para el manejo de los fluidos y demás materiales provenientes de la perforación. En éste caso se deberá construir una pileta de contención cercana a la maquinaria de perforación, en la que se realizará un volcado temporal de los líquidos y barros provenientes de la perforación.

La pileta de contención tendrá su interior recubierto con un liner de polietileno, y desde la misma y en forma regular se cargarán los barros en vehículos apropiados, que retirarán el contenido de dicha pileta fuera de los límites de la obra.

Los líquidos y barros provenientes de las perforaciones serán depositados y acondicionados adecuadamente en los terrenos que se determine para ello, con la correspondiente autorización del Área de Medio Ambiente, de las autoridades públicas competentes, inspección de obras, y con acuerdo previo con el propietario de los terrenos afectados.

Una vez finalizados los trabajos de perforación, se desmontarán todas las instalaciones de las piletas, rellenará y compactará la zona de los pozos con suelo natural limpio, dejándolas en iguales condiciones que se encontraba previo al inicio de las perforaciones.

La excavación de la parte superior de la fundación se realizará con herramientas manuales ya que se requiere que la misma quede prolija.

### Pilotes metálicos hincados

Para el caso en que algunas torres autosoportadas debieran emplazarse dentro de un curso de río, se deberán prever fundaciones indirectas con pilotes metálicos tubulares y cabezales de hormigón armado.

### Fundaciones directas hormigonadas “In Situ”

En zonas de peligrosidad Sísmica (ver CIRSOC 103), todas las estructuras autosoportadas tendrán vinculados sus apoyos (independientemente que sus fundaciones fueran directas o indirectas), con vigas de arriostramientos ubicadas en ambas dimensiones, para impedir movimientos diferenciales horizontales que durante un evento sísmico pudieran dañar los componentes metálicos de las torres. Estas vigas de arriostramiento no podrán ser prefabricadas, y deberán hormigonarse en forma continua con los cabezales y/o fustes de zapatas.

En caso que por la ubicación topográfica de la torre, resulte compleja la construcción de las vigas de arriostramiento, se verificará que los desplazamientos relativos de apoyos para el sismo de proyecto, deberán ser tales que no comprometan la estabilidad y funcionalidad de la estructura metálica sustentada. Cuando se deba prescindir de estas vigas de arriostramiento, la estructura sustentada cumplirá con lo especificado en el Reglamento INPRES – CIRSOC-103-Tomo 1-Apartado 17-5.3.5 Prescindenia de arriostramientos.

Las “puntas de diamante” que se indican en los planos, se construirán simultáneamente con la fundación y serán del mismo hormigón estructural. La superficie exterior se alisará a frataz de modo de definir un plano inclinado, sin oquedades, que no permita la acumulación de agua.

Cuando exista presencia de agua en la excavación. Su nivel deberá deprimirse por bombeo por debajo de la cota de fundación durante toda la operación de hormigonado y, una vez terminada ésta, durante CUATRO (4) horas (terreno no agresivo), VEINTICUATRO (24) horas (terreno de agresividad débil) o SETENTA Y DOS (72) horas (terreno de agresividad fuerte y muy fuerte), como mínimo.

Las operaciones de relleno y compactación empezarán no antes de los TRES (3) días de haber finalizado el hormigonado ni después de los SIETE (7) días. Si no llegara a cumplirse este último plazo, la Inspección del COMITENTE podrá suspender las tareas de hormigonado hasta que el CONTRATISTA alcance el ritmo adecuado en las tareas de relleno y compactación. La eventual suspensión de las tareas de hormigonado por este motivo no dará lugar a reclamo alguno por indemnizaciones o aumentos de plazo. No se autorizará el armado de estructuras sobre fundaciones donde no se hayan aprobado los rellenos compactados de las excavaciones.

En las fundaciones a instalar en suelos cohesivos de alta plasticidad, de comportamiento expansivo por cambios estacionales en su contenido de humedad, se adoptarán disposiciones constructivas para controlar los movimientos relativos de los cimientos, como:

- Interponer entre el fondo de la platea de limpieza y el fondo de la excavación, una capa de 0,30 m de espesor mínimo de grava mal graduada, de diámetro mayor a 2”.

- Interponer entre el fondo de la excavación y el fondo de la base, un encasetonado premoldeado con cavidades inferiores para permitir la expansión del suelo (waffle-slab). La superficie de apoyo en el suelo no debe ser inferior al 60% de la superficie total de la base, densificándose las cavidades hacia el interior de la misma.

- Mantener humedecidas las paredes de las excavaciones, previamente y posteriormente al hormigonado, hasta el relleno definitivo.

### Fabricación e Instalación de Elementos Premoldeados

#### Generalidades

Este Apartado cubre la fabricación e implantación de elementos premoldeados.

#### Fabricación de Elementos Premoldeados

Para la construcción de los elementos prefabricados se montará una planta ¨ad hoc¨, en la cual los procesos constructivos podrán ser realizados y controlados adecuadamente para obtener un producto final que cumpla con los requisitos exigidos en el Pliego.

El hormigón a utilizar tendrá una resistencia característica de 20 MN/m2 (H 20) y el acero para la armadura será del tipo ADN=420 MN/m2, según la norma IRAM—IAS—U 500—528. El tamaño máximo del agregado grueso será de 25 milímetros.

El resto de los materiales deberá cumplir con lo especificado en el Capítulo 3 del CIRSOC 201. La producción y colocación del hormigón se realizarán de acuerdo con lo indicado en los numerales 5.3 y 5.6. del Reglamento CIRSOC 201.

El CONTRATISTA elevará a la aprobación de la Inspección del COMITENTE los Procedimientos para sujeción de los premoldeados durante las operaciones de traslado y montaje final, así como la verificación de los esfuerzos producidos en los premoldeados en las citadas operaciones.

Si se utilizan ganchos para izaje. Éstos deberán quedar posteriormente embutidos en el hormigón, no permitiéndose que sobresalgan ni que se corten al ras de la superficie.

Deberá llevarse un registro diario de hormigonado en el que figuren los elementos premoldeados ejecutados, dosificación utilizada, asentamiento y probetas extraídas. La fecha de colado, el tipo ó denominación de la fundación y el número de piquete al que está asignado deberán quedar marcados en forma indeleble en el premoldeado.

Los elementos premoldeados serán enviados a obra una vez que hayan fraguado convenientemente.

#### Montaje de Elementos Premoldeados

Los elementos premoldeados serán montados siguiendo las directivas incluidas en los respectivos Procedimientos y/o Instructivos confeccionados por el Contratista.

Una vez realizado el replanteo de la ubicación de estos, se realizará la excavación donde se colocará la fundación central. El fondo de la excavación central se cubrirá con una capa nivelada de arena o tierra de un espesor menor a 5 cm, para conseguir un buen asentamiento de la fundación.

Todos los premoldeados deberán ser implantados de acuerdo con las tolerancias del Apartado 7.2 de la presente especificación.

El relleno y compactación de las excavaciones podrá ejecutarse inmediatamente después de ubicados los premoldeados y nunca después de los TRES (3) días. De no cumplirse esta última condición, la Inspección del COMITENTE podrá ordenar la suspensión del montaje de fundaciones hasta que el CONTRATISTA alcance el ritmo adecuado en las tareas de relleno y compactación.

No se permitirá el armado de estructuras en fundaciones donde no se hayan aprobado los rellenos compactados de las excavaciones.

Antes de iniciarse el relleno, deberán sellarse, si los hubiera, los huecos de los ganchos de izaje con un mortero aprobado por la Inspección del COMITENTE.

Si el medio donde se fuera a instalar el premoldeado fuera agresivo. Éste deberá tener una edad mínima de CUARENTA (40) días al momento de su instalación.

### Anclajes en Roca

#### Alcance

Este Apartado describe los requisitos y exigencias para la ejecución de anclajes en roca, de fundaciones directas de torres autosoportadas, utilizando barras de acero ancladas mediante lechadas de cemento.

#### Instalación del Anclaje

Para la realización de los anclajes en roca se emplearán las barras de acero especificadas en este pliego "Especificación técnica para la provisión de barras de anclaje”.

Para la instalación de estos anclajes se seguirán las siguientes etapas

Se efectuará el replanteo.

Se harán perforaciones en la roca de diámetro 90 mm como mínimo, en las ubicaciones replanteadas y con la profundidad necesaria según los planos correspondientes, o la que fuera requerida por la Inspección del COMITENTE.

Inmediatamente después de la terminación de la perforación se colocarán tapas para impedir la entrada de materiales extraños.

Se lavará cada perforación cuidadosamente usando chorros de agua y aire, hasta que salga el agua de lavado clara y sin fragmentos de roca.

Se llenará la perforación con la mezcla, desde el fondo, por medio de un recipiente colocado a 3 metros de altura desde el nivel de la boca, con un caño.

La mezcla básica a utilizar tendrá el siguiente dosaje y características:

100 kg. de cemento (puzolánico tipo CPP40-ARS)

1 kg. de silicato de sodio

60 litros de agua

Viscosidad de la mezcla, medida en el cono de Marsh con pico de 5 milímetros, comprendida entre 70 y 100 segundos

Resistencia característica a compresión de la lechada 150 kg./ cm2

Inmediatamente después, se insertará cuidadosamente la barra de anclaje con sus respectivos dispositivos de centrado y de transmisión de carga, hasta la profundidad requerida.

También se podrá aplicar el siguiente procedimiento:

Inserción de la barra, previamente al llenado, con sus respectivos dispositivos de centrado y transmisión de carga, conjuntamente con el tubo para la inyección de la mezcla. El llenado se efectúa con la barra instalada.

Terminado el llenado se retira el tubo.

Una vez concluidos los trabajos se deberá dejar limpia de mezcla la parte saliente de la barra de anclaje.

La metodología y equipo a utilizar deberán ser propuestos por el CONTRATISTA para su aprobación por la Inspección del COMITENTE en el correspondiente Procedimiento y/o Instrucción de Trabajo.

#### Equipos y Medios para la ejecución de los anclajes

El CONTRATISTA proveerá, manipulará y operará, todo el equipo, materiales y medios requeridos para la ejecución de los trabajos de anclajes en roca.

Los elementos que a juicio de la Inspección del COMITENTE no cumplieran con los requisitos de esta especificación, serán reemplazados por el CONTRATISTA a su propio cargo y sin demora.

La preparación de la lechada se realizará mediante mezclado mecánico, utilizando para tal fin un mezclador—agitador con eje vertical con una capacidad mínima de 50 litros.

Los agitadores deberán agitar la mezcla sin que ésta presente ningún signo de exudación de agua en su superficie para cualquier tipo de mezcla utilizada.

Toda el agua a utilizar para las mezclas provendrá de recipientes tarados y fijos, vinculados al mezclador por una cañería fija.

#### Control de las lechadas para anclajes

Antes de comenzar con los trabajos el CONTRATISTA realizará ensayos de verificación y ajustes del dosaje de la mezcla básica a realizar, los cuales deberán ser supervisados y aprobados por la Inspección del COMITENTE, usando los mismos equipos y materiales que se emplearán en las obras.

#### Registro de los anclajes

El CONTRATISTA deberá presentar a la Inspección del COMITENTE, cada vez que se ejecute un anclaje en roca, una planilla de registro que integrará el respectivo procedimiento y/ Instrucción de trabajo, la que deberá contener la siguiente información, sin ser esto limitativo:

- Número de orden de planilla.

- Piquete, tipo de torre y progresiva.

- Ubicación de la perforación inyectada.

- Profundidad de la perforación.

- Fecha de vertido.

- Temperatura ambiente

- Tipo de mezcla.

- Cantidad de mezcla vertida.

Resultado de la medición de propiedades de la mezcla (densidad, viscosidad, sedimentación, cohesión, etc.) si se hubiese efectuado.

Número de probetas extraídas en condiciones de ensayo.

Observaciones.

Identificación y firma de los responsables: Jefe de cuadrilla/Jefe de Obra, Responsable Calidad, Inspector y Supervisor

### Anclajes inyectados autoperforantes (AIA) y Micropilotes Inyectados Autoperforantes (MIA)

#### Alcance

Se describen los requisitos y exigencias para la ejecución de anclajes inyectados autoperforantes, para las riendas y mástiles de estructuras de suspensión arriendadas respectivamente y micropilotes para fundaciones indirectas de torres autosoportadas, utilizando barras de acero huecas hincadas por perforación a rotopercusión y empotradas las mismas en el terreno mediante lechadas de cemento, inyectadas a presión simultáneamente con el avance de la penetración.

Para los anclajes inyectados autoperforantes (AIA) deberán considerarse los siguientes requisitos con carácter obligatorio:

- Longitud mínima de las barras de anclajes en todas las líneas, independientemente del suelo a ser instalado, a excepción de los suelos granulares finos sueltos (no cohesivos): 7,50 m

- Longitud mínima de las barras de anclaje en suelos granulares finos sueltos (no cohesivos): 9,00 m

#### Mezcla para la inyección de anclajes

Los anclajes serán inyectados con una mezcla de agua-cemento.

El cemento a emplear deberá ser cemento puzolánico tipo CPP40-ARS (Norma IRAM 50001).

Cada partida de cemento recibida en Obra deberá contar con el correspondiente certificado de calidad emitido por el fabricante. El almacenamiento del cemento en Obra se deberá efectuar de modo que la partida a la que pertenece pueda ser identificada hasta su momento de empleo.

El agua de amasado deberá cumplir con las Normas y proceder de una fuente de provisión aprobada por la Inspección de Obra.

La pasta de cemento a inyectar durante la ejecución de la perforación y barrido final, tendrá la relación agua/cemento (a/c) indicada en la planilla de Definición de Fundaciones para cada piquete, según el siguiente detalle:

- a/c = 0,50 en caso de suelos y agua de contacto no agresivos o levemente agresivos a la pasta de cemento (clase de exposición Q1 – Tabla 2.2. CIRSOC 201).

- a/c = 0,45 en caso de suelos y/o agua de contacto fuertemente agresivos a la pasta de cemento (clase de exposición Q2 – Tabla 2.2. CIRSIC 201).

- La fluidez de la mezcla será controlada con el cono de Marsh con boquilla de 10 mm. El tiempo de escurrimiento no deberá ser superior a 22 segundos.

- Se admitirá el empleo de un aditivo para reducir la viscosidad de la mezcla y facilitar la ejecución de la inyección.

- La resistencia característica de rotura a compresión será de 25 MPa (2,5 MN/cm²) (determinada sobre probetas cilíndricas de 10 cm de diámetro por 10 cm de alto), a las edades que se indican a continuación para el tipo de cemento a emplear:

Cemento puzolánico: 	10 días para obtención de resultados anticipados y 40 días para ensayos de aceptación/rechazo

#### Instalación del Anclaje

Los anclajes serán instalados mediante equipos de perforación provistos de martillos de accionamiento hidráulico que operan por rotación o rotopercusión en forma alternada, según el grado de dureza de los perfiles de suelo atravesados.

Durante todo el tiempo de perforación se inyectará a través del cabezal y el tubo del AIA, lechada de cemento, que actuará de agente de barrido y de mezcla de inyección simultáneamente.

El flujo de lechada se proyecta a presión a través de las toberas de inyección de la broca de perforación, erosionando el terreno circundante y ensanchando en forma irregular el diámetro de la perforación.

#### Tareas Preliminares

- Con el anclaje a instalar al inicio de cada jornada de trabajo y toda vez que las tareas de instalación hayan sufrido alguna interrupción se deberá hacer circular agua o pasta de cemento por el circuito de inyección y proyectarla por las toberas de la broca de perforación, antes de su introducción en el suelo, para humedecer los conductos componentes del sistema y verificar el funcionamiento del mismo.

- En suelos blandos, previamente a la instalación del anclaje, se excavará un pequeño recinto de aproximadamente 0,60 m de lado y 0,50 m de profundidad, concéntrico con el eje del anclaje, para contener parte de la pasta de cemento excedente que se derrama durante la instalación, que constituirá una vez endurecida, un bloque rígido en la cabeza del anclaje. La cara superior de este bloque será terminada, antes del fraguado de la mezcla, con una pendiente mínima del 5 % hacia sus bordes externos de modo de evitar la acumulación de agua superficial contra la barra.

- Todos los tramos de barra y accesorios a emplear en cada anclaje deberán ser separados previamente y colocados al lado del equipo de perforación para evitar confusiones respecto del número de tramos instalados ante cualquier eventual interrupción.

- El tipo de broca a emplear en cada piquete será el indicado en la planilla de Tipificación de Fundaciones según el siguiente código de identificación:

| Anclaje | Tipo de Broca |
| --- | --- |
| AIA(R) | Broca en cruz dentada ,F = 115 mm , apta para roca y suelos fuertemente cementados |
| AIA(A) | Broca en cruz, F = 110 mm, apta para arcillas y suelos cohesivos |
| AIA | Se admite el uso indistinto de cualquiera de los dos tipos de broca |

- Todos los tramos de barra deberán ser pintados en ambos extremos dejando claramente indicada la profundidad nominal de penetración requerida durante el roscado en los manguitos de empalme. Esta operación deberá ser efectuada en depósito u obrador, antes de su transporte a piquete. No se admitirá la existencia de barras sin la marcación descripta en poder de las cuadrillas de instalación.

##### Perforación, acople de barras y accesorios, e inyección

- Para la instalación del anclaje se introducirán en el suelo, por rotación o rotopercusión la cantidad de barras necesarias hasta completar la longitud total indicada en las planillas de tipificación de fundaciones para cada piquete, dejando en todos los casos una longitud saliente del nivel de terreno natural (ntn) de 0.80 +/- 0.10 m medidos sobre el eje de la barra.

- La velocidad mínima de avance de la perforación en la dirección del eje de la barra será de un (1.00) metro cada dos (2) minutos.

- Los tramos de barra de 3.00 m de longitud serán acoplados entre sí mediante manguitos de empalme provistos por el mismo fabricante de las barras como parte del sistema de anclaje.

- El manipuleo de las barras y accesorios se efectuará en forma manual. El acople y roscado entre los tramos de barra, manguitos y cabezal del equipo tambien se hará en forma manual con el auxilio de la rotación de este último. Cada vez que se acople un manguito o barra se deberá asegurar que el roscado ha sido correcto y completo, verificando la ubicación del borde del manguito respecto de la marca pintada en el extremo de la barra. Esta misma verificación deberá ser realizada cuando se instale el cáncamo.

- Sólo se admitirá el empleo eventual de llaves stillson u otras herramientas, cuando resulte indispensable para desenroscar y recuperar barras y accesorios de tramos ya instalados o para resolver otros problemas surgidos durante las operaciones de montaje.

- Para realizar la operación de desacople del motor hidráulico al finalizar la instalación de cada tramo, la última barra instalada deberá ser obligatoriamente tomada por las mordazas del equipo de perforación. No se admitirá ninguna operación de desenroscado en que el último tramo de barra instalado no sea firmemente tomado por estas mordazas.

- Inmediatamente antes de la colocación de cada manguito de empalme se deberá colocar un centrador en correspondencia con el extremo superior de la barra que se acaba de instalar.

- Despues de completar la instalación del tramo superior se deberá colocar un último centrador en la boca de la perforación para asegurar el centrado del último tramo ya instalado.

- Durante la ejecución de la perforación se inyectará a través del cabezal y el tubo del AIA lechada de cemento. No se admitirá en ningún caso avanzar en la tarea de perforación sin inyección simultánea. Se efectuará un "barrido" parcial para cada metro de perforación, para lo cual la barras serán marcadas con pintura cada metro.

Los tiempos mínimos a respetar durante la innstalación de los anclajes serán para cada metro: Rotación + percusión:    2 minutos; barrido: 1 minuto

- Para los anclajes instalados inmediatamente después de una verificación, una desobstrucción o un lavado del sistema de inyección realizados con agua, se admitirá que el inicio de la instalación se efectúe inyectando el agua que queda en las cañerías y mangueras, pero el fluído de perforación que alimente a la bomba desde el recipiente agitador debe ser siempre pasta de cemento con la relación a/c especificada.

- Después de finalizada la introducción de cada tramo, se hará un "barrido" en toda su longitud levantando y bajando la punta de inyección, de modo de asegurar el relleno y la conformación  irregular de las paredes de la perforación.

- Una vez alcanzada la cota final de perforación, se mantendrá una rotación lenta y se hará un barrido final de los últimos 50 cm inyectando pasta de cemento hasta verificar un aumento de presión o hasta que por la boca del pozo emerja pasta de cemento limpia. Esta operación se prolongará durante un minuto, a partir del  momento en que se verifique una cualquiera de las condiciones antes  especificadas, manteniendo la válvula de la bomba completamente abierta para asegurar el caudal máximo de inyección de pasta de cemento.

- El volumen de pasta de inyección a elaborar en cada pastón deberá ser tal que se emplee una cantidad entera de bolsas de cemento. No se admitirá la dosificación de cemento en fracciones de bolsa. El agua de mezclado se medirá con una tolerancia de +1.0 / -3.0 %.

- El tiempo de mezclado de la pasta de inyección será el necesario para obtener una mezcla uniforme y homogénea, no menor de 1 ni mayor de 4 minutos. Despues de mezclada, la pasta debe ser mantenida en agitación continuamente, para evitar que se formen grumos o se produzca segregación.

- Transcurrido el tiempo de mezclado, no podrá incorporarse ningún componente a la pasta de inyección ya elaborada.

- La temperatura de la pasta de cemento fresca despues del mezclado no deberá ser inferior a  5°C ni superior a 35°C.

- La pasta de inyección que no se haya inyectado 30 minutos despues de finalizada su preparación no podrá ser empleada para la instalación del último tramo de un anclaje, ni para el barrido final de la perforación. Sólo se admitirá la inyección de pasta, hasta 60 minutos despues de finalizada su preparación, para la instalación de tramos de anclaje anteriores al último, si en el momento de la inyección tiene la fluidez especificada.

Si se produjeran interrupciones en las tareas de instalación de mayor duración que las indicadas o la mezcla tuviera una fluidez menor que la especificada en el momento de la inyección, la misma deberá ser desechada.

- Para anclajes con una longitud total mayor de 6 m, la inyección del tercer tramo de barra y los posteriores, y el barrido final del extremo inferior del anclaje deberán realizarse a una presión mínima de 5 bar medida en el manómetro instalado a la salida de la bomba.

- Para anclajes de 7,50 m de longitud se procurará alcanzar esta presión durante la instalación del segundo tramo y la ejecución del barrido final.

- La cantidad total de cemento inyectada por anclaje no deberá ser inferior a una bolsa y media (75 kg) por metro de perforación.

##### Interrupciones durante la instalación

Las tareas de instalación de cada anclaje deben ser completadas en forma continua y sin interrupciones.

Por desperfectos de los equipos empleados o por inconvenientes surgidos durante las tareas de instalación se pueden producir interrupciones, cuya gravedad depende principalmente de su duración.

A efectos de definir las acciones a llevar a cabo según la gravedad de la situación se definen tres tipos de interrupciones:

- Interrupciones cuya duración sea inferior a 30 minutos:

Si durante la instalación de un anclaje se produce una interrupción por un inconveniente que a juicio del perforista y/o el inyector puede ser subsanado en menos de 30 minutos, no será necesario alterar la secuencia de instalación, y se podrá proseguir con la misma una vez resuelto el problema.

- Interrupciones cuya duración sea superior a 30 minutos e inferior a 90 minutos:

Si durante la instalación de un anclaje se produce una interrupción por un inconveniente que a juicio del perforista y/o el inyector puede ser subsanado en menos de 90 minutos, se procederá a lavar con agua el circuito de inyección sin retirar los tramos ya instalados de la perforación, y resuelto el problema se proseguirá con la instalación a partir de la etapa en que fue interrumpida.

- Interrupciones cuya duración sea superior a 90 minutos:

Si el problema no puede ser resuelto en menos de 90 minutos, se deberán retirar los tramos de anclaje ya colocados, y reiniciar la instalación desde el primer paso.

En este último caso se podrá dejar dentro de la perforación la pasta de cemento ya inyectada, instalando el nuevo anclaje en el mismo lugar sobre la mezcla parcial o totalmente fraguada, o variando ligeramente su ubicación y/o inclinación dentro de las tolerancias especificadas.

Si el nuevo anclaje se instala sobre pasta de cemento fraguada se deberá emplear la broca apta para roca, cualquiera sea la broca indicada en la planilla de Tipificación de Fundaciones.

Las soluciones descriptas, directamente vinculadas con la duración de las interrupciones que se pudieran presentar, serán aplicables bajo condiciones normales de trabajo. Cuando se trabaje en tiempo caluroso, los tiempos indicados deberán ser convenientemente reducidos.

En todos los casos, e independientemente de las medidas a adoptar respecto de la mezcla ya inyectada en la perforación, se deberá cumplir con lo especificado en los apartados m), n), o),p) y q) del punto 7.5.8.3.2 anterior con respecto a la pasta que se encuentra en el equipo de mezclado y agitación.

##### Tolerancias de Montaje

- Los anclajes estarán contenidos en el plano vertical de la rienda y su inclinación con respecto a la horizontal será de 50 grados. Se admitirá una desviación angular máxima de 3 grados (1:20) en cualquier dirección respecto de la orientación indicada.

- La máxima distancia horizontal, medida en cualquier dirección, entre el punto en que la barra penetra en el terreno y el punto teórico materializado por las correspondientes estacas será de 0.20 m.

##### Registro de instalación

Durante la instalación de cada uno de los anclajes se deberán completar todos los datos requeridos en la Planilla de Control de Instalación, que se acompaña como Anexo 1.

##### Equipos a emplear

Para ilustración y a solo título informativo se indican las características mínimas requeridas para los equipos a emplear en la instalación de los anclajes. Se admitirá el uso de equipos con prestaciones equivalentes o superiores a las especificadas.

- Máquina perforadora equipada con martillo hidráulico Krupp, modelo HB 30 A o similar.

Características técnicas del martillo hidráulico Krupp, modelo HB 30 A:

Peso en servicio						  300	kg

Mecanismo de percusión:

Caudal de aceite					   90	l/min

Presión de servicio					  180	bar

Número de golpes					1800	golpes/min

Mecanismo de rotación:

Caudal de aceite máx.				  170	l/min

Presión de servicio máx.				  190	bar

Número de revoluciones:

Régimen medio					86/172   rev/min

Par de giro:

Régimen medio					6322/2742    Nm

- El equipo de perforación deberá estar provisto de un juego de mordazas de accionamiento mecánico o hidráulico, que permitan tomar firmemente las barras y accesorios del sistema durante las operaciones de instalación.

- Equipo mezclador e inyector de pasta de cemento, provisto de manómetro y su correspondiente protector montados sobre la cañería de salida de la bomba de inyección.

El manómetro a emplear deberá tener identificación individual y certificado de contraste válido emitido en fecha reciente por un laboratorio calificado.

Equipo recomendable martillo hidraúlico Krupp HB 40 A o similar apto para la mayoría de los suelos.

Las bombas de inyección de lechada deberán ser de pistón con una capacidad mínima de inyección de 60 l/min a una presión de 40 bar, pero igualmente deberán admitir picos de presión de 60-100 bar para permitir desobturar posibles obstrucciones del sistema de inyección y hacer reinyecciones en lechada de cemento parcialmente fraguada.

La capacidad mínima de almacenamiento de lechada del equipo de mezclado/agitación debe ser de 250 litros.

El equipo recomendable es un COMPACT GROUTING UNITS de OBERMANN     VS 110-1-D o similar (Máx. caudal 170 l/min y Máx. presión 100 bar)

##### Muestreo y ensayos de la pasta de inyección

Sobre muestras de la pasta de inyección se realizarán los siguientes ensayos:

- Pasta de inyección fresca

Fluidez con el cono de Marsh: una (1) muestra por anclaje

- Pasta de inyección endurecida

Resistencia a compresión: un par de probetas por cada anclaje.

Total: ocho (8) probetas por piquete.

Las muestras de pasta de inyección para el ensayo de fluidez y para la confección de las probetas se extraerán a la salida del cabezal de inyección antes de la colocación del último tramo del anclaje, o una vez finalizada su instalación y desconectada la cabeza de la última barra.

#### Ensayos de anclajes AIA

A continuación se establece la metodología de ejecución de los ensayos de rutina de recepción de los anclajes de las riendas tipo AIA, instalados para soportar las estructuras de las Torres de Suspensión.

Sobre el 25% del total de anclajes AIA instalados en la línea, se realizarán ensayos de tracción de rutina hasta el 120% de la carga de servicio. Estos ensayos tienen por finalidad verificar las condiciones finales de los anclajes para su recepción.

La Inspección del Comitente determinará en todos los casos las ubicaciones de los anclajes a ensayar y podrá a su solo juicio incrementar o disminuír la cantidad de ensayos a ejecutar en hasta un siete por ciento (7%) de las posiciones totales de anclajes de la obra, en lugares que a su solo juicio determine.

En el caso que el anclaje ensayado haya sido aceptado, se recepcionará el piquete representado por el anclaje ensayado.

No se autorizará el montaje de las estructuras, hasta que no se haya efectuado el ensayo de recepción del anclaje representativo del piquete considerado.

##### Edad de los Anclajes a ensayar

La edad mínima para la ejecución de los ensayos, a partir de la fecha de instalación, será  de 40 días para anclajes tipo AIA ejecutados con Cemento Tipo Puzolánico.

##### Equipo de ensayo

El equipo de ensayo deberá satisfacer los siguientes requisitos:

- Viga de reacción y apoyos metálicos: Deberán ser diseñados para una carga máxima de trabajo de 39,00 T, la que no deberá ser sobrepasada durante la ejecución del ensayo. Deberá contar con un dispositivo de aplicación de cargas tal que permita la transmisión de los esfuerzos a barras que sobresalen del terreno entre 0,70 y 0,90 m en dirección de la rienda.

- Aplicación de la carga gradual con equipo de cilindro hidráulico alimentado por un equipo de bombeo capaz de mantener carga constante en cualquier escalón del ensayo, inclusive en carga máxima.

- Manómetro graduado de tonelada en tonelada.

- Carrera mínima del cilindro: 150 mm

- Si el cilindro a utilizar tiene agujero central pasante su diámetro será mayor o igual a 50mm.

- Dispositivos para mediciones de deformaciones.

Serán dispuestos de manera tal que las lecturas se efectúen respecto de puntos fijos, cuya posición sea insensible a toda deformación propia del ensayo.

Se deberán emplear comparadores capaces de medir deformaciones de 50 mm correspondientes al anclaje.

Alternativamente se podrá emplear una regla graduada en milimetros adosada a la barra de anclaje cuya lectura se efectuará mediante un anteojo de nivel óptico o teodolito.

Los instrumentos de medición a emplear en los ensayos deberán tener identificación individual y certificado de contraste válido emitido por un laboratorio calificado.

- Apoyos cuadrados o circulares, de 1 m2 (mínimo) cada uno. Tendrán dispositivos que aseguren su adherencia al suelo y/o eviten su desplazamiento debido a la componente horizontal de la carga.

- Separación mínima entre eje de apoyos:  3.00 m

- Separación mínima del borde del apoyo al punto en el que la barra emerge del terreno:1.00m

- Para suelos superficiales de baja capacidad de carga, se dispondrá de apoyos de mayor superficie o elementos suplementarios que aumenten la superficie de los apoyos básicos, de modo de evitar el hundimiento excesivo  del dispositivo de ensayo. Cualquiera sea la forma de los apoyos, la separación mínima lateral del borde del apoyo respecto del punto en que la barra de anclaje emerge del terreno será la indicada en la tabla precedente.

- La disposición de los apoyos será tal que la recta que los une no esté a más de 0,30 m hacia el lado del anclaje, desde el punto en que la barra de anclaje emerge del suelo.

- El equipo deberá ser transportable y fácilmente posicionable.

##### Descripción del Ensayo

Los ensayos se realizarán aplicando la carga gradualmente y midiendo las deformaciones correspondientes a cada escalón de carga.

##### Cargas de Ensayo

Las cargas a las que serán sometidos los anclajes serán del 120% de las cargas máximas de trabajo calculadas para cada tipo de mástil.

Carga Máxima de trabajo P = 316,52 kN (32,27 ton.)

##### Precarga

A los efectos de producir un acomodamiento inicial del terreno y del dispositivo de ensayo se aplicará una carga inicial del 10% de la carga máxima del ensayo, midiéndose las deformaciones iniciales, tomandose este punto como partida del ensayo.

##### Escalones de Carga

La carga de ensayo se aplicará en seis (6) escalones, de 20%, 40%, 60%, 80%, 100% y 120% de la carga máxima de trabajo. Cada escalón se mantendrá aplicado durante un (1) minuto, transcurrido el cual se efectuarán las correspondientes lecturas de deformaciones.

El último escalón, correspondiente al 120% de la carga de trabajo, y el valor de la precarga posterior a la descarga del anclaje, se mantendrán hasta que se estabilicen las deformaciones, pero nunca por un período menor a un (1) minuto.

##### Condiciones de Aceptación

Deformación máxima neta del anclaje, sometido a máxima carga del ensayo, menor ó igual a 15 mm.

Deformación residual, después de la descarga, menor ó igual a 60% de la deformación total medida para la carga   máxima de ensayo; pero no mayor de 9 mm.

En el caso que se cumplan las condiciones anteriores pero la deformación total medida supere los 15 mm, se efectuará un segundo ciclo de ensayo, con los escalones y tiempos antes especificados, para asegurar verificar la convergencia de los desplazamientos. Este piquete quedará sujeto a la revisión final del Contratista quién evaluará los resultados y los presentará al Comitente para su aprobación.

En el caso que no se cumpla la convergencia de resultados, o que el anclaje no haya sido aceptado, se procederá a ensayar los tres anclajes restantes del piquete en estudio.

Si alguno de los ensayos de anclaje fuese calificado como rechazado, se procederá al reemplazo de dicho anclaje en una nueva posición, determinada de tal forma que que no afecte el diseño general de la Línea y satisfaga las tolerancias de posicionamiento definidas en la respectiva especificación técnica elaborada por el Contratista y aprobada por el Comitente.

##### Registro de Resultados

Durante el ensayo de cada uno de los anclajes se deberán completar los datos requeridos en la Planilla de Ensayo.

#### Ensayos de homologación

##### Objeto

El objeto de la presente  Apartado  es definir las condiciones para los ensayos de los anclajes inyectados autoperforantes tipo AIA de prueba en diferentes perfiles típicos de suelos, a fin de evaluar su comportamiento mecánico para su homologación como anclajes de riendas de las estructuras arriendadas.

##### Referencias

- Norma DIN 4125

- Norma DIN 4128

##### Descripción

###### Generalidades

Los elementos a ensayar son anclajes inyectados autoperforantes tipo AIA 40/16, que serán empleados como anclajes de las riendas de las torres metálicas arriendadas de las presentes LAT’S.

Su característica principal es que las barras de acero de alta resistencia se utilizan como barra de perforación e inyección y luego de instaladas constituyen la armadura estructural de tracción o compresión del anclaje o micropilote.

El recubrimiento que provee la inyección de pasta cementícea constituye una segunda barrera de protección contra la corrosión. El empleo de centradores colocados en correspondencia con cada uno de los manguitos de empalme asegura un recubrimiento mínimo, que será de 3 cm en los anclajes a instalar para los ensayos de homologación y en etapa de producción, debiendo ser lo suficientemente rígidos de manera de garantizar dicho recubrimiento sin romperse.

En los casos en que se detecte la presencia de suelos y/o aguas de contacto con un grado de agresividad importante respecto de los elementos metálicos del anclaje se analizará la situación mediante la utilización de la tabla de tipificación de agresividades del Anexo a la presente, la que informa el grado de agresividad y la metodología de protección.

###### Componentes metálicos del anclaje

Ver  planilla de datos garantizados correspondiente

###### Mezcla para sellado de anclajes

Los anclajes serán inyectados con una mezcla de agua-cemento en proporción 0,5:1.

El cemento a emplear deberá ser cemento puzolánico Tipo CPP40-ARS (Norma IRAM 50001) y el agua de amasado cumplirán con las Normas IRAM y Reglamentos que sea de aplicación.

Los ensayos se deberán realizar no antes de 28 días después de la instalación de cada anclaje.

##### Instalación de los anclajes

###### Metodología de instalación

Ver Apartado 7.5.8.3 de la presente Especificación.

Durante la instalación de cada uno de los anclajes de ensayo se deberán completar todos los datos requeridos en la Planilla de Control de Instalación.

6.5.9.5.4.1.1	Equipos a emplear

Es importante que durante la homologación de los anclajes, el equipo de instalación sea similar al que se utilizará durante la etapa de producción. Las recomendaciones mínimas para el equipo de instalación serán las indicadas a continuación:

- Máquina perforadora Soilmec 305 equipada con martillo hidráulico Krupp, modelo HB 30 A. (o equipo de perforación con prestaciones equivalentes)

Características técnicas del martillo hidráulico Krupp, modelo HB 30 A:

Peso en servicio 						  300 kg

Mecanismo de percusión:

Caudal de aceite 					    90 l/min

Presión de servicio 					  180 bar

Número de golpes 				          1800 golpes/min

Mecanismo de rotación:

Caudal de aceite máx. 				 170 l/min

Presión de servicio máx.				 190 bar

Número de revoluciones

Régimen medio				     86/172 rev/min

Par de giro

Régimen medio 			                 6322/2742 Nm

- Equipo mezclador e inyector de pasta de cemento, provisto de manómetro y su correspondiente protector montados sobre la cañería de salida de la bomba de inyección, compuesto por:

- Mezclador eléctrico marca SOILMEC, capacidad 300 litros.Turbomixer de 2800 RPM y motor eléctrico de 15 HP, o similar.

- Agitador eléctrico a paletas marca SOILMEC con motoreductor, capacidad 500 litros. Motor eléctrico de 5 HP, o similar.

- Electrobomba de inyección de lechada CLIVIO de alta presión, capacidad 100 l/min, presión 100 kg/cm2 o similar

- Electrobomba para agua IRUMA, o similar

- En etapa de producción las bombas de inyección de lechada deberán ser de pistón con una capacidad mínima de inyección de 60 l/min a una presión de 40 bar, pero igualmente deberán admitir picos de presión de 60-100 bar para permitir desobturar posibles obstrucciones del sistema de inyección y hacer reinyecciones en lechada de cemento parcialmente fraguada. La capacidad mínima de almacenamiento de lechada del equipo de mezclado/agitación debe serde 250 litros.

- Tanque para reserva de agua

- Tanque para reserva de agua

- Grupo electrógeno 3 x 380 V

- Llaves p/caños, herramientas varias, tirantes de madera, tambor de aceite hidráulico, mangueras p/inyección, etc.

- Carretón e hidrogrúa para traslado y manipuleo de los equipos.

##### Areas de Instalación y Ensayo de los Anclajes a homologar

###### Introducción

Se seleccionarán no menos de tres (3) áreas de ensayo con perfiles representativos de los suelos que se encuentran a lo largo de la traza de la línea.

Los perfiles se seleccionarán como mínimo en base a los siguientes criterios:

- Lugares ubicados sobre la traza de la línea, o próximos a la misma que cuenten con investigaciones geotécnicas realizadas ad-hoc cuya ubicación se conocerá con exactitud.

- Suelos que por sus características pueden presentar inconvenientes para la instalación de los anclajes y/o baja capacidad al arrancamiento.

- Perfiles con suelos cuyos parámetros resistentes y mecanismo de falla sean suficientemente distintos entre sí, para asegurar que los resultados obtenidos sean extrapolables a los diferentes tipos de suelo que se encuentran a lo largo de la traza en función de su cohesión y ángulo de fricción interna (c y Ø).

###### Ubicación de las áreas de ensayo

El Contratista presentará para aprobación del Comitente un Tabla como la que se muestra a continuación a título ilustrativo, la que estará acompañada de los informes con resultados de campo y laboratorio de las investigaciones realizadas, así como también de la opinión de los especialistas respectivos (geotecnia y mecánica de suelos), con los cálculos demostrativos de la aptitud de los anclajes para las longitudes seleccionadas.

En cada área seleccionada para ejecutar los ensayos de homologación, se ensayarán un número no inferior a seis (6) especímenes similares, en longitud y procedimiento de instalación.

| SUB PERFIL | ENSAYO No. | Longitud del Anclaje (m) | PIQUETE | PROGRES. (m) | Clasificación suelo según Estudio Geotécnico |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 ILUSTRATIVO | 1 2 3 4 5 6 | 3 m x nº barras |  |  | Perfil tipo 1: Limos arenosos ó arenas limosas ó arenas finas con gravas aisladas poco densas con un número de golpes promedio igual a 15. Sin presencia de nivel freático. Sub perfil 1B, a partir de una profundidad de 3 m aumenta la compacidad o la cement.del material granular. |
| 2 | 7 8 9 10 11 12 | 3 m x nº barras |  |  | Perfil tipo 1: Limos arenosos ó arenas limosas ó arenas finas con gravas aisladas poco densas con un número de golpes promedio igual a 15. Sin presencia de nivel freático. Sub perfil 1C, a partir de una profundidad de 3 m aparecen suelos cohesivos. |
| 3 | 13 14 15 16 17 18 | 3 m x nº barras |  |  | Perfil tipo 2: Arenas o gravas medianamente densas a densas, con grado variable de cementación y un número de golpes comprendido entre 15 y 25 (Npromedio= 20 golpes). Sin presencia de nivel freático. Sub perfil 2B, a partir de una profundidad de 3 m disminuye la compacidad o la cement.del material granular. |

##### Esfuerzos de Diseño

Esfuerzos correspondientes a Torre de Suspensión Arriendada :

A modo de ejemplo se indican las cargas a las que estarán sometidos los anclajes. Los valores definitivos serán calculados por el Contratista y aprobados por el Comitente.

- Tiro de las riendas en estado de montaje (SF: sin fases)

PSF = 					      4750 daN

- Tiro de las riendas en estado de temperatura media anual sin viento (EDS:every day stress)

PEDS = 					      12660 daN

- Tiro máximo de la rienda:

(Hipótesis A.1.2--60° - Viento máximo Angular)

Ps = 					     31652 daN

- Inclinación respecto de la horizontal: 	     50 º

- Capacidad de carga de los elementos metálicos del anclaje:

Requerida = 1,40 x Ps = 			    44313 daN

- Capacidad de carga requerida para el anclaje (Interacción anclaje-suelo):

Pu = 1,60 x Ps = 				   50643 daN

- Carga máxima de ensayo:

Hasta la rotura o arrancamiento del anclaje  (No menor de 60000 daN)

##### Longitud de los Anclajes

La longitud de los anclajes a instalar para los ensayos de homologación será definida por el Contratista mediante Memorias de Cálculo, las que serán sometidas a la aprobación del Comitente.

La síntesis de las longitudes calculadas y adoptadas se presentarán en forma de planilla, cuyo formato ilustrativo se muestra más abajo

| Ensayo Nº ILUSTRATIVO | Longitud enterrada |  |  | Longitud de barra saliente del NTN (m) | Longitud total del anclaje (m) | Profundidad del extremo inferior (m) | Resistencia característica al arrancam. estim. s/cálculo (t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Necesaria según cálc. |  | Adoptada (m) |  |  |  |  |
|  | Vertical (m) | Inclinada (m) |  |  |  |  |  |
| 1 a 6 | 6,28 | 8,20 | 8,20 | 0,80 | 9,00 | 6,28 | 155,1 |
| 7 a 12 | 6,28 | 8,20 | 8,20 | 0,80 | 9,00 | 6,28 | 62,6 |
| 13 a 18 | 3,98 | 5,20 | 5,20 | 0,80 | 6,00 | 3,98 | 60,1 |

##### Metodología de Ensayo

###### Equipamiento (informativo)

El equipamiento definitivo que el Contratista utilizará para el ensayo de los anclajes junto con planos de disposición y secuencias respectivas, será sometido a la aprobación del Comitente.

- Viga de reacción y apoyos metálicos: Deberán ser diseñados para una carga máxima de 80 ton que no deberá ser sobrepasada durante el desarrollo del ensayo. La separación entre bordes internos de las parrillas de apoyo de la viga deberá ser como mínimo de 3,00 m, para no interferir con la superficie de plastificación que se produce en el suelo alrededor del anclaje sometido al esfuerzo de arrancamiento.

- Gato hidráulico: Se deberá emplear un gato hidráulico que como mínimo cumpla con las características que se detallan a continuación:

- Capacidad mínima: 80 ton.

- Carrera mínima: 200 mm.

- Agujero central pasante de diámetro mayor o igual a 50mm.

- Manómetro calibrado con cuadrante graduado de forma que permita leer en forma directa intervalos de carga de 1,00 ton (o incrementos de presión que aplicados sobre el área del cilindro produzcan ese incremento de carga).

- Dispositivos para medición de deformaciones:

Serán dispuestos de tal manera que las lecturas de deformaciones se efectúen respecto de puntos fijos, cuya posición sea insensible a toda deformación propia del ensayo.

Se deberán emplear comparadores capaces de medir una amplitud de deformación de 50 mm (no menos de dos ubicados a lados opuestos de la barra con una separación angular de 180º).

Adicionalmente, como elemento de control, se deberá emplear una regla graduada en milímetros adosada a la barra de anclaje cuya lectura se efectuará mediante un anteojo de nivel óptico o teodolito.

- Los instrumentos de medición a emplear en los ensayos deberán tener identificación individual y certificado de contraste válido emitido por un laboratorio calificado.

Los equipos de aplicación y medición de cargas (gato-manómetro) deberán permitir medir las cargas aplicadas con una precisión del 3%, y serán calibrados en forma conjunta mediante la determinación de la curva presión-carga.

###### Desarrollo del ensayo

- Se dará una "precarga" aproximada del 10% de la carga máxima de servicio para permitir el acomodamiento del sistema; a partir de esta carga se iniciara la medición de los desplazamientos.

- Se llevará la carga en escalones de 3,00 ton al valor de la carga máxima de servicio, midiendo la deformación del anclaje para cada escalón de cargas. Las lecturas de desplazamientos para cada escalón de cargas se efectuaran una vez que se hayan estabilizado las deformaciones, pero no antes de haber transcurrido un minuto desde la aplicación de la carga.

- Se descargará el anclaje hasta el valor de la "precarga" y se medirá el desplazamiento residual para la máxima carga de servicio.

- Se repetirán los pasos indicados en b) y c) totalizando tres ciclos de carga máxima de servicio y descarga para estudiar la convergencia de los desplazamientos residuales. Solamente se medirán las deformaciones a la carga de servicio y en la precarga pero sí se realizarán los escalones intermedios en cuanto al criterio de carga y descarga.

- Se llevará la carga como mínimo hasta la rotura del anclaje o hasta el tiro máximo admitido por el equipo de ensayo.

- Se descargará el anclaje hasta el valor de la precarga y se medirá el desplazamiento residual para la carga máxima de ensayo.

- Se extraerán todos los anclajes para inspeccionarlos, identificar la superficie de falla, verificar el estado de la mezcla de inyección y su adherencia con la barra de anclaje, etc.

Si no fuera posible extraer los anclajes con los equipos de ensayo, se deberá disponer de equipos adecuados de excavación y desagote para excavar alrededor del mismo hasta una profundidad mínima de 4.0 m para permitir su inspección.

Durante el ensayo de cada uno de los anclajes se deberán completar todos los datos requeridos en la Planilla de Ensayo .

Una vez finalizado el ensayo, en todos los anclajes se deberá excavar hasta una profundidad mínima de 1,0 m respecto del nivel del terreno natural, seccionar el anclaje a dicha profundidad y rellenar posteriormente con el mismo producto de la excavación.

En toda el área de ensayos, se deberá efectuar una limpieza superficial retirando todo residuo o elemento extraño, restituyendo en la mejor forma posible el aspecto y topografía preexistentes.

##### Interpretación de Resultados y Criterios de Aceptación

Las condiciones de aprobación de los anclajes de ensayo respecto de su resistencia mecánica son las que se detallan a continuación:

- El desplazamiento máximo correspondiente a la aplicación del primer ciclo de carga de servicio no deberá superar los 15 mm.

- El desplazamiento residual posterior a la aplicación del primer ciclo de carga de servicio no será superior al 60% del correspondiente a la carga de servicio para el anclaje considerado (9 mm).

- Se totalizarán tres ciclos de carga máxima de servicio y descarga para estudiar la convergencia de los desplazamientos residuales, se verificará la convergencia a cero de los desplazamientos residuales de la descarga  a partir de la carga máxima de servicio.

- Carga de Falla

Los resultados de la serie de ensayos correspondientes al sistema de anclaje, deberán cumplir para cada una de las áreas seleccionadas con una carga característica de falla al arrancamiento mayor o igual a la carga última de proyecto. Esta carga última Pu se obtiene de multiplicar la máxima carga de servicio Ps por un coeficiente de seguridad de 1,60.

Tiro máximo de la rienda correspondiente a Torre Arriendada de Suspensión:

Ps = 					31652 daN

Carga última de proyecto:

Pu = 1.60 x Ps = 		          50643 daN

La carga de rotura característica Pk es el valor definido por la siguiente expresión:

Pk = P - 2 x 

Donde:

Pk = 	Carga característica de falla al arrancamiento

P = 	Valor medio de las cargas de rotura al arrancamiento, obtenido en la serie de ensayos a realizar en el emplazamiento

 = 	Desviación Standard de los valores de rotura obtenida con la siguiente expresión:

 = 	[ (1/n)  (P - Pi)2 ]1/2

Pi = 	Valor de rotura al arrancamiento de cada uno de los ensayos individuales

n = 	Número de los ensayos realizados en el emplazamiento (6 ensayos)

Se considera que la carga de rotura del anclaje es aquella que produce una deformación de 40 mm. No obstante, durante el desarrollo del ensayo se proseguirá con los incrementos de carga hasta que se produzca desplazamiento continuo sin aumento de la carga aplicada.

El anclaje deberá cumplir simultáneamente las cuatro condiciones especificadas en los puntos precedentes a), b), c) y d).

##### Informe de Resultados

Los resultados de los ensayos deberán ser volcados en un informe final, cuya presentación será obligatoria dentro de los diez días de terminado los ensayos.

La aprobación u observaciones a emitir por la Inspección de Obra respecto de los anclajes homologados, será realizada sobre la base de la información contenida en el Informe de Resultados mencionado en el párrafo anterior.

El informe deberá incluir como mínimo la siguiente información:

- Identificación de: 	Fabricante/proveedor del sistema de anclaje.

Firma u Organización que efectuó la instalación.

Firma u Organización que efectuó los ensayos.

Supervisores, Inspectores que intervinieron en la instalación y/o ensayo de los anclajes.

- Planos, diagramas y esquemas mostrando todos los detalles sobre materiales, dimensiones, etc.

- Certificados o resultados de ensayos previos de los componentes individuales del sistema

- Planillas de Control de Instalación y de Ensayo, debidamente completadas y firmadas.

- Gráficos con las curvas carga-desplazamiento de cada uno de los anclajes para todos los ciclos de carga aplicados.

- Verificación de las condiciones establecidas en los criterios de aceptación para aprobación del sistema de anclaje (valores individuales, medios y característicos).

- Recomendaciones sobre aspectos a considerar durante las etapas de producción y ensayos de aceptación en serie de los anclajes, que tengan en cuenta la experiencia adquirida durante esta etapa de ensayos de homologación.

# TIPIFICACION DE AGRESIVIDAD

# ASEGURAMIENTO DE CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad de las obras civiles a los que se refiere esta Especificación, el CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Obra, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios o registros a ser completados durante el proceso de ejecución de las obras civiles. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la trazabilidad de los elementos instalados e identificará a los responsables de la producción y de gestión de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con TREINTA (30) días de antelación respecto de la iniciación de la ejecución de las obras civiles, en un todo de acuerdo con  el Cronograma de Obra aprobado.

Adicionalmente, el CONTRATISTA deberá preparar Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que contemplen aspectos o requisitos particularizados que sean necesarios para la adecuada ejecución de los trabajos, conforme a sus fines.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

# CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES

El Plan de Gestión Ambiental (PGA) que se presenta en el Estudio de Impacto Ambiental, debe considerarse el marco de referencia en el cual se asienten las relaciones de los responsables de la Obra con los organismos provinciales, nacionales y la comunidad en general, para coordinar y complementar las tareas que corresponden realizar en cada zona.

El Plan de Gestión Ambiental así como las Medidas de Mitigación recomendadas pueden ser ajustados a medida que los trabajos se desarrollan y en virtud de las modificaciones que se presenten.