LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 8

Protección anticorrosiva para hormigones y aceros

05 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

1.1	Tipo de Agresividades	3

1.2	Tipos de Protecciones	3

2	PROTECCIONES PASIVAS	4

2.1	Revestimientos Superficiales de Base Epoxi.	4

2.1.1	Revestimiento a base de pintura - epoxi bituminosa de alto contenido de sólidos	4

2.1.2	Revestimiento epoxídico autoimprimante de muy altos contenidos de sólidos	6

2.2	Revestimientos Superficiales con Membrana Elástica	7

2.2.1	Características y Propiedades	7

2.2.2	Colocación	8

3	CRITERIOS DE UTILIZACION DE “PROTECCION BARRERA”	9

3.1	Protecciones para Fundaciones In Situ	9

3.2	Protecciones para Fundaciones Prefabricadas	9

3.3	Protecciones para Cabezales de Pilotes	9

3.4	Protecciones para Pilotes	9

4	PROTECCIONES ESPECIALES CON SOBREELEVACIONES DE FUSTES	11

5	PROTECCIÓN DE FUNDACIONES	11

6	CONSIDERACIONES AMBIENTALES	12

7	ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD	12

# GENERALIDADES

Como resultado de la evaluación de antecedentes disponibles y de ensayos sobre suelos y aguas que estarán en contacto con elementos de la línea surge la necesidad de adoptar diferentes tipos de protecciones.

## Tipo de Agresividades

Los tipos y grados de ataque al hormigón armado que se detallaron en las Planillas de Tipificación de las fundaciones serán evaluados por el CONTRATISTA, informando, para cada piquete en la planilla de tipificación de fundaciones la protección adoptada.

## Tipos de Protecciones

Las protecciones se dividen en dos grupos: las Pasivas y las Activas que no son excluyentes sino que se complementan.

Las protecciones activas se describen en otra Especificación de este pliego.

Las fundaciones deberán construirse con los hormigones enunciados en la Especificación de fundaciones. En el caso de ataque muy fuerte al hormigón, se deberá interponer una “protección barrera (pasiva)” entre el medio agresivo y las fundaciones. En el punto 8 de la especificación de fundaciones se indican los límites a partir de los cuales deberá preverse protección pasiva.

Dentro del grupo de las protecciones pasivas, se consideran:

Materiales y Tecnología adecuada para el Hormigón de las fundaciones

Revestimientos superficiales de base epoxi

Las soluciones mediante pinturas epoxi—bituminosa y epoxídico autoimprimante se aplicarán a todas las fundaciones instaladas en suelos agresivos de acuerdo a los criterios del Anexo "Tipificación de la agresividad".

Los piquetes donde se prevea su aplicación se indicarán en las correspondientes planillas de tipificación de fundaciones.

Estos revestimientos también pueden ser usados sobre elementos metálicos como las camisas de los pilotes “in situ” indicados en las planillas de tipificación correspondientes.

Revestimientos superficiales con membranas elásticas anticorrosivas de PVC y adhesivos epoxídicos.

Se utilizan para aislar del medio a fundaciones de hormigón hechas en el lugar.

Los piquetes donde se ha previsto su aplicación surgirán de las correspondientes planillas de tipificación de fundaciones.

# PROTECCIONES PASIVAS

El CONTRATISTA propondrá la marca del producto seleccionado para cada tipo de material; el mismo deberá estar garantizado por el fabricante indicando la metodología de aplicación, sus características y antecedentes de utilización en obras similares, su vida útil (post-life y shelf-life) especificando detalladamente la operativa de aplicación para cada uno y la preparación adecuada. Previa autorización del COMITENTE, todos los productos propuestos serán ensayados previos a su aplicación y los costos estarán a cargo del CONTRATISTA.

El Proveedor deberá designar personal especializado que supervisará “in situ” (Obrador y/u Obra), la correcta utilización del producto, instruirá al personal del CONTRATISTA que realizará las protecciones e informará las adaptaciones o modificaciones que corresponda efectuar, teniendo en cuenta la época del año en que se realizará la aplicación y las condiciones ambientales imperantes en el lugar de utilización.

La periodicidad de la supervisión deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

El CONTRATISTA informará con un mínimo de treinta (30) días de antelación a la iniciación de los trabajos, sobre el personal designado y equipos destinados para estas tareas, como asimismo el supervisor del proveedor que estará presente en el lugar de ejecución de estos trabajos.

El CONTRATISTA será responsable del transporte, el almacenamiento y manipuleo de todos los elementos para la ejecución de los trabajos, incluyendo todas las cargas, descargas y movimientos, que deban efectuarse hasta su montaje final y del personal necesario para las mismas.

Será responsabilidad del CONTRATISTA asegurar que el traslado de los elementos tratados con protección antiagresivas, no sean dañados previo a su instalación, caso contrario serán rechazados.

A tal efecto deberá presentar quince (15) días antes del inicio de los trabajos la metodología a utilizar, la cual tendrá que ser aprobada por la Inspección de Obra, previo al inicio de las tareas.

Todas las partes pintadas serán protegidas adecuadamente contra daños y deterioros durante el lapso de almacenamiento ya sea éste dentro o fuera del emplazamiento.

El CONTRATISTA deberá reparar los deterioros que se produzcan sobre elementos y superficies recubiertas a causa del transporte, manipuleo, montaje, respetando las especificaciones originales.

## Revestimientos Superficiales de Base Epoxi.

### Revestimiento a base de pintura - epoxi bituminosa de alto contenido de sólidos

Especificación del material:

Deberá satisfacer las exigencias de la Norma IRAM 1197 salvo en aquellas especificaciones distintas a las enunciadas a continuación:

- Sólidos en peso: 80 +/ - 5%

- Sólidos en volumen: 75+/- 5%

- Espesor de película seca: 200 micrones por mano.

- Rendimiento para un espesor de 100 micrones de película seca: 8+/- 0,5 m2 por kilo.

- Adherencia:	norma IRAM 1109 — Satisfactoria.

- Impermeabilidad: Ensayo en el impermeabilímetro de ANSLER o similar, al cabo de 48 hs. y a la presión de 1 atmósfera, no deberá registrarse pasaje de agua.

Resistencia a los siguientes reactivos químicos (norma ASTM D 543—60—T a los 30 días).

- Solución de hidróxido de sodio al 10%

- Solución de Ácido cítrico al 10%

- Solución de detergente al 0,25%

- Solución de jabón al 1%

- Solución de carbonato de sodio al 2%

- Solución de sulfato de sodio al 5%

- Solución de cloruro de sodio al 10%

- Solución de Ácido sulfúrico al 1% en volumen.

- Solución saturada de cal.

- Agua destilada

- Ensayo de niebla salina (norma IRAN 121) 700 hs.

- Ensayo de envejecimiento acelerado (Weather—Ometer Xenon Test) 300hs.

Descolgamiento con “LANETA SAS METER” o similar.

No descolgará con 600 micrones de película húmeda.

El fabricante, entre otras características, deberá especificar:

Tipo de secado por manipuleo o repintado a distintas temperaturas del medio ambiente.

Relación de la mezcla: resina—endurecedor—inertes.

Vida útil de la mezcla a distintas temperaturas.

Rigidez dieléctrica y resistividad eléctrica de la película.

Antecedentes comprobables en obras similares.

Operativa de ejecución del revestimiento:

La superficie de aplicación deberá estar libre de grasas, suciedades y partículas flojas. Se deberá efectuar limpieza mediante arenado o granallado para asegurar una buena adherencia y rugosidad. El material desprendido será eliminado con aire comprimido. De existir grasa o aceite, la Inspección indicará si procede a efectuar lavado a alta presión utilizando tensoactivos.

La entrega del material deberá efectuarse en envases que contengan separados y predosificados los distintos componentes, en las proporciones adecuadas para su correcta dosificación porcentual y completo mezclado.

La aplicación del revestimiento podrá efectuarse alternativamente con equipo air-less, soplete convencional, rodillo o pincel.

El espesor mínimo será de 600 micrones y se deberá alcanzar mediante tres manos.

La primera mano de pintura se aplicará dentro de las 24 horas posteriores a la limpieza.

La pintura se aplicará en 3 manos con intervalos de 6 a 8 horas entre ellas. Cuando el secado de una mano supere las 24 horas se lijará la superficie hasta alcanzar un acabado mate antes de aplicar la siguiente

Antes de poner en contacto las superficies pintadas con los suelos circundantes se dejará que el recubrimiento envejezca naturalmente por lo menos durante 10 días a temperatura superior a 10º C.

### Revestimiento epoxídico autoimprimante de muy altos contenidos de sólidos

La protección para las barras de Micropilotes MIA podrá tener protección de Revestimiento Epoxídico Autoimprimante de muy alto contenido de sólidos.

Podrán ser a base de resinas epoxi con altísimo contenido de sólidos no metálicos, no bituminosos ni asfálticos y muy reducido contenido de solventes, lo cual permite la aplicación de importantes espesores en una única mano.

Especificaciones del material:

Sólidos en volumen (ASTM-D 2697): Mínimo 80.

Espesor de película seca: mínimo 120 micrones por mano.

Rendimiento teórico para un espesor de 125 micrones, aprox. 6,6 m2 por litro.

Adhesividad por tracción (Elcometer) mínimo 20 kg/cm2.

Dureza (Buch Holz): mínimo 80.

Ensayo de envejecimiento acelerado, exposición en Weather—Ometer Xenon Test 800 hs. Satisfactorio, permitiendo solo un ligero tiznado.

Ensayo en cámara de niebla salina (Norma IRAM 121), 1 000 hs. Satisfactorio. El ensayo se efectuará sobre chapas arenadas y sobre paneles ferrosos, con grados herrumbre B y C y un grado de preparación de superficie de ST2 según SIS 059900/67.

Exposición en cámara de humedad (100% de humedad, variación de temperatura entre 42 y 48 grados centígrados): 500 hs: satisfactorio.

Impermeabilidad: Ensayo en el impermeabilímetro de ANSLER o similar, al cabo de 48 hs. y a la presión de 1 atmósfera: no deberá registrarse pasaje de agua.

Tixotropía: la película no descolgará con 1000 micrones de película húmeda, con LENETA SAG METER o similar.

Resistencia a los siguientes reactivos químicos (norma ASTM D—543—60—T).

- Solución de hidróxido de sodio al 10%

- Solución de Ácido cítrico al 10%

- Solución de detergente al 0.25%

- Solución de jabón al 1%

- Solución de carbonato de sodio al 2%

- Solución de sulfato de sodio al 5%

- Solución de cloruro de sodio al 10%

- Solución de Ácido sulfúrico al 1% v/v.

- Solución saturada de cal.

- Adhesión satisfactoria sobre los sustratos metálicos sin uso de wash primer: adhesión sobre hormigón, fibrocemento y superficies cementicias firmes, adhesión satisfactoria sobre óxido firme y pintura vieja firmemente adherida.

Deberá cumplir la condición de ser de secado rápido (no mayor a 1 hora).

El Proveedor (entre otras características) deberá especificar:

Antecedentes comprobables en obras similares.

Que el producto ofrecido sea de línea.

Tiempo de secado para manipuleo o aplicación de segunda mano, a distintas temperaturas del medio ambiente.

Relación de la mezcla resina—endurecedor—inertes.

Vida útil de la mezcla a distintas temperaturas.

Rigidez dieléctrica y resistividad eléctrica de la película.

Operativa de ejecución del revestimiento.

La superficie de aplicación deberá estar libre de grasas, suciedades y partículas flojas. Se deberá efectuar limpieza con arenado o tratamiento a fondo con cepillo de acero.

De existir grasa o aceite, la inspección definirá si se deberá efectuar lavado a alta presión con tensoactivos.

La entrega del material deberá efectuarse en envases que contengan separados los distintos componentes, en las proporciones adecuadas para su correcta dosificación porcentual y completo mezclado.

La aplicación del revestimiento podrá efectuarse alternativamente con equipos air—less, soplete convencional o rodillo.

Se deberá alcanzar un espesor mínimo de 250 micrones aplicado con soplete o equipo air—less a pincel y/o rodillo, la aplicación podrá efectuarse en dos manos o un número mayor de manos hasta alcanzar el espesor solicitado.

El tiempo de aplicación entre manos será el que indique el proveedor y acepte la Inspección de Obra.

Cuando se aplique sobre superficies metálicas, el espesor del revestimiento será como mínimo 150 micrones.

Para la preparación de la superficie galvanizada, la Inspección de Obra definirá si se puede considerar suficiente la ejecución de una limpieza mecánica para la eliminación de las partículas flojas y lavado a alta presión si existiese suciedad, grasas sobre la superficie a recubrir o si conviene facilitar la adherencia con la aplicación de un wash primer. En caso de existencia de grasas o suciedades se efectuará finalmente un lavado, preferentemente a alta presión y con el agregado de un tensoactivo.

## Revestimientos Superficiales con Membrana Elástica

Membrana plástica para impermeabilización de superficies de fundaciones enterradas y con capacidad de soportar acciones mecánicas severas.

### Características y Propiedades

- Material original

Espesor mínimo 1,3 mm

Elongación a la rotura (%): min. 250 (DIN 53504)

Resistencia a la tracción (kg/cm2) 20ºC: min. 140.

Dureza Shore “A” instantánea: min. 80 (DIN 53505)

a 10 seg.      min. 70

- El material, luego de ser sometido durante 14 días a una temperatura de 70º C, deberá cumplir las siguientes exigencias:

Aumento de resistencia a la tracción no mayor del 30% del valor originalmente determinado según item a).

Disminución de la elongación a la rotura: no mayor del 25% del originalmente determinado según item a).

Variación de la dureza Shore: no mayor del 30% de la originalmente determinada según item a).

- El material, luego de estar sumergido durante 14 días en hidróxido de potasio al 2% a temperatura ambiente, deberá cumplir con las siguientes condiciones:

Resistencia a la tracción: +/- 30% de la original según item a).

Elongación a la rotura: +/- 30% de la original según item a).

- El material luego de ser sometido 14 días a los siguientes reactivos (Norma ASTM D—543—60—T) no deberá sufrir cambios significativos en sus propiedades originales:

Extracto acuoso de una tierra muy agresiva.

Solución saturada de hidróxido de calcio

Solución de Ácido sulfúrico al 0.5% p/v.

- Planchas soldadas incluyendo las probetas de ensayo, transversalmente a la zona de soldadura.

Se determinará:

Elongación a la rotura (%).

Resistencia a la tracción (kg/cm2).

Dureza Shore “A” (Instantánea y a 10 seg.)

El material deberá satisfacer los mismos valores que los obtenidos en los ensayos indicados en el item a), admitiéndose una modificación máxima del 10%

### Colocación

El CONTRATISTA propondrá la marca de membrana a utilizar y su colocación deberá ser supervisada por el proveedor de la misma. Se instalará sobre una plataforma de hormigón previamente ejecutada. La superficie de apoyo deberá ser lisa y exenta de irregularidades que puedan dañar la membrana, fratasado sobre material fresco. Los rollos a unir deberán solaparse por lo menos 5 cm, y ser soldados empleando aire caliente cuya temperatura máxima no excederá, en ningún caso, el limite indicado por el Proveedor (generalmente se aconseja no exceder los 160ºC).

Ejecutada la colocación, se verificará la impermeabilidad del sistema, con un detector eléctrico de poros.

Un aspecto fundamental cuya solución deberá ser propuesta detalladamente por el CONTRATISTA y avalada por el Proveedor o los Proveedores de los materiales, es lo inherente a obtener la compatibilidad y la continuidad total y durable de la impermeabilidad conferida al hormigón en la zona en que se ponen en contacto el área protegida por la membrana y aquella otra recubierta por pinturas protectoras.

La solución a proponer deberá incluir diseño constructivo, marca y tipo de los materiales complementarios (si los hubiera) para obtener el empalme estanco de que se trata.

La Inspección de Obra deberá dar explícitamente aprobación a la propuesta y podrá exigir la realización de los ensayos (en Laboratorio y Obra) que estime necesarios a costo y cargo del CONTRATISTA a fin de probar la idoneidad del conjunto.

La membrana deberá sobrepasar las dimensiones de la fundación por lo menos 10 (diez) cm por lado.

# CRITERIOS DE UTILIZACION DE “PROTECCION BARRERA”

En los casos previstos de ataque muy fuerte es necesaria la utilización de protección barrera para las fundaciones. Estas se clasifican por sus características constructivas en:

## Protecciones para Fundaciones In Situ

Las fundaciones directas construidas in situ y que por su tamaño no pueden construirse con elementos premoldeados.

Las protecciones utilizadas en este tipo de fundaciones se llevarán a cabo en dos etapas: una utilizando membranas elásticas, según el Apartado 2.2 de esta Especificación, que se colocará entre el hormigón de limpieza fratasado y el hormigón estructural con el fin de proteger a este último de las agresiones del medio. La superficie de apoyo debe ser lisa, sin aristas ni bordes filosos y estar libre de todo elemento que pudiera dañar la membrana.

La membrana debe tener una dimensión tal que sobresalga del perímetro de la base 50 cm como mínimo. Con la membrana también se puede ejecutar una caja abierta superiormente (superficie de fondo y lateral) para que pueda alojar el hormigón de las plateas de las zapatas. Tendrá los recortes y solapas necesarias para que una vez que el hormigón haya endurecido pueda envolverse y pegarse en la parte superior de la base, a los efectos de que se empalme adecuadamente con la otra etapa. Esta última consiste en la utilización de pintura epoxi—bituminosa, según el Apartado 2.1.1 de esta Especificación, que será el encargado de proteger al resto de la fundación incluyendo el fuste.

## Protecciones para Fundaciones Prefabricadas

Las bases se protegerán con pintura epoxi—bituminosa, según el Apartado 2.1 de esta especificación.

Las barras tubulares llevarán protección de revestimiento epoxi en aquellos lugares cuyas condiciones son: Presencia de agua y agresividad fuerte por presencia de cloruros en el suelo y/o agua de contacto.

Para casos especiales se pueden emplear barras de acero inoxidable normalizado

## Protecciones para Cabezales de Pilotes

Los cabezales de las fundaciones con pilotes que estén en contacto con el suelo se protegerán mediante pintura epoxi—bituminosa que se aplicará a la prelosa antes de la colocación del hormigón estructural del cabezal. Una vez que el hormigón del cabezal haya endurecido se deberán proteger con epoxi—bituminosa según el Apartado 2.1.1 de esta Especificación, los laterales del cabezal en una altura tal que sobrepase en 20 cm la zona que va a estar en contacto con el suelo.

Las vigas de arriostramiento de los cabezales tendrán igual tratamiento protector que el cabezal.

Estas protecciones se ejecutarán donde indiquen las plantillas de tipificación del Pliego.

## Protecciones para Pilotes

Los pilotes deberán ser protegidos mediante pintura epoxi—bituminosa, según el Apartado 2.1.1 de esta Especificación, en toda su extensión a la que se le agregará una carga mineral constituida por arena. La granulometría de dicho material será definida en obra a partir de la realización de piezas de prueba.

La presencia de esta carga mineral se considera de gran importancia para minimizar la pérdida de fricción y adherencia que puede producir el revestimiento epoxi-bituminoso en la interfase pilote-suelo.

Antes de utilizarse el pilote, el recubrimiento deberá tener un envejecimiento natural de por lo menos 10 días a la temperatura superior a 10º C.

En el caso de que sea necesario empalmarse el pilote, la zona metálica correspondiente al empalme y las zonas adyacentes al mismo se deberán proteger con pintura epoxi de secado rápido (menor de una hora), según el Apartado 2.1.2 de esta Especificación.

# PROTECCIONES ESPECIALES CON SOBREELEVACIONES DE FUSTES

En aquellos tramos de la línea, que atraviesen zonas anegables, los fustes se sobreelevarán como mínimo 70 centímetros sobre el nivel del terreno natural, para evitar el contacto de las aguas con los componentes de la estructura metálica.

# PROTECCIÓN DE FUNDACIONES

Las fundaciones se protegerán superficialmente con una pintura epoxi – bituminosa anticorrosiva de probada adherencia, cuando la agresividad del medio donde deban ser instaladas, exceda las siguientes condiciones.

| TIPO DE CONTAMINANTE | SUELOS | AGUAS FREÁTICAS O SUPERFICIALES |
| --- | --- | --- |
| Sulfatos Solubles en agua | ver ANEXO. TIPIFICACIÓN DE AGRESIVIDAD |  |
| Cloruros Solubles en agua |  |  |
| PH (con sales solubles totales mayor a 2 000ppm) | Menor 4,5 | Menor 4,5 |
| (CO2) disuelto en agua | ------- | Mayor a 90 mg/l ( para cualquier dureza) |

# CONSIDERACIONES AMBIENTALES

En el proceso de protección de las fundaciones se utilizan diferentes tipos de productos, algunos de los cuales requieren un manejo controlado para evitar la afectación del ambiente. Asimismo, se producen residuos que deben manipularse teniendo en cuenta distintas técnicas conforme con las características de los mismos.

El CONTRATISTA será responsable de que el transporte, el almacenamiento y manipuleo de todos los materiales y sustancias que aplicará en los trabajos de protección de las fundaciones, se realicen teniendo en cuenta que algunos de ellos pueden estar incluidos en lo prescrito en el Art. 2º de la ley Nº 24051 (Ley de Residuos Peligrosos), y en el Decreto Reglamentario de dicha ley (Decreto Nº 831/93). Por lo general las pinturas epoxídicas, y las pinturas epoxi-bituminosas pueden ser consideradas como sustancias inflamables.

Una vez seleccionado el tipo de producto que se utilizará en la obra, el CONTRATISTA informará a la Inspección de obra sobre las características físicas y químicas de dichos productos, y en el caso de que los mismos se encuentren encuadrados dentro de la Ley Nº 24051, tendrá que cumplir con los requisitos impuestos por dicha norma legal.

El material que se utilice tendrá que ser previamente dosificados en el lugar donde se almacene verificando las pautas de manipuleo aceptadas por la Inspección de Obra.

El material sobrante deberá ser removido de la obra y trasladado al lugar previsto para su deposición final. En particular se tendrá especial cuidado de no dejar en la obra los residuos plásticos (recortes de las membranas elásticas), ni envases utilizados.

# ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad de los materiales a los que se refiere esta Especificación, El CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Obra, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios a ser completados durante el proceso de protección anticorrosiva pasiva de hormigones y acero. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la durabilidad de los elementos instalados e identificará a los responsables de la producción y del aseguramiento de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con TREINTA (30) días de antelación respecto de la iniciación de los trabajos de Protecciones pasivas, de acuerdo al Cronograma de Obra aprobado.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

En caso de resultar necesario, adicionalmente, el CONTRATISTA preparará Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que contemplen aspectos o requisitos particulares de esta actividad.