LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 4

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 9

Montaje de estructuras

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión no realizada |
| 1 | 02-06-2017 | TLA | Emisión para revisión |

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	3

2	ALCANCE DE LAS PROVISIONES Y SERVICIOS	3

3	DOCUMENTACION TECNICA A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA	3

3.1	Montaje de pórticos	3

4	PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA	4

4.1	Condiciones de Recepción	4

4.2	Condiciones de almacenaje y clasificación	4

5	PROVISIONES ADICIONALES A CARGO DEL CONTRATISTA	6

5.1	Carteles indicadores de fases	6

5.2	Carteles de numeración de estructura y denominación de la línea	6

5.3	Carteles para reconocimiento aéreo	6

5.4	Carteles de peligro	6

6	PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE	7

6.1	Condiciones de Montaje	7

6.2	Montaje de Bulones	8

7	TOLERANCIAS DE MONTAJE	9

8	CONSIDERACIONES AMBIENTALES	9

9	GESTIÓN DE LA CALIDAD	10

# GENERALIDADES

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones bajo las cuales se deberá realizar el montaje de los pórticos de la acometida.

# ALCANCE DE LAS PROVISIONES Y SERVICIOS

El CONTRATISTA deberá realizar el montaje de todos los pórticos de la acometida incluidos los carteles indicadores y sus elementos de fijación.

El alcance de las provisiones y servicios incluidos en esta Especificación será:

- Transporte hasta depósitos, descarga, recepción, clasificación, almacenamiento, manipuleo, transporte a piquete y montaje de las estructuras y de las riendas y accesorios para riendas.

- Provisión y montaje de carteles indicadores varios.

Deberá considerarse también la elaboración de la documentación técnica requerida.

Dicha documentación técnica será desarrollada bajo los lineamientos indicados en el Apartado 3.

En general, deberá incluirse en la provisión todo aquello que fuere necesario para un correcto montaje y servicio de las estructuras, aún cuando no estuviera indicado explícitamente en la presente Especificación.

# DOCUMENTACION TECNICA A SUMINISTRAR POR EL CONTRATISTA

El CONTRATISTA presentará a la aprobación de la Inspección del COMITENTE, con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación del montaje de estructuras previsto en el Cronograma aprobado de la obra, los siguientes Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo pertenecientes al Plan de la Calidad aplicable a esta Ampliación.

## Montaje de pórticos

Para los distintos montajes, se deberá especificar, en forma clara y minuciosamente detallada, la metodología que se empleará para el montaje de las estructuras indicando los equipos necesarios que se utilizarán con sus limitaciones y capacidades máximas; también se detallarán los arriostramientos provisorios que se emplearán para el montaje de conjuntos o subconjuntos. Se acompañarán planos de plantas y cortes en donde se indicará la disposición de equipos en terreno y las estaciones de clasificación y prearmado.

Asimismo se deberá realizar las verificaciones estructurales necesarias de cada conjunto o subconjunto, teniendo en cuenta las cargas a que serán sometidas durante el montaje y que puedan no haber sido consideradas en la memoria de cálculo de la estructura.

En todos los casos, los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo mencionados deberán tener en cuenta el concepto de trazabilidad desde fábrica hasta la ubicación definitiva en obra de todas las piezas o conjuntos pertenecientes a estructuras y riendas. Asimismo, deberán contemplar las recomendaciones que cada fabricante aporte para las respectivas provisiones.

Si el Oferente prevé en su Plan de la Calidad para esta obra, la emisión de otros Procedimientos o Instrucciones de Trabajo que los arriba consignados, deberá indicarlo en su Oferta para su debida evaluación.

# PROVISIONES A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA será responsable de la provisión y montaje de las estructuras, y accesorios de acuerdo al cronograma aprobado. Las consecuencias por cualquier atraso o cambio en el cronograma de obra, serán asumidas por el CONTRATISTA.

## Condiciones de Recepción

Las entregas se realizarán en partidas que permitan el armado total de torres completas.

Al arribo de cada camión a depósitos de la obra, el CONTRATISTA deberá proceder a la descarga y revisión del envío, debiendo dar aviso a la Inspección del COMITENTE a los efectos de certificar el arribo de los materiales. A tal fin deberá entregar una copia de la Lista de Envío o el “packing list” y los Remitos parciales correspondientes a cada remisión.

Los materiales con fallas o daños quedarán en custodia del CONTRATISTA hasta tanto se arbitren los medios para su remoción del Obrador. Los mismos serán almacenados en sitios apartados, debidamente identificados, marcando las piezas o elementos fallados, de modo que no puedan ser confundidos e ingresados a la obra.

Asimismo, el CONTRATISTA deberá informar durante la recepción sobre cualquier paquete extraviado.

## Condiciones de almacenaje y clasificación

El CONTRATISTA almacenará debidamente todo el material, preservándolo de daños, en lugares perfectamente definidos y acordes con los cuidados que ellos merezcan. Tanto los materiales como sus embalajes no deberán estar en contacto con el suelo.

Todos los aspectos inherentes a estas actividades a desarrollar en la obra, incluyendo lo establecido en la Norma IRAM – 9590-1, serán tratados en un Procedimiento o Instrucción de Trabajo, el que contendrá los formularios que para cada tipo de material deberán ser completados por el CONTRATISTA a medida que ingresen los componentes al o los depósitos de obra. Tales registros contendrán como mínimo:

- Obra: ESTACION SECCIONADORA ALTIPLANO 345 kV

- Fecha de recibido,

- Denominación del material recibido

- Fabricante

- Lista de envío

- Remesa

- Lotes de fabricación contenidos en la remesa

- Cantidad

- Ubicación de los materiales en el depósito

- Fecha de envío a piquete

- Registro de cualquier defecto que se detecte sobre los materiales

Otras Instrucciones de Trabajo a integrar al Plan de la Calidad especificarán los cuidados que serán tenidos en cuenta durante los trabajos, tales como los movimientos y transporte de los materiales dentro de los depósitos, traslado a piquete y durante el montaje de los materiales, tratamiento y destino de los materiales sobrantes. También contemplarán el cuidado del medio ambiente, particularmente para estos últimos.

Los envíos de estructuras, deberán ser clasificados por tipo de estructura y almacenados por sectores.

Tanto el manipuleo de piezas como el de bultos, se realizará de tal manera de no dañar las piezas ni su recubrimiento de cinc. A tal efecto, los mismos no deberán golpearse, arrastrarse ni rasparse.

En el izaje de piezas o bultos, se emplearán exclusivamente eslingas de materiales no abrasivos.

Los perfiles estibados serán ordenados por capas separadas por una soga de nylon de, por lo menos, 5 mm de diámetro. Como mínimo se colocarán dos sogas por cada capa y se pondrá la cantidad necesaria para que a lo largo de cada capa no estén separadas más de 1,5 m

En el almacenaje, los grupos o bultos clasificados no serán apoyados directamente sobre el suelo ni tomarán contacto unos con otros. A tal efecto se dispondrán sobre tacos de madera dura de como mínimo 20 cm al inicio de la estiba.

Tanto las piezas individuales como los bultos serán estibados de tal manera de evitar la retención de agua de lluvia. Todos los bulones y arandelas, una vez clasificados y contados serán mantenidos en sus cajones de origen con su correspondiente identificación. Dicho suministro deberá ser almacenado bajo techo.

Para otras metodologías de clasificación en fábrica, transporte y almacenaje, se deberán tomar las mismas medidas de seguridad arriba indicadas.

# PROVISIONES ADICIONALES A CARGO DEL CONTRATISTA

El CONTRATISTA deberá proveer y montar los carteles indicadores de las estructuras.

El diseño detallado de los carteles se encuentra en los planos incluidos en la Sección VIII a.

Estará también a cargo del CONTRATISTA la provisión de los elementos de fijación de los carteles. Estos elementos de fijación deberán ser bulones de acero galvanizado.

Los carteles indicadores serán:

## Carteles indicadores de fases

En los pórticos se colocarán dos (2) juegos de tres carteles indicadores de fase, sobre la viga a ambos lados de la misma, aproximadamente sobre la vertical de cada fase.

## Carteles de numeración de estructura y denominación de la línea

Se instalará uno (1) por estructura.

Se colocarán en todas las estructuras, de acuerdo a la disposición indicada en los planos. Se orientarán en el sentido de la línea a los números pares, mientras que los impares se montarán en sentido opuesto.

## Carteles para reconocimiento aéreo

Se instalará uno (1) con la denominación de la ES, el cual se colocará en uno de los pórticos principales.

## Carteles de peligro

Se instalarán cuatro (4) por estructura.

Se ubicarán a no menos de 4 m del suelo. Se colocarán de tal manera que, cualquiera sea el sentido en que se recorra la línea, estos siempre se vean a la izquierda.

# PROCEDIMIENTOS DE MONTAJE

## Condiciones de Montaje

El CONTRATISTA montará los pórticos de acuerdo con el correspondiente Procedimiento y/o Instrucción de Trabajo aprobado, según lo señalado en el Apartado 3.

Cada elemento del pórtico tendrá una marca, consistente en un conjunto de caracteres alfanuméricos de identificación. La ubicación de cada pieza en la estructura y su orientación apropiada estará indicada en los planos de montaje.

Los equipos de montaje tendrán capacidad de funcionamiento con amplios márgenes de seguridad para evitar los riesgos de accidentes durante la realización de los trabajos. En lugar bien visible tendrán letreros con indicación de las cargas máximas de trabajo. Las eslingas y otros equipos utilizados para levantar las estructuras serán de materiales que no produzcan incisiones en los bordes de las barras ni dañen su acabado.

El manipuleo en depósitos, carga, transporte a piquete, descarga y montaje de las estructuras se realizará de tal manera de evitar dobladuras, daños al cincado o deformaciones de agujeros. Si estos daños se produjeran, los elementos dañados serán rechazados. Siendo la reposición responsabilidad exclusiva del CONTRATISTA. Los elementos rechazados deberán ser identificados con pintura roja, y depositados en un lugar preestablecido de acuerdo con la Inspección del COMITENTE, y sólo podrán ser retirados al finalizar el montaje.

Se prohíbe el tiro con aparejos a efectos de lograr la coincidencia de agujeros. El montaje se realizará sin dañar el cincado ni deformar los orificios de los elementos. En las tareas de montaje no se permitirá el uso de mazas, martillos o cualquier otra herramienta que pueda producir daños en el galvanizado.

En ningún momento podrán someterse las estructuras o partes de ellas a solicitaciones no contempladas en el diseño, cálculo y proyecto de las mismas.

No se permitirá que parte alguna de las estructuras esté en contacto con el suelo.

En los casos en que se realicen prearmados de partes, se utilizarán apoyos estables, de altura suficiente, convenientemente distribuidos y nivelados, que aseguren una superficie de apoyo plana. Esto evitará distorsiones de la estructura, desalineaciones de uniones y a su vez no permitirá la adherencia de barros o sustancias extrañas a la torre.

El montaje de las estructuras sobre las fundaciones, no comenzará hasta que hayan transcurrido por lo menos catorce (14) días desde la conclusión del hormigonado de las mismas, ya sea para bases hormigonadas “in situ” o premoldeadas, estas últimas deberán haber cumplido este tiempo en el lugar de fabricación, antes de manipularlas.

Los izajes se realizarán de forma tal de que no se produzcan arrastres sobre el suelo ni sobre otras piezas metálicas. Si por el proceso de montaje, se hace indispensable el corrimiento sobre el suelo, se colocarán patines o ruedas provisorias.

No se permitirá el izado de la estructura, si no se cuenta en el lugar con todos los elementos necesarios para su fijación, ya que la permanencia de la estructura suspendida puede ser peligrosa y al volverla a bajar puede producirle daños. También deberá verificarse que el largo de la pluma de la grúa sea suficiente para colocar la estructura en su lugar.

No se permitirá que la grúa se desplace con la estructura suspendida. Esta circunstancia deberá tenerse en cuenta al elegir el sitio de armado en el suelo.

El personal que suba a desvincular del pórtico los accesorios de izaje (balancín, eslingas, grilletes), deberá ser capacitado para trabajo en altura y contar con sus respectivos arneses de seguridad.

Se requerirá que el operador de la grúa tenga comprobada experiencia en operaciones similares.

Durante el izaje o prearmado, no se permitirá el uso de las fundaciones como punto de apoyo temporario si ello introdujese esfuerzos no previstos.

En el Procedimiento o Instrucción de Trabajo respectivo, se deberá establecer claramente las condiciones de seguridad que tendrán los operarios que realicen el trabajo y los materiales que se monten. Se deberá garantizar el empleo de montadores bien calificados con experiencia en trabajos de altura; los equipos de seguridad a adoptar y los equipos de montaje a utilizar deberán estar en un perfecto estado de mantenimiento y alto grado de confiabilidad.

La Inspección del COMITENTE podrá, a su exclusivo juicio, indicar las correcciones menores que el CONTRATISTA deberá ejecutar y que fueran necesarias para asegurar el montaje de acuerdo al Procedimiento o Instrucción de Trabajo aprobado.

## Montaje de Bulones

El CONTRATISTA deberá contar con una cantidad de bulones, tuercas y arandelas necesarios para dar cumplimiento al montaje de cada estructura en su totalidad. Siendo de su responsabilidad las pérdidas que se produzcan.

En cada estructura se utilizarán bulones de una misma calidad y de un solo fabricante.

Todas las barras se limpiarán en las uniones antes de ser abulonadas y la instalación se realizará normalmente de modo tal que las tuercas y arandelas estén sobre la cara externa, para bulones preponderantemente horizontales, o sobre la cara inferior de las barras de la torre, para bulones preponderantemente verticales.

En torres cuyo montaje se efectúe por partes, no se ajustará ninguna tuerca hasta que la estructura esté completamente montada en su posición definitiva.

Recién entonces se procederá al ajuste definitivo, punzonado con dos puntos equidistantes y pintado de los bulones y tuercas con pintura rica en cinc.

Para el caso de estructuras armadas totalmente en tierra y que sean izadas como una sola pieza, se ajustarán, punzonarán con dos puntos equidistantes y se pintarán todas los bulones y tuercas antes del izaje con pintura rica en cinc, una vez obtenida la alineación del conjunto.

En aquellos casos que no pudiera procederse al punzonado de bulones y pintado de una de las caras de la torre antes del izaje, ésta tarea se realizará una vez completado el montaje de la misma.

Los ajustes se efectuarán con llaves torquimétricas de boca hexagonal cerrada de caras planas que no deformen la tuerca ni lastimen el cincado.

Se prohíbe el uso de llaves sean torquimétricas y/o fijas que sean estriadas. El Contratista se obliga a que en la zona de montaje los operarios no dispongan de llaves y/o tubos estriados

Cada llave se usará con un único diámetro de bulón. Su torque será controlado periódicamente de acuerdo con lo establecido en el Plan de Control de Calidad.

Los ajustes se realizarán en forma uniforme y controlada hasta alcanzar el torque de ajuste según el proyecto aprobado.

Previo a la carga de las estructuras, una cuadrilla independiente deberá proceder a efectuar una revisión exhaustiva del montaje (totalidad de las piezas, correcto armado, etc.) de la longitud de los bulones, del ajuste, punzonado y resanado con pintura rica en cinc de los mismos

El procedimiento de revisión deberá repetirse sobre una misma estructura, si la Inspección del COMITENTE detectara deficiencias en el montaje de algún componente.

# TOLERANCIAS DE MONTAJE

Se respetarán las siguientes tolerancias de montaje:

- Desviación de la vertical de la estructura montada: h/450, donde: h = altura al punto considerado.

- Desviación entre el eje de la cruceta y la normal a la bisectriz del ángulo de desvío: 15´.

Todas las mediciones se harán por medio de instrumentos ópticos

# CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El montaje de las estructuras se realizará siguiendo procedimientos de trabajo apropiados para cada tipo de estructura, y de acuerdo con la zona de emplazamiento de las mismas.

Las consideraciones relativas a seguridad para montaje se hallan contenidas en el Programa de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional que deberá presentar el CONTRATISTA y en concordancia con los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo, descritos en el punto 3. En todos los obradores se dispondrá de un ejemplar de dichas normativas, siendo su cumplimiento responsabilidad del Área de Medio Ambiente.

El montaje mediante grúas es el procedimiento de rutina general. La superficie de apoyo de la grúa dependerá del tipo de suelo en el que trabaje. En suelos más sensibles, las orugas permiten distribuir mejor las cargas en una mayor superficie.

El acceso a los piquetes se realizará utilizando los caminos o huellas que han sido previamente construidos, se evitará producir daños innecesarios en los predios y en general en el medio circundante al piquete.

# GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad de las prestaciones a las que se refiere esta Especificación, El CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de la Calidad que aplicará en la presente Ampliación, independientemente de lo señalado en el Apartado 3 de la presente Especificación, Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios a ser completados durante la ejecución de los trabajos. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la trazabilidad de los elementos relevados e identificará a los responsables de la producción y del aseguramiento de la calidad.

Los Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con sesenta (60) días de antelación respecto de la iniciación del montaje de estructuras, de acuerdo con el Cronograma de Obra aprobado, salvo el relativo a Instrucciones para el ensamblado en obrador de las Riendas – Planillas de control – Ensayos de rutina para el cual la antelación será de noventa (90) días.

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que contemplen los siguientes aspectos o requisitos:

- Aplicación de las Instrucciones emitidas por el Área de Seguridad y Medio Ambiente.

- Control de que cada conjunto de riendas esté identificado y corresponda al piquete en cuestión, así como también que cada rienda sea posicionada en correspondencia con el anclaje respectivo, previo al comienzo del izaje del mástil de la estructura.

- Control de anclajes de riendas previos al izaje. Comprobación del cumplimiento de los ensayos de recepción y estén aprobados para montaje.

- Control y eventual corrección de la posición de la estructura, en alineación y verticalidad del plano de la estructura.

Control y eventual corrección de la tensión de las riendas