LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 11

Puesta a tierra

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	OBJETO	3

2	GENERALIDADES	3

3	ALCANCE	3

4	NORMAS	3

5	MATERIALES	4

5.1	Aceros galvanizados	4

5.1.1	Cordones	4

5.1.2	Jabalinas	4

5.1.3	Morsetos bifilares	4

5.1.4	Alambre de Puesta a Tierra y Preformados (para alambrados)	4

5.2	Acero–cobre	4

5.2.1	Alambres	4

5.2.2	Jabalinas	4

5.2.3	Alambre de Puesta a Tierra y Preformados (para alambrados)	5

6	EMBALAJES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO	5

7	ENSAYOS DE REMESA	5

8	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS	5

8.1	Instalación Inicial	6

8.2	Medición final de la Resistencia de Puesta a Tierra	7

8.3	Instalación Final	8

9	MONTAJE DE PUESTA A TIERRA DE ALAMBRADOS, CERCOS Y OTROS	9

10	DOCUMENTACION TECNICA – CONFORME A OBRA	9

11	CONSIDERACIONES AMBIENTALES	10

12	GESTIÓN DE LA CALIDAD	11

# OBJETO

La presente especificación tiene por objeto establecer las condiciones técnicas bajo las cuales el CONTRATISTA suministrará los materiales y montará las puestas a tierra de estructuras y alambrados y sus accesorios para las estructuras.

# GENERALIDADES

La presente especificación técnica describe el alcance del suministro y tareas a realizar, calidad de los materiales, diseños básicos, características constructivas, valores de resistencia y mediciones a realizar de la puesta a tierra de estructuras, cercos, alambrados e instalaciones aledañas a la línea.

El CONTRATISTA suministrará todos los materiales necesarios, el montaje y conexionado de los mismos, como así también todas las operaciones necesarias para la verificación y obtención del funcionamiento del sistema de puesta a tierra, tal como se indica en la presente especificación.

Las estructuras deberán tener la puesta a tierra instalada y aprobada antes de comenzar con el tendido de cables de guardia y conductores.

Todos los alambrados y otros elementos que requieran puesta a tierra deberán tenerlas instaladas y aprobadas antes de la energización de la línea.

# ALCANCE

Dentro del suministro y montaje de puestas a tierra de estructuras y alambrados se incluye:

- Jabalinas

- Cordón de acero cincado

- Alambres de AºGº y de acero recubierto de cobre

- Accesorios (terminales, bulones, arandelas, preformados, aisladores, tomacables. etc.).

El diseño de las puestas a tierra será realizado por el CONTRATISTA, conforme a las indicaciones que se encuentran en los planos adjuntos incluidos en la Sección Planos. En dichos planos también se indican los pasos a seguir en el montaje para alcanzar los valores de resistencia de puesta a tierra requeridos.

# NORMAS

En los mismos planos se indican las especificaciones y normas a las que responderán los distintos materiales.

En caso de que existiera alguna diferencia entre esta especificación y las normas prevalecerá la especificación.

# MATERIALES

En el presente Apartado se indican las características técnicas que deberán cumplir los materiales a emplear para la provisión.

Se utilizarán básicamente los materiales indicados en los planos. Los que se propongan (no indicados en ellos) deberán satisfacer las normas IRAM correspondientes.

Todos los elementos de hierro serán galvanizados en caliente conforme a lo indicado en las normas respectivas.

Todos los sistemas y elementos para conexiones deberán ser previamente presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE, suministrándose los planos y muestras correspondientes.

Todos los elementos que superficialmente sean de cobre, bronce o similar, deberán tener un recubrimiento que disimule en forma efectiva su color; el material a utilizar y su técnica de aplicación se someterán a la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

Toda superficie de cobre, bronce o similar que quede en contacto con acero galvanizado deberá ser estañada.

La recepción de los materiales se efectuará conforme a las normas correspondientes o especificaciones particulares aquí mencionadas.

## Aceros galvanizados

### Cordones

Las características de los cordones de acero a emplear para la conexión de jabalinas y(o instalación de contrapesos, están definidas en las normas ASTM A-363 ó IRAM 722 y en la presente especificación.

Se adoptará una misma calidad de acero para toda la provisión de cordones de aceros

El diámetro será de 9,15 mm, formación 7 x 3,05 mm, sección 51,14 mm2.

### Jabalinas

La característica del acero a utilizar se indica en la norma IRAM 2310.

El diámetro será de 22,05 mm y de longitud 2500 mm para las estructuras y de diámetro 14,60 mm y longitud 1000 mm para los alambrados y demás instalaciones metálicas ajenas a la línea.

### Morsetos bifilares

El galvanizado se ajustará a lo especificado en la norma ASTM A-123

### Alambre de Puesta a Tierra y Preformados (para alambrados)

Galvanizado según ASTM-123.

## Acero–cobre

### Alambres

Las características de los alambres de acero recubiertos de cobre están definidas en la norma IRAM 2466.

### Jabalinas

Serán de diámetro 14,60 mm del tipo JL 16x1000 mm según IRAM 2309.

### Alambre de Puesta a Tierra y Preformados (para alambrados)

Recubrimiento según norma IRAM 2466

# EMBALAJES, TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

El CONTRATISTA almacenará debidamente todos los materiales, preservándolos de daños, en lugares perfectamente definidos y acordes con los cuidados que ellos merezcan. Lo hará ordenadamente de modo que se pueda acceder libremente a cualquiera de ellos. Tanto los materiales como sus embalajes no deberán estar en contacto con el suelo.

Todos los aspectos inherentes a estas actividades a desarrollar en la obra, incluyendo lo establecido en la norma IRAM – 9590 – 1, serán tratados en un Procedimiento de Trabajo e Instructivo de Calidad, que contendrá los formularios que para cada tipo de material deberán ser completados por el CONTRATISTA a medida que ingresen los componentes a los depósitos de obra. Tales registros contendrán como mínimo:

- OBRA: APERTURA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA ”ZONA PUNA”

- LAT 345 kV COBOS - ANDES

- Fecha de recibido.

- Denominación del material recibido

- Fabricante

- Lista de envío

- Remesa

- Lotes de fabricación contenidos en la remesa

- Cantidades

- Ubicación de los materiales en el depósito

- Fecha de envío a piquete

- Registro de cualquier defecto que se detecte sobre los materiales

Otras Instrucciones de Trabajo a ser integradas al Plan de Calidad, especificarán los cuidados que serán tenidos en cuenta durante la ejecución de los trabajos, tales como los movimientos y transportes de los materiales dentro de los depósitos, traslados a piquete y durante el montaje, tratamiento y destino de los excedentes. También contemplarán el cuidado del medio ambiente, particularmente para estos últimos.

# ENSAYOS DE REMESA

Estos ensayos podrán ser destructivos o no destructivos. En el primer caso, el material involucrado no será enviado a obra y deberá ser reemplazado por el CONTRATISTA a su costa, completando de esta forma la remesa.

Solamente se dará por aprobada la remesa cuando estén aprobados todos y cada uno de los controles indicados.

# MONTAJE DE PUESTA A TIERRA DE ESTRUCTURAS

Se prevé utilizar un solo tipo de jabalina en toda la obra.

En función de la estructura a poner a tierra y de las propiedades del suelo se emplearán distintas cantidades de jabalinas y/o contrapesos en cada piquete.

Los sistemas de puesta a tierra se describen en los planos incluidos en la Sección Planos.

Asimismo dichos planos contienen toda la información necesaria para la implementación y materialización, de cada uno de los sistemas de puesta a tierra indicándose en los mismos las secuencias de instalación a seguir en cada caso.

Las estructuras deberán tener la puesta a tierra instalada y aprobada antes de comenzar el tendido de cables.

Todos los elementos que superficialmente sean de cobre, bronce o similar, deberán tener un recubrimiento que disimule en forma efectiva su color. El material a utilizar y su técnica de aplicación se someterán a la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

Se utilizarán básicamente los materiales indicados en los planos. Los que se propongan (no indicados en los planos) deberán satisfacer las normas IRAM correspondientes.

Todos los elementos de acero serán galvanizados en caliente.

Toda superficie de cobre, bronce o similar que quede en contacto con acero galvanizado deberá ser estañada.

Todos los sistemas y elementos para conexiones deberán ser previamente presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE suministrándose los planos y muestras correspondientes.

## Instalación Inicial

Una vez completado el replanteo de piquetes, el Contratista procederá a realizar las mediciones de resistividad del suelo en correspondencia con cada piquete. En base a los valores obtenidos definirá la configuración inicial del sistema de puesta a tierra a instalar en cada estructura, confeccionando una planilla donde constará:

- OBRA: APERTURA LINEA DE TRANSMISION ELECTRICA ”ZONA PUNA”

- LAT 345 kV COBOS - ANDES

- Nº de piquete

- Fecha de medición

- Valor medido

- Operador

- Conjunto inicial del sistema a instalar

- Estado del tiempo

- Cantidad de días transcurridos desde la última lluvia

Dicha planilla deberá ser aprobada por la Inspección de Obra.

Las instalaciones mínimas estarán de acuerdo con los planos de puesta a tierra incluidos en la Sección Planos.

Las jabalinas serán de acero galvanizado de sección circular, de 22,05 mm de diámetro y 2500 mm de longitud.

Las conexiones y los contrapesos serán de cable de acero galvanizado de 9,15 mm de diámetro formación de 7 hilos, según norma ASTM A-363.

En el hincado la cabeza de las jabalinas será protegida con una máscara (sudadera) para evitar el deterioro de las mismas por el efecto de los golpes.

En las zonas de más alta resistividad se utilizarán contrapesos con o sin jabalinas, conforme a los diseños y característica que se indican en los respectivos planos.

Cuando la resistencia mecánica del suelo al hincado de la jabalina sea tal que impida su colocación se continuará, si es necesario, con la secuencia prevista de contrapeso.

La profundidad de instalación de los mismos será de 0,75 m en suelos cultivables, de 0,50 m en suelos no cultivables y de 0,25 m en suelos cementados o rocosos; el ancho será el mínimo que permita llevar a cabo la instalación, ésta será fijada por la Inspección del COMITENTE.

Los rellenos y compactados de los suelos donde se instalen las puestas a tierra, restituirán las condiciones del suelo natural y no producirán alteraciones en la superficie del terreno. En terrenos cultivados se restituirá el espesor de tierra vegetal. El relleno será compactado suficientemente y terminado de modo que las aguas no erosionen el suelo a lo largo de los chicotes.

Los cables de conexión a patas de torres autosoportadas pasarán el hormigón de la fundación a través de caños colocados en fustes de las mismas o en las bases de apoyo respectivamente.

Los caños serán de PVC de 25 mm de diámetro, de paredes cuyo espesor sea suficiente para evitar su aplastamiento los que deberán ser sometidos a la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

El extremo superior del caño será sellado, con un producto durable y flexible que será aprobado previamente por la Inspección del COMITENTE.

Se considera para la resistencia de puesta a tierra (Rpat) un valor promedio de 20 ohms entre tres estructuras (la estructura a medir y las dos adyacentes) a lo largo de la línea. Cualquier valor individual no puede superar los 50 ohms.

Para el caso de estructuras ubicadas hasta 5 km de las E.T., la resistencia de la puesta a tierra no deberá superar los 10 ohms como promedio de todas las estructuras del tramo, admitiéndose como máximo que solo una puesta a tierra supere este valor, con un máximo de 20 ohms.

Si se presentan casos que superen las dos exigencias arriba consignadas, se deberá consultar a la Inspección del COMITENTE sobre las medidas a adoptar.

## Medición final de la Resistencia de Puesta a Tierra

El CONTRATISTA realizará la medición de la resistencia de puesta a tierra en cada piquete. En la oferta presentará la descripción de la metodología y equipo de medición que utilizará y que deberán seguir los lineamientos de la norma IRAM 2281–Parte II.

Las mediciones se efectuarán durante períodos de clima estable y siempre después de dos (2) días a partir del cese de la caída de lluvias.

Las distancias a las cuales se colocarán los electrodos auxiliares estarán en concordancia con el tamaño del sistema de puesta a tierra a instalar.

Las mediciones se realizarán previas al tendido de cualquier cable (conductores y cables de guardia).

Las mediciones ordenadas correlativamente serán presentadas a la Inspección del COMITENTE.

El equipo para medición de las puestas a tierra será sometido a la aprobación de la Inspección del COMITENTE.

## Instalación Final

En función de los valores de resistencia de puesta a tierra medidos, el CONTRATISTA ejecutará las ampliaciones de las puestas a tierra instaladas conforme con las secuencias especificadas en los planos y a las resistencias de puesta a tierra que sean requeridas.

Con esta finalidad se procederá al empleo de contrapesos o jabalinas adicionales o una combinación de ambas.

# MONTAJE DE PUESTA A TIERRA DE ALAMBRADOS, CERCOS Y OTROS

Los alambrados, cercos o cualquier otra instalación metálica longitudinal que no se encuentre naturalmente puesta a tierra y que cruce o corra a cierta distancia del eje de la línea, deberá ser equipada con conexiones a tierra. Estas se harán según las indicaciones del plano incluido en la Sección Planos.

Las jabalinas serán de acero galvanizado o de acero–cobre (según se instalen en suelos normales o agresivos respectivamente) de sección circular, macizas, de 14,60 mm de diámetro y 1,00 m de longitud.

También se realizarán seccionamientos de alambrados, con elementos aislantes, según figura en planos. Se admitirán otros tipos de aisladores siempre que los mismos tengan una resistencia mínima a la tracción de 250 kg.

En los planos mencionados más arriba se indican los lineamientos a seguir para definir las cantidades de seccionamientos y puesta a tierra, como asimismo su ubicación, en función de las distancias de los alambrados a la línea y del ángulo que forman con la misma.

El CONTRATISTA deberá relevar todos los alambrados y otros elementos metálicos existentes dentro de una franja de terreno de 1 000 metros a cada lado del eje de la línea y efectuar sobre planos de Planimetría la disposición de las puestas a tierra y seccionamientos de alambrados necesarios.

Todos los alambrados y otros elementos en que se requiera su puesta a tierra, deberán tener la misma instalada y aprobada antes de la energización de la línea.

La Inspección de Obra indicará los lugares donde el Contratista realizará una medición de verificación de los valores de resistencia de puesta a tierra de cercos, alambrados y/u otras instalaciones próximas a la línea, aproximadamente cada kilómetro.

# DOCUMENTACION TECNICA – CONFORME A OBRA

El CONTRATISTA presentará la siguiente documentación técnica:

- Planillas de configuración final con cómputo y tipo de materiales de cada uno de los diseños, empleados para torres, alambrados, etc.

- Planillas con los valores medidos de resistencia de puesta a tierra (etapa inicial y las correspondientes a las configuraciones finales).

- Planimetría de la línea con la configuración definitiva de la puesta a tierra de cercos y alambrados y seccionamientos de los mismos e indicación de los puntos de medición mencionados en el siguiente párrafo.

- Planilla con mediciones de los valores de resistencia de puesta a tierra de los alambrados de acuerdo a lo indicado anteriormente.

La documentación anterior, con las adecuaciones que correspondan, deberá ser presentada obligatoriamente como Conforme a la Obra antes de la Habilitación Comercial de las instalaciones.

# CONSIDERACIONES AMBIENTALES

El proyecto de la LAT no prevé el uso de métodos artificiales para el acondicionamiento del suelo y reducir su resistividad.

Los rellenos y compactados de los suelos donde se instalen las puestas a tierra, restituirán las condiciones del suelo natural y no producirán alteraciones en la superficie del terreno.

En terrenos cultivados se restituirá el espesor de tierra vegetal. El relleno será compactado suficientemente y terminado de modo que las aguas no erosionen el suelo a lo largo de los chicotes.

Las Instrucciones de Trabajo a ser integradas al Plan de Calidad, especificarán los cuidados que serán tenidos en cuenta durante la ejecución de los trabajos, tales como los movimientos y transportes de los materiales dentro de los depósitos, traslados a piquete y durante el montaje, tratamiento y destino de los excedentes. El objetivo principal de estos cuidados es afectar lo menos posible el ambiente donde se ejecuta la obra.

El CONTRATISTA deberá tener en cuenta que todo resto del embalaje de los componentes de las puestas a tierra, se retirará del lugar de la obra y depositado en el lugar previsto para la deposición final de los residuos generados en la obra.

# GESTIÓN DE LA CALIDAD

Con la finalidad de asegurar la calidad de los materiales y el montaje a que se refiere esta Especificación, el CONTRATISTA elaborará, dentro del Plan de Calidad que aplicará dentro de la presente Ampliación, los Procedimiento y/o Instrucciones de Trabajo que deberán contener obligatoriamente todas las recomendaciones y requerimientos contenidos en el presente documento y aquellos que estime necesarios para lograr el objetivo propuesto.

Asimismo, contendrán los modelos de formularios a ser completados durante el proceso de fabricación y ejecución de los montajes. La información contenida en dichos formularios deberá asegurar la trazabilidad de los elementos instalados e identificará a los responsables de la producción y de gestión de la calidad.

El CONTRATISTA no podrá comenzar ninguna actividad si previamente no presentó a aprobación los Instructivos y/o Procedimientos de Calidad de los Trabajos y los mismos les sean devueltos con el sello de aprobados para construcción (APC). Una copia de estos documentos siempre deberá estar en manos del responsable del frente de trabajo así como los planos correspondientes a la actividad desarrollada.

Los procedimientos y/o instrucciones de trabajo arriba consignados serán presentados a la aprobación de la Inspección del COMITENTE con SESENTA (60) días de antelación respecto de la iniciación de la fabricación y de la iniciación de los montajes, de acuerdo al Cronograma de Obra aprobado.

Adicionalmente, el CONTRATISTA preparará Procedimientos y/o Instrucciones de Trabajo que contemplen los siguientes aspectos y requisitos.

- Procedimiento de medición de la resistividad del suelo en correspondencia con los piquetes de la línea, con planilla diaria de mediciones.

- Compilación de datos y determinación de los tipos de puesta a tierra a instalar.

- Instructivos de Trabajo sobre instalación de puestas a tierra y medición de resistencias de puesta a tierra obtenidas. Planilla diaria de instalación.

- Definición de las ampliaciones de puestas a tierra ya instaladas y procedimiento de instalación: Instrucción de Trabajo y Planilla diaria de medición final.