LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas apertura LEAT 345 kV Cobos - Andes

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares

PARTE 3

Conductores de línea y cable de guardia A° G°

ÍTEM 1

Conductores de línea

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión no realizada |
| 1 | 26-06-2017 | TLA | Emisión para revisión |

ÍNDICE

1	GENERALIDADES	4

2	ALCANCE DEL SUMINISTRO	4

3	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4

4	NORMAS TÉCNICAS	5

5	MATERIALES	6

5.1	Aluminio	6

5.2	Acero y Cinc	6

5.3	Grasa	6

5.4	Procedencia de los Materiales	6

6	PROCESOS DE FABRICACIÓN	7

6.1	Alambrón de Aluminio	7

6.2	Alambres de Aluminio	7

6.3	Alambres de Acero Cincado	7

6.4	Cuerda de Acero	8

6.5	Conductor Completo	8

6.5.1	General	8

6.5.2	Conductor	9

7	ENSAYOS E INSPECCIONES EN FÁBRICA	10

7.1	Ensayos de Tipo	10

7.1.1	Cantidad	10

7.1.2	Rotura a la Tracción	10

7.1.3	Ensayo de Reducción de la Circunferencia y Lisura Longitudinal	10

7.2	Ensayos de Rutina o Fabricación	11

7.3	Ensayos de Remesa o Aceptación	11

7.3.1	Muestreo Sobre el Conductor Terminado	11

7.3.2	Materias Primas	11

7.3.3	Proceso de Fabricación	12

7.3.3.1	Muestreo sobre los alambres antes de cablear	12

7.3.3.2	Ensayos sobre materiales	12

7.3.4	Cuerda de Acero	13

7.3.4.1	Definiciones	13

7.3.5	Ensayos Sobre el Conductor	13

7.3.6	Ensayos sobre alambres de aluminio	14

7.3.7	Ensayos sobre alambres de acero	14

7.3.8	Ensayos sobre el Conductor	15

7.4	Verificación del Embalaje	15

7.5	Ensayos Informativos	15

7.6	Ensayos de Fluencia Lenta (”Creep”)	16

7.7	Ensayos de Fatiga	16

8	ENSAYOS DE TRACCIÓN - ALARGAMIENTO (STRESS - STRAIN)	17

9	EMBALAJE	17

9.1	Enrollado del Conductor sobre el Carrete	17

9.2	Madera para el embalaje	18

9.3	Carrete de madera	18

9.4	Carrete Metálico	18

10	IDENTIFICACION DE LAS BOBINAS	18

10.1	Referencias	19

10.2	Notas	19

11	RESERVA PARA REPUESTO	19

12	GESTIÓN DE LA CALIDAD	20

12.1	Documentación de Calidad	20

12.2	Auditorias de Calidad	21

12.2.1	Tipos de Auditorías	21

12.2.2	Programa de Auditorías	21

# GENERALIDADES

Las presentes Especificaciones Técnicas tienen por objeto definir los lineamientos generales bajo los cuales se desarrolla la provisión del Conductor de Aluminio Acero CURLEW, el cual será dispuesto en haces de 2 subconductores por fase.

Las mismas se han redactado sobre la base de las prescripciones de las normas ASTM B232 no obstante, son de aplicación las normas IRAM.

Las Condiciones Técnicas comprenden: las normas técnicas básicas, requerimientos de calidad, condiciones de servicio, materiales componentes, procesos de fabricación, características técnicas, inspecciones, ensayos y condiciones de recepción, embalajes, almacenamientos y transporte del suministro y accesorios que sean de provisión del CONTRATISTA.

Dicho suministro deberá ser concordante con los valores de las respectivas Planillas de Datos Técnicos Garantizados.

El CONTRATISTA quedará obligado a cumplir o mejorar los datos que garantice en su propuesta.

# ALCANCE DEL SUMINISTRO

Comprende el suministro del conductor de Aluminio/Acero CURLEW (una bobina de aproximadamente 1500 m) más una bobina de 500 m de reserva para repuesto.

La provisión total con repuestos es de aproximadamente DOS MIL METROS (2.000 m).

EL Oferente deberá tener en cuenta que las cantidades indicadas más arriba para la provisión del conductor son totalmente aproximadas y que las definitivas se obtendrán de los estudios que como Contratista deberá desarrollar para la ejecución de la obra y que por lo tanto el Comitente no asume responsabilidad alguna por los datos proporcionados más arriba.

Debido a la escasa distancia entre vanos de la acometida de línea y consecuentemente la escasa cantidad de conductor a proveer, el contratista podrá proponer alternativas al tipo del mismo, que cumpla con las necesidades de la obra, el cual deberá ser aprobado previamente por la inspección. No obstante lo cual aquí se indican las características del CURLEW.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

El conductor a proveer será de aluminio con alma de acero de resistencia mecánica normal, responderá a la formación Curlew 54/7, según la designación de la norma ASTM B232, siendo este el conductor instalado en la LEAT 345 kV.

Las características técnicas de los conductores serán las siguientes:

- Material: 				Aluminio/Acero (ACSR)1033.5 MCM

- Formación: 					54/7 (24+18+12/6+1)

- Denominación: 			               CURLEW

- Diámetro total: 				31,6 mm

- Área total: 					591,2 mm2

- Masa unitaria (sin grasa): 			1,989 kg/m

- Carga de rotura mínima: 			166 kN

- Módulo de elasticidad: 			74.700 MPa

- Coeficiente de dilatación: 			20,5 x 10-6 1/°C

- Resistencia eléctrica: 			0,05518 Ω/km

- Diámetro de los alambres de aluminio: 	3,513 mm

- Cantidad de alambres de aluminio: 	              54(24+18+12)

- Área de aluminio: 				523,40 mm2

- Diámetro de los alambres de acero: 	              3,513 mm

- Cantidad de alambres de acero: 		7(1+6)

- Área de acero: 				67,80 mm2

- Masa de la capa de cinc (mínima): 	                215 g/m2

# NORMAS TÉCNICAS

El suministro responderá integralmente a las normas ASTM B232, alternativamente podrán ofrecerse conductores equivalentes que respondan a las normas mencionadas más abajo, complementadas e integradas con la presente Especificación.

En todos los casos se utilizará la última versión de las mismas.

IRAM 576	Cinc en lingotes.

IRAM 681	Aluminio y sus aleaciones para trabajo mecánico. Composición química.

IRAM 698	Alambrón de aluminio sin alear para conductores eléctricos.

IRAM 2128	Resistividad de materiales conductores de electricidad.

IRAM 2176	Alambres de aluminio para uso eléctrico.

IRAM 2187         Parte I	Conductores de aluminio con alma de acero de resistencia normal.

IRAM 2189	Lingotes de aluminio para la fabricación de conductores eléctricos.

IRAM 6583	Grasas lubricantes. Método de determinación del punto de goteo.

IRAM 6667	Grasas lubricantes. Método de ensayo de consistencia por penetración de cono.

IRAM 60712	Método de determinación de la masa de cinc y uniformidad del cincado.

IRAM 9532	Determinación de humedad en maderas.

IRAM 9560	Criterios de evaluación de defectos (en maderas).

IRAM 9590-1	Carretes de madera para cables.

ISO 9001 	Sistema de Gestión de la calidad.

IRAM-ISO 9001:2008	Sistemas de gestión de la calidad – Requisitos

NEMA 107 	Método para medir la tensión de influencia en radiofrecuencia producida por los aparatos de alta tensión.

Resol. SENASA Nº 19/2002 	Medidas fitosanitarias para el ingreso de embalajes de madera.

ASTM D 498	Trefilado de alambres de acero

# MATERIALES

## Aluminio

El aluminio para la fabricación de los conductores, ya sea en forma de lingotes o de alambrón, tendrá una composición química conforme a la norma IRAM 2189.

## Acero y Cinc

El alma de acero estará constituida por una cuerda de SIETE (7) hilos de alambres de acero cincado que cumplirán con los requerimientos de la norma IRAM 2187, Parte I.

El cinc para el galvanizado será del tipo de alta graduación (High Grade), en un todo de acuerdo a la norma IRAM 576.

## Grasa

La grasa o inhibidor de corrosión, a aplicar sobre el alma de acero será neutra y tendrá las siguientes características:

- Punto de goteo			mín 105 °C

- Penetración				máx. 40 mm

- Cenizas				máx.   7 %

- Sangrado				máx.   6 %

- Materiales volátiles			máx.   1 %

- Reacción del extracto acuoso	neutro

- Corrosión			ausencia de ataque

Estos valores serán verificados mediante los ensayos dados por las normas IRAM correspondientes.

## Procedencia de los Materiales

En lo que se refiere a la procedencia de los materiales deberá tenerse presente lo siguiente:

- Todos los lingotes o alambrones de Aluminio deberán proceder de la misma fuente de fabricación.

Todo el acero para la fabricación del alambre del alma de acero deberá proceder de la misma fuente de fabricación.

# PROCESOS DE FABRICACIÓN

## Alambrón de Aluminio

Para la obtención de un alambrón de aluminio compatible con la calidad de un conductor a ser utilizado en líneas de transmisión, la fundición primaria deberá ser tratada adecuadamente mediante un desgasificado y filtrada del metal fundido, preferentemente con filtro cerámico.

El alambrón de aluminio tendrá un aspecto superficial limpio, liso y suave, exento de imperfecciones o defectos incompatibles con una buena práctica industrial.

## Alambres de Aluminio

El proceso de trefilación del alambre de aluminio se efectuará en máquinas con o sin deslizamiento, pero con una adecuada lubricación a fin de producir un alambre de sección circular, de diámetro uniforme y de superficie lisa, limpia, exenta de rayaduras, rebabas, escamas, torceduras, exceso de grasa u otras imperfecciones.

Los alambres de aluminio así obtenidos serán del tipo 135-H 19.

La resistividad no será superior a 0,028264 ohm*mm²/m a 20°C, que corresponde a una conductividad de 61 % IACS.

Los valores de resistencia a la tracción y alargamiento de los alambres serán los siguientes:

Tensión mínima de rotura:

- Antes de cablear: 	160 MPa

- Después de cablear:	152 MPa

Alargamiento a la rotura sobre 250 mm:

- Antes de cablear:	mínimo 1,2 %

Las bobinas de alambre de aluminio deberán permanecer a temperatura ambiente un mínimo de OCHO (8) horas antes de ser utilizadas en el cableado del conductor.

## Alambres de Acero Cincado

Los alambres de acero cincado deberán cumplir con la norma IRAM 2187–Parte I.

Su superficie deberá estar bien terminada, exenta de rayaduras, torceduras, rebabas y otras imperfecciones.

El diámetro deberá ser uniforme. El cincado deberá ser realizado por inmersión en caliente y la capa de cinc deberá poseer muy buena adherencia, peso adecuado y estar uniformemente distribuida a lo largo de la superficie del alambre. Las uniones eventualmente efectuadas durante la fabricación de los alambres (en los alambrones o antes de la última trefilación) deberán cumplir con la Sección 12 de la Norma ASTM D 498. No se admitirán soldaduras en los alambres terminados después de la última trefilación.

Para el alambre de acero cincado las características técnicas serán:

- Tensión mínima al 1 % de alargamiento:	mínimo 1.170 MPa.

- Tensión mínima de rotura:

- Antes de cablear				1340 MPa

- Después de cablear				1273 MPa

- Alargamiento mínimo a la rotura sobre 250 mm:

- Antes de cablear				3,0 %

- Después de cablear				2,5 %

- Peso de la capa de cinc:			mínimo 215 g/m².(ASTM A 90)

## Cuerda de Acero

Se emplearán máquinas cableadoras a detorsión, con preformado de los alambres y posformado de la cuerda, que deberá cumplir con las especificaciones de la norma IRAM 2187, Parte I.

Extendido longitudinalmente un tramo de cuerda de aproximadamente 15 m de longitud, deberá permanecer prácticamente inerte, sin presentar "rulos" o espiras tipo "tirabuzón" ni elevarse del piso a mayor altura que su diámetro.

No se aceptarán soldaduras durante el cableado de los alambres de acero cincado.

## Conductor Completo

### General

El cableado deberá ser ejecutado de modo de evitar que el conductor terminado presente los alambres con tendencia a desenrollarse. Después de cortarse una muestra del conductor, la posición de todos los alambres deberá permanecer prácticamente inalterada.

El conductor terminado deberá presentar una superficie lisa y limpia, sin alambres salientes, libre de partículas metálicas, exceso de grasa o de cualquier otro material extraño.

Durante el proceso de cableado no se admitirán soldaduras en los alambres de acero.

Periódicamente se deberán tomar muestras de soldaduras de las uniones de aluminio para ser ensayadas a la tracción, a fin de verificar que las matrices y el equipo estén en buenas condiciones.

La distancia mínima entre dos soldaduras será mayor de QUINCE METROS (15 m). No se admitirán dos soldaduras sobre un mismo alambre; en este caso se deberá cambiar la bobina de alambre.

Cuando para introducir en la máquina cableadora las puntas de un nuevo grupo de bobinas de alambre se utilice la “cola” del cable en fabricación, las soldaduras que a tal fin se utilicen deberán posteriormente eliminarse. Para ello, el tramo de conductor que las contiene deberá cortarse, identificarse y mostrarse a la Inspección.

Para cada suministro se fijarán las relaciones de cableado según la IRAM 2187, Parte I, los que permanecerán invariables en toda su producción. Las relaciones de cableado fijadas deberán ser coherentes, es decir que la tendencia en las tolerancias de cada una de las capas deberán ser en un mismo sentido, positivo o negativo.

Las capas sucesivas tendrán sentidos de cableado alternos, de forma tal que la capa exterior será siempre con sentido hacia la derecha.

Las gargantas de las ruedas del cabrestante de tiro de las cableadoras deberán estar forradas con una banda de neoprene, goma o cualquier otro material que no produzca daños al conductor al igual que las poleas que se utilicen para el tendido del conductor de cada fase

Las poleas de guía del conductor y todo otro elemento de las máquinas cableadoras que entren en contacto con los alambres de aluminio deberán estar confeccionadas con materiales que no produzcan rayaduras o cualquier otro daño a los mismos.

### Conductor

El conductor completo estará compuesto por un alma de acero de SIETE (1+6) alambres envuelta por TRES (3) capas de aluminio formadas por cincuenta y cuatros (24+18+12=54) alambres. Las capas sucesivas tendrán sentidos de cableado alternos, de forma tal que la capa exterior tendrá siempre sentido hacia la derecha.

Entre el alma de acero y la capa inmediata de aluminio, se aplicará uniformemente grasa neutra. La masa de grasa estará comprendida entre 2 y 5 kg/km.

Las uniones en los alambres de aluminio estarán limitadas a CINCO (5), distribuidas así: DOS (2) en cada capa exterior y UNA (1) en la interior.

Dicho conductor deberá resistir el manipuleo que tiene lugar durante la fabricación, embarque, traslado e instalación en obra sin sufrir deformaciones y/o marcas de cualquier índole. No deberá sufrir alteraciones inusuales en su conformación, ni durante la etapa de tendido, que produzcan encanastamiento, flojedad de hebras, o, contrariamente, hebras emergentes por excesivo apriete.

En tal sentido el fabricante suministrará recomendaciones relativas a los aspectos aquí mencionados.

# ENSAYOS E INSPECCIONES EN FÁBRICA

Para que la Inspección del COMITENTE pueda realizar con eficiencia su cometido, ya sea en la fábrica del CONTRATISTA como en las fábricas de sus proveedores, el CONTRATISTA colocará a disposición de la Inspección la asistencia, mano de obra, materiales, electricidad, combustible, aparatos, equipos y los instrumentos especiales que sean necesarios para su realización.

El COMITENTE se reserva el derecho de inspeccionar cualquier etapa durante el proceso de fabricación.

Los atrasos provenientes del tiempo de realización de las inspecciones del COMITENTE, por motivos imputables al CONTRATISTA y aquellos originados en rechazos o reemplazos resultantes de las inspecciones, serán de exclusiva responsabilidad del CONTRATISTA.

En caso de que los ensayos no dieran resultado satisfactorio, o deban ser suspendidos o no pudieran ser realizados por causas no imputables al COMITENTE, ello no dará lugar a modificaciones en los plazos del contrato.

En este Numeral se especifican los Ensayos de Tipo y complementarios. Estos últimos brindarán información técnica sobre el comportamiento del conductor, necesaria para ulteriores estudios de las líneas. Se incluyen también los Ensayos de Fabricación y Recepción.

## Ensayos de Tipo

No se realizará ni se reconocerá ningún otro tipo de ensayo mientras no se cuente con el correspondiente protocolo de Ensayo de Tipo aprobado por el COMITENTE.

Todos los materiales serán sometidos en la fábrica a los ensayos de rutina que forman parte del Control de Calidad.

El COMITENTE se reserva el derecho de requerir la realización de nuevos ensayos en laboratorios independientes, en caso de considerarlo necesario y justificado su requerimiento.

### Cantidad

Se efectuará UN (1) Ensayo de Tipo sobre el conductor, previo a la iniciación de la fabricación normal del suministro.

### Rotura a la Tracción

El ensayo de rotura a la tracción del conductor será efectuado de acuerdo a las indicaciones de la Norma IRAM 2187, Parte I (Punto 8 - ANEXOS).

La carga de rotura del conductor será igual o mayor al 95 % de la carga mínima de rotura (44,4 KN), valor éste determinado por cálculo.

Los cabezales deberán ser confeccionados de forma tal que no se produzcan deslizamientos de los alambres y de que todos en conjunto absorban el esfuerzo correspondiente.

### Ensayo de Reducción de la Circunferencia y Lisura Longitudinal

Sometido el conductor a una tracción igual al TREINTA POR CIENTO (30 %) de la carga de rotura especificada, su circunferencia no se reducirá más de un DOS POR CIENTO (2 %). Esta medición se efectuará con una cinta flexible de aproximadamente CERO COMA UN MILIMETRO (0,1 mm) de espesor.

Sometido a tracciones mayores de un CINCUENTA POR CIENTO (50 %) y menores de un OCHENTA POR CIENTO (80 %) de la carga de rotura especificada, no deberá perder su forma cilíndrica y ninguno de sus alambres deberá salir de su posición y perjudicar la uniformidad longitudinal del conductor. Colocada una regla sobre el conductor, paralelamente a su eje y de longitud por lo menos tres veces el paso de los alambres de la capa exterior, la diferencia entre el conductor y la regla, medida con galgas calibradas de metal, no deberá exceder de CERO COMA SEIS MILIMETROS (0,6 mm).

Los alambres salientes, respecto de los adyacentes, no podrán exceder más de CERO COMA CINCO MILIMETROS (0,5 mm) sobre la superficie cilíndrica.

Una falla en cualquiera de los Ensayos de Tipo obligará a repetir los mismos, en una cantidad de muestras igual al doble de las originales. Una nueva falla habilitará a la Inspección a rechazar toda producción hasta esa fecha y a requerir la fabricación de un nuevo conductor.

## Ensayos de Rutina o Fabricación

Como parte de los requerimientos del Sistema de Aseguramiento de la Calidad confeccionado por el fabricante en base a lo indicado por norma IRAM-ISO-9001 (ISO-9001), se realizarán los siguientes ensayos de control de calidad:

- De las materias primas.

- Durante el proceso de fabricación: de los alambres de acero cincado, del alambrón y de los alambres de aluminio.

- De la cuerda de acero.

- Del conductor completo.

Además de estos, El CONTRATISTA realizará durante las distintas etapas de la fabricación, los controles y ensayos que garanticen la calidad y características comprometidas de la provisión.

Los controles y ensayos a efectuar serán precisados en el Manual de la Calidad, confeccionado por el Fabricante en base a lo establecido anteriormente

La inspección se reserva el derecho de asistir y supervisar el desarrollo de estos ensayos, cada vez que lo estime necesario.

## Ensayos de Remesa o Aceptación

Los Ensayos e Inspecciones de Remesa serán realizados por conjuntos presentados por el fabricante de acuerdo con la programación requerida en el Pliego.

Serán utilizados como ensayos de recepción para la aprobación de la remesa presentada.

El fabricante definirá, teniendo en cuenta sus procesos y equipamiento fabril, el tamaño de cada lote en que dividirá la remesa.

### Muestreo Sobre el Conductor Terminado

Dado el número de bobinas de conductor terminado que conforman una remesa para su inspección final, se establece el número de muestras a ensayar con la tabla VI, de la norma IRAM 2187/86, punto 6.2.

La remesa será aceptada si se satisfacen los criterios establecidos en dicho punto

### Materias Primas

Todo material a ser utilizado (cuerda de acero, grasa y aluminio) deberá poseer los respectivos certificados de origen y protocolos de ensayos. El Contratista deberá entregar copias de los mismos a la Inspección, antes de iniciar su utilización.

La Inspección se reserva el derecho de exigir la repetición de algunos o de todos los ensayos especificados para el control de las materias primas.

El Contratista llevará un registro de control de calidad de cada partida de materia prima que reciba e indicará su plan de control y frecuencia de su verificación. Confrontará los resultados de cada ensayo con los de los certificados de origen y lo someterá a revisión de la Inspección para su aprobación.

De haber discrepancias, la Inspección podrá solicitar ensayos adicionales. En caso de no poseer los certificados de origen, el Contratista deberá efectuar y documentar los ensayos de control de calidad de cada partida  de materia prima que reciba.

### Proceso de Fabricación

#### Muestreo sobre los alambres antes de cablear

El número de muestras para los ensayos estará en relación al tamaño de la remesa a inspeccionar.

Cada muestra deberá provenir de una unidad diferente, ya sea en rollos o bobinas.

La longitud de cada una de las muestras será aproximadamente de 3 metros, a los efectos de permitir la realización de cada uno de los ensayos prescriptos en las presentes especificaciones.

Dado el número de unidades que conforman una remesa, se establece el número de muestras a ensayar y, en función de éste, el número máximo de muestras defectuosas toleradas (tabla V de la norma IRAM 2187/86, Parte I, para los alambres de acero y de aluminio).

#### Ensayos sobre materiales

Alambres de acero cincado

- Este alambre se ensayará antes del proceso de cableado de la cuerda de acero, de acuerdo a las prescripciones de la norma IRAM 2187, Parte I.

- Se exigirá el ensayo de Preece para la determinación de la uniformidad de la capa de cinc. Los resultados se considerarán satisfactorios si no aparecen depósitos de cobre antes de TRES (3) inmersiones de UN (1) minuto.

Alambrón de aluminio

- Se efectuará una minuciosa inspección visual sobre cada rollo de alambrón y se rechazarán aquellos que presenten pliegues, escamas, dobleces, torceduras, fisuras u otros defectos in-compatibles con una buena práctica industrial.

- Se efectuarán los ensayos de tracción y se medirán el diámetro y conductividad eléctrica. Se llevará un registro con la documentación correspondiente de modo tal que permita la identificación en procesos ulteriores.

Alambres de aluminio

- Se verificará que, en todas las bobinas, el alambre presente una superficie lisa, suave y limpia.

- Previamente a ser utilizadas en el cableado las partidas de alambres de aluminio deberán ser ensayadas y aprobadas de acuerdo a lo prescripto en las normas IRAM 2176 y 2187, Parte I.

- Se tomará debida nota de estos ensayos y se registrarán de modo que permitan relacionarlos con los rollos de alambrón de origen.

### Cuerda de Acero

La totalidad de las bobinas de cuerda de acero se examinarán con cuidado, en forma visual, a fin de controlar su terminación y se ensayarán teniendo en cuenta estas especificaciones y las de la norma IRAM 2187, Parte I.

#### Definiciones

- Partida

Es la totalidad de los materiales de iguales características que completan el ítem adjudicado.

- Remesa

Se denomina así al conjunto de uno o varios lotes idénticos, presentados de una sola vez para su aprobación.

- Lote

Se denomina así a todo conjunto de un número fijo de unidades de materiales idénticos, de la misma serie y condiciones de fabricación procedentes de la misma fuente de materias primas.

- Muestra

Se denomina así al conjunto de elementos unitarios básicos (especímenes), extraídos de un lote, sobre los que se efectuarán ensayos normalizados para obtener la información necesaria que permitirá apreciar sus propiedades y que servirá para deducir las características del lote o del proceso de fabricación.

- Muestra Defectuosa

Se considera muestra defectuosa a aquella que no cumple con uno o cualesquiera de los ensayos especificados.

- Espécimen

Es cada una de las unidades que constituyen la muestra.

- Probeta

Es el espécimen obtenido por un proceso que altera sus características.

### Ensayos Sobre el Conductor

- Examen visual

La totalidad del conductor será sometido a un examen visual a fin de controlar su terminación y detectar eventuales defectos superficiales. (IRAM 2187/86, punto 3.3).

- Composición, sentido de cableado y sección

Se verificará el número de alambres de cada capa, el número de capas de cada material y el sentido de cableado de cada una de ellas.

Se medirá el diámetro de todos los alambres y se calcularán las áreas de las secciones de aluminio y de acero. La sección total así calculada deberá cumplir con los valores especificados.

- Relación de cableado

Para cada una de las capas de la muestra, se medirá su diámetro exterior y el paso de la hélice de los alambres que la componen.

Los valores de relación de cableado, determinados por el cociente entre el paso y el diámetro correspondiente, deberán estar dentro de los rangos especificados.

- Masa del inhibidor de corrosión

La determinación de la cantidad de grasa se efectuará por diferencia de pesadas entre un (1) metro de conductor completo y la de todos los alambres componentes, después de efectuarse una prolija limpieza de los mismos (IRAM 2187/86, punto 8.6.2).

### Ensayos sobre alambres de aluminio

- Examen visual

Se efectuará bajo una muy buena iluminación general o localizada, sobre muestras no alteradas por el manipuleo durante su extracción y desarmado, a fin de detectar eventuales defectos superficiales (IRAM 2187/86, punto 3.3).

- Diámetro

Se determinará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.1.1).

- Resistividad

Se verificará de acuerdo a IRAM 2128.

- Resistencia a la tracción

Se ensayará de acuerdo a IRAM 766/89 y cumplirá con lo indicado en IRAM 2187/86 (4.2, tabla III).

- Enrollamiento

Se efectuará de acuerdo a IRAM 2176/97 (11.2).

### Ensayos sobre alambres de acero

- Examen visual

Se controlará la presencia de raspaduras, surcos, abrasiones u otras imperfecciones que pudieran comprometer la resistencia del alambre o la cobertura de la capa de cinc.

- Diámetro

Se determinará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.1.1/2).

- Tensión al 1 % de alargamiento

Se ensayará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.1) y cumplirá con lo indicado en la tabla IV de la misma norma.

- Resistencia a la tracción

Se ensayará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.2) y cumplirá con lo indicado en la tabla IV de la misma norma.

- Alargamiento de rotura

Se determinará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.6.2) y cumplirá con lo indicado en la tabla IV de la misma norma.

- Enrollamiento

Se efectuará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.6.3).

- Adherencia de la capa de cinc

Se realizará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.3).

- Masa de la capa de cinc

Se determinará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.4).

- Uniformidad de la capa de cinc

Se ensayará de acuerdo a IRAM 2187/86 (7.2.5) y cumplirá con lo indicado en la tabla IV de la misma norma.

### Ensayos sobre el Conductor

El conductor terminado se ensayará de acuerdo a las recomendaciones de la Norma IRAM 2187, Parte I.

La totalidad del conductor será sometido a un examen visual a fin de controlar su terminación y detectar eventuales defectos superficiales.

Se medirá el diámetro exterior y el de cada una de las capas, se controlará el sentido de cableado y se comprobará si las relaciones de paso están de acuerdo a las preestablecidas.

Se ensayarán los alambres de aluminio retirados de las muestras y enderezados en forma manual. El valor de la carga de rotura a la tracción no deberá ser menor al NOVENTA Y CINCO POR CIENTO (95 %) del valor especificado para los alambres de aluminio antes del cableado.

En cuanto al ensayo de tracción al UNO POR CIENTO (1 %) de alargamiento, será ejecutado solamente sobre el alambre de acero cincado correspondiente a la posición central de la cuerda de acero y deberá responder a lo indicado en la Norma ASTM B 498.

El valor del alargamiento porcentual a la rotura de los alambres de acero después de cableado no será menor a lo especificado en la Norma.

Se repetirán los ensayos de cincado en los alambres de acero desenrollados del conductor. Los resultados deberán estar de acuerdo a estas especificaciones y a las de la Norma.

En cuanto al ensayo de uniformidad de la capa de cinc (ensayo de Preece), se considerará satisfactorio si no aparecen depósitos de cobre antes de DOS Y MEDIA (2 ½) inmersiones.

El ensayo para determinar la masa del conductor será efectuado pesando un largo determinado de conductor, mediante una balanza de precisión adecuada, con un error menor que UN GRAMO (1 g)

La determinación de la cantidad de grasa se efectuará por diferencia de pesadas entre UN (1) metro de conductor completo y la de todos los alambres componentes, después de efectuarse una prolija limpieza de los mismos con un detergente. Se aceptará una tolerancia de más DOS GRAMOS (+2 g)

## Verificación del Embalaje

Se verificará:

- Calidad de la madera

- Dimensiones del carrete y duelas

- Revestimiento interior a prueba de agua.

De cada remesa se inspeccionará, visualmente, la totalidad de los carretes y se verificará constructiva y dimensionalmente, como mínimo un DIEZ POR CIENTO (10 %) de los mismos, utilizando los criterios de inspección y recepción del Anexo A de la norma IRAM 9590-1.

## Ensayos Informativos

Los costos de los ensayos aquí descriptos deberán estar incluidos en los precios cotizados en cada uno de los Módulos de la Planilla de Propuesta.

En caso que para la presente provisión se constituya una UTE, todos los ensayos, deberán ser efectuados por cada fabricante que participe en la misma.

Además los ensayos podrán repetirse, hasta incluso duplicarse, a sólo criterio del Inspector y sobre las muestras que éste designe. Para ello el Inspector no invocará motivo alguno, reservándose este requerimiento durante toda la etapa contractual.

Los Proponentes deberán indicar la nómina de los laboratorios donde se podrán ejecutar estos ensayos.

## Ensayos de Fluencia Lenta (”Creep”)

Se efectuará este Ensayo de Fluencia Lenta sobre DOS (2) muestras de conductor de longitud no menor de SEIS (6) metros.

Los terminales serán tales que permitan, a cada alambre del conductor, tomar la carga proporcional de trabajo que le corresponda durante el transcurso de todo el ensayo. Dichos terminales deberán evitar zonas de transición, entre el conductor desnudo y los extremos tomados por estos terminales, en las cuales se produzcan cambios de tensión importantes. Se evitarán zonas de apartamiento entre hebras, en la boca de cada terminal, de modo que no se pongan en juego desplazamientos erráticos entre las mismas y entre las distintas capas.

El fabricante presentará previamente, un plano del dispositivo terminal y la metodología empleada en este ensayo, a los fines de su aprobación por el COMITENTE y/o Inspección de Obra.

Cada muestra se someterá a una carga constante de 796 daN durante MIL (1000) horas. La temperatura de la muestra estará comprendida entre QUINCE GRADOS CENTIGRADOS (15 ºC) y VEINTICINCO GRADOS CENTIGRADOS (25 ºC). Sin embargo, al inicio del ensayo se medirá la misma, manteniendo dicho valor en un entorno de más menos DOS GRADOS CENTIGRADOS (± 2 ºC) durante el resto del ensayo.

Las mediciones de elongación deberán poseer un error total (efectuada previamente toda corrección de errores sistemáticos) de ± 5 mm/km.

Se presentará un informe de cada ensayo conteniendo los datos relevados y los resultantes, que serán volcados a una gráfica log-log (elongación vs. tiempo) y referidas a la temperatura del ensayo.

Deberán representarse las curvas correspondientes al “creep” para UNA (1) hora, UN (1) día, UN (1) mes, UN (1) año y DIEZ (10) años.

## Ensayos de Fatiga

Se efectuarán estos ensayos en base a los procedimientos indicados en la guía para Ensayos de Durabilidad de Conductores dentro de Grapas (Guide for endurance tests of conductors inside clamps) publicada en el Volumen 100, Mayo 1985 de Electra (CIGRE). Las grapas de prueba serán provistas por el Contratista COM e idénticas a las que le instalarán en la línea de transmisión.

El fabricante ensayará TRES (3) muestras bajo amplitudes de tensión (deformación). Dichas amplitudes serán seleccionadas de modo que las fallas tengan una ocurrencia aproximada a los 1 millón, 10 millones y 100 millones ciclos para cada muestra respectivamente.

Cada ensayo será ejecutado bajo excitación a flexión plana, manteniendo la grapa fija, quedando el tipo de excitador a propuesta del fabricante, quien también propondrá el método, no destructivo, de detección de las fallas.

Para la medición de la flexión alternada se emplearán los dos métodos, descriptos en la Guía de Ensayos, simultáneamente.

El fabricante presentará oportunamente la metodología y el plan de los ensayos para su aprobación.

La presentación de los resultados de los ensayos que se lleven a cabo será conforme al Apéndice de la Guía mencionada.

# ENSAYOS DE TRACCIÓN - ALARGAMIENTO (STRESS - STRAIN)

El fabricante deberá presentar curvas de tracción-alargamiento inicial y final para el conductor y para el alma de acero, todos en un mismo gráfico, para el conductor correspondiente a este suministro obtenidos conforme al método normalizado de Aluminium Association.

Estos conjuntos de curvas deberán ser presentados para la temperatura de ensayo en laboratorio de DIECISEIS GRADOS CENTIGRADOS (16 °C), con curvas de “Creep” para UNA (1) hora, UN (1) día, UN (1) mes, UN (1) año y DIEZ (10) años.

El fabricante evaluará los Módulos de Elasticidad iniciales y finales y los confrontará con los incluidos en la Planilla de Datos Técnicos.

# EMBALAJE

El conductor se suministrará en carretes que responderán, en general a la norma IRAM 9590-1, complementada con la presente especificación. El conductor deberá ser acondicionado de manera uniforme en espiral cerrada, sin encimarse a no ser sobre la primera y la última espira de cada camada. El extremo interior se pasará a través de un agujero y se asegurará a la parte exterior del ala y el otro extremo se fijará a la cara interna de una de las alas, de modo tal de evitar que se afloje durante los transportes, manipuleos y estiba.

Los carretes podrán ser metálicos, de madera o combinación de ambos.

Las bobinas deberán estar libres de defectos que puedan ocasionar daños al conductor, durante el transporte, manipuleo, estiba y especialmente durante el tendido, en que estará sometido a tensiones por el desenrollado.

Las partes internas de cada bobina, tambor y alas, deberán ser recubiertas completamente con una lámina de polietileno de espesor mínimo DOSCIENTOS MICRONES (200μ) o con algún otro material impermeable, liso, suave y estable antes de colocar el conductor. La última capa de conductor enrollado deberá cubrirse con una lámina adicional de protección.

Las bobinas deberán cerrarse totalmente con duelas de madera fijadas a las alas y zunchadas.

El manipuleo deberá efectuarse exclusivamente con grúas, aparejos o autoelevadores, debiéndose usar siempre eslingas de cadenas o de cables, con barra espaciadora y tomarse a la barra que pasa por el eje de la bobina. Queda prohibido hacer rodar las bobinas con el conductor.

El tendido del conductor se efectuará con una tensión mecánica controlada, por lo que las bobinas deberán ser aptas para ser utilizadas en los caballetes normalmente empleados en este trabajo, con dispositivos de frenado para impedir el aflojamiento del cable en esta operación.

Las dimensiones mínimas de los diámetros de alas y de tambor y del ancho interior, serán las siguientes:

- Diámetro de ala:			mínimo 1750 mm.

- Diámetro de tambor:		mínimo    800 mm

- Ancho interior:			mínimo 1.000 mm

El tambor deberá contener DOS (2) discos rigidizadores intermedios, solidarios con él, ubicados en planos equidistantes paralelos a las alas.

## Enrollado del Conductor sobre el Carrete

El conductor deberá ser enrollado sobre el carrete teniendo en cuenta el sentido de cableado, (hacia la derecha de la última capa de alambres de aluminio).

De acuerdo a las recomendaciones del IEEE, mirando hacia la dirección de entrada del conductor, la fijación deberá efectuarse sobre el ala izquierda y el enrollado sobre la parte superior del tambor de izquierda a derecha.

## Madera para el embalaje

El tipo de madera a utilizar deberá ser resistente, teniendo en cuenta el uso y las exigencias a que estará sometida. En caso de utilizarse madera de pino deberá ser preservada de acuerdo con la Norma IRAM 9590-2.

Las tablas empleadas no tendrán rajaduras y las grietas no superarán los VEINTICINCO CENTIMETROS (25 cm) de longitud, con una separación máxima de 3 décimas de milímetro (0.3 mm)

La madera que se emplee podrá presentar una inclinación de fibra de hasta un DIEZ POR CIENTO (10 %) y su densidad será como mínimo de 450 g/dm3.

El contenido máximo de humedad será de VEINTE POR CIENTO (20 %) en el momento de fabricación de las partes de los carretes.

La determinación de la humedad se realizará de acuerdo con lo establecido en el Apartado 4.4.5 de la Norma IRAM 9590-1 y en la Norma IRAM 9532.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución SENASA Nº 19/2002, referente a la madera para embalajes.

## Carrete de madera

Se denomina así a aquél cuyas partes fundamentales (alas, tambor y duelas) están constituidas con este material.

Los carretes de madera deberán responder a las especificaciones de la Norma IRAM 9590-1 u otra norma internacionalmente reconocida.

Los mismos deberán poseer bujes reforzados, debidamente fijados a las alas del carrete, centrados y alineados.

## Carrete Metálico

Se denomina así a aquél cuyas alas están constituidas por material metálico; en cuanto al material del núcleo o tambor podrá ser metálico o de madera.

En ambos casos podrán ser desarmables; entonces el núcleo, si es metálico, podrá subdividirse en sectores y si es de madera en tablas, facilitando de esta manera el transporte de retorno.

Las duelas de cierre serán de madera, al igual que en el caso de los carretes de madera.

# IDENTIFICACION DE LAS BOBINAS

Las caras exteriores de las alas serán totalmente pintadas con un color que identifique a su fabricante.

Las bobinas serán identificadas por TRES (3) medios, conteniendo cada uno la información indicada en la planilla siguiente:

| DESCRIPCION | UBICACION |
| --- | --- |
|  | LATERALES (1) | CHAPA (2) | ETIQUETA (3) |
| a) COMITENTE b) Marca del fabricante c) Designación del conductor: d) CONTRATISTA e) ES ALTIPLANO Interconexión Zona Puna g) Nº. de lote/Nº. de grupo h) La leyenda REPUESTO (cuando corresponda) i) Flecha indicadora del sentido de desenrollamiento j) Longitud (m) k ) Masa bruta (kg) l) Tara (kg) m) Masa neta (kg) n) Nº. De Contrato | SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI SI -- -- SI | SI SI SI SI SI SI SI -- -- SI SI SI SI SI | SI SI SI SI SI SI SI -- -- SI -- -- -- SI |

## Referencias

- Pintada en ambos laterales de la bobina con pintura indeleble a la intemperie.

- Grabada en una chapa de aluminio clavada en el ala correspondiente al agujero pasacable.

- Escrita con tinta indeleble sobre una etiqueta introducida dentro de un sobre plástico hermetizado por soldadura, atado al extremo.

## Notas

- Longitud: 	Es la longitud de conductor que contiene la bobina, medida por el Fabricante.

- Masa bruta: 	Es la masa de la bobina completa determinada por pesada de cada bobina.

- Tara: 		Es la masa del carrete vacío, incluyendo duelas de cierre y elementos de sujeción, determinada por pesada individual.

- Masa neta: 	Es la masa del conductor calculada por diferencia de la masa bruta y la tara, determinada para cada bobina.

# RESERVA PARA REPUESTO

El carrete será metálico.

# GESTIÓN DE LA CALIDAD

## Documentación de Calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM lSO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias.

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación. Control de los registros.

- Sistema de evaluación de contratistas y proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad.

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas.

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoría.

- Procedimiento para la satisfacción del cliente.

- Mejora continua.

- Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos.

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar antes de comenzar la fabricación un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

## Auditorias de Calidad

El COMITENTE dispondrá de representantes y/o inspectores que realizarán auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de la provisión. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la Norma ISO 9001.

A tal efecto, se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumplen los requerimientos contractuales.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

### Tipos de Auditorías

Está previsto realizar auditorías tanto de sistema como de proceso

### Programa de Auditorías

Se elaborará un cronograma de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

- Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerarán los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.