LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 7

Condiciones técnicas ES Altiplano 345

SECCIÓN 1

Descripción ES Altiplano 345

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión par licitación |

ÍNDICE

1	ALCANCE DE LAS EJECUCIONES	3

1.1	General	3

2	ALCANCE CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS	4

2.1	Estación de Seccionamiento (ES) Altiplano 345	4

# ALCANCE DE LAS EJECUCIONES

## General

El objeto del contrato que se firmará como resultado de la presente licitación pública nacional e internacional consiste en la construcción de la INTERCONEXION DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXION – PROVINCIA DE JUJUY.

La Obra a ejecutarse por quien resulte Adjudicatario bajo la modalidad "llave en mano" incluye:

- La apertura de la LEAT 345 kV Cobos - Andes

- La construcción de la nueva Estación de Seccionamiento (ES) Altiplano 345 kV.

Y se complementan con la construcción de la nueva Estación Transformadora (ET) Altiplano 345/220/33 kV, la cual es objeto de otra licitación distinta a esta.

El alcance de los trabajos a cargo del Adjudicatario incluyen, a título meramente enunciativo, la revisión y comprensión de la documentación disponible, la definición del proyecto a construir, la elaboración de la ingeniería de detalle para el proyecto ejecutivo, las provisiones de equipamientos y materiales, la construcción de todas las obras civiles y electromecánicas, el ensayo montaje y la puesta en servicio de la Obra hasta su Recepción Provisoria y Definitiva.

El respectivo contrato de construcción a suscribirse entre quién resulte Adjudicatario e INTERANDES S.A., que actuará por cuenta y orden y en nombre y representación del FIDEICOMISO, también incluirá la conducción especializada, la implementación de todos los recursos necesarios, profesionales y técnicos, la provisión total de la mano de obra, equipos, materiales, instalaciones, equipos de construcción, obras temporarias y todo otro elemento, sea de naturaleza permanente o temporaria, requerido para su construcción, ensayo y puesta en servicio comercial, incluyendo todos los transportes y demás provisiones accesorias y/o complementarias aun cuando éstas no sean específicamente indicados.

El Adjudicatario deberá responsabilizarse por el proyecto y los plazos para su realización. La construcción y habilitación comercial deben estar comprendidas dentro del plazo fijado en el presente pliego y ello no alterará el plazo del contrato ni el precio ofertado.

# ALCANCE CORRESPONDIENTE A LAS OBRAS

## Estación de Seccionamiento (ES) Altiplano 345

Esta estación estará ubicada en la Provincia de Jujuy y se encuentra ubicada aproximadamente en la siguiente coordenada:

| LATITUD | LONGITUD |
| --- | --- |
| 24° 5’ 57,92’’ S | 66° 43’ 49,47’’ O |

Sus características son las siguientes:

Estará construida con tecnología GIS cumpliendo en un todo con la norma IEC 62271-203 (incluido el anexo F de continuidad de servicio), ubicada en el interior de un edificio, el cual tendrá la capacidad de albergar cuatro vanos en configuración de interruptor y medio. Dos de estos vanos se equiparán en esta etapa, mientras que el edificio constará con el espacio físico para dos vanos futuro.

- El primer vano estará compuesto por dos campos de 345 kV con todo el equipamiento completo, en configuración interruptor y medio para permitir la salida de la LEAT 345 kV existente hacia la ET Cobos y un campo de reserva equipado.

- El segundo vano estará compuesto por dos campos de 345 kV en configuración interruptor y medio completo quedando un campo para permitir la salida de la LEAT 345 kV existente hacia la ET Andes y otro de salida de línea hacia la ET Altiplano 345/220/33 kV.

- El tercer vano no se equipará y quedará para futuras ampliaciones de la ES.

- El cuarto vano no se equipará y quedará para futuras ampliaciones de la ES.

- En las salida de línea a la ET Cobos y a la ET Andes se instalarán 3 reactores de línea con su respectivo reactor de neutro en cada una de ellas, los que conectarán mediante seccionadores 345 kV y transformadores de corriente aislados en aire.

- Tableros

- Tableros para servicios auxiliares en corriente alterna.

- Tableros para servicios auxiliares en corriente continua 110 y 48 Vcc.

- Tableros de mando local

- Tableros de sincronización

- Tableros de relés auxiliares

- Tableros repartidores de cables

- Tableros de protecciones y control

- Tableros de comunicaciones

- Tableros TIOR

- El equipamiento de campo exterior será el siguiente:

- Descargadores

- Reactores de línea con reactor de neutro en la salida de línea a la ET Cobos

- Reactores de línea con reactor de neutro en la salida de línea a la ET Andes

- Seccionadores y transformadores de corriente para conexión reactor de línea salida de línea a ET Cobos.

- Seccionadores y transformadores de corriente para conexión reactor de línea salida de línea a ET Andes.

- Bobinas y capacitores de acoplamiento salida línea a ET Cobos.

- Bobinas y capacitores de acoplamiento salida línea a ET Andes.

- Cargadores y baterías de 110 y 48 Vcc

- 3 Transformadores servicios auxiliares 345/0,4 kV 333 kVA monofásicos aislados en SF6 los que se conectarán a la barra del GIS mediante seccionador e interruptor GIS.

- Transformador trifásico de servicios auxiliares 33/0,4 kV 1000 kVA.

- Grupo generador de emergencia de 500 kVA.

- Edificios premoldeados

- Edificio sala de GIS, comando, tableros BT, comunicaciones, cargadores y baterías, grupo generador diésel, TGSACA Y TGSACC, baños, cocina, oficina

- Edificio de vigilancia

- Edificio de mantenimiento

- Sistema control

Las obras comprenden todos los trabajos para la materialización del montaje de equipos de potencia de la GIS 345 kV, de los transformadores de servicios auxiliares, de los servicios auxiliares de CA y CC, todo su conexionado primario y secundario; todos los tableros de control, tableros auxiliares y armarios asociados a los mismos, cargadores de baterías, baterías estacionarias, etc., en un todo de con acuerdo con las especificaciones técnicas y los planos generales y típicos que forman parte integrante del Proyecto de Referencia. Incluye la ampliación y/o construcción y equipamiento de instalaciones auxiliares, de comando y control de la ET COBOS, así como también la provisión, montaje, readecuaciones, ensayos y puesta en servicio de los sistemas de protección y control, operación en tiempo real (SOTR), medición, medición comercial (SMEC) y telecomunicaciones (SCOM) para la operación de las interconexiones en las condiciones requeridas por las reglamentaciones vigentes para cada nivel de tensión.