LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 7

Condiciones técnicas ES Altiplano 345

SECCIÓN 4

Especificaciones técnicas particulares equipamientos

PARTE 10

Tableros de baja tensión

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	INTRODUCCIÓN	5

2	NORMAS DE APLICACIÓN	5

3	CONDICIONES AMBIENTALES, SÍSMICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO	5

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	5

5	ALCANCE DEL SUMINISTRO	6

6	DEFINICIONES	7

6.1	Clasificación	7

6.1.1	Armarios	7

6.1.2	Tablero de paneles abiertos	7

6.1.3	Tablero de paneles frontales	7

6.2	Cuerpos	7

6.3	Celda o gabinete	7

6.4	Panel	7

6.5	Compartimento	7

6.6	Autoextinguible	8

7	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	9

7.1	Generales	9

7.2	Tratamiento superficial y terminación	10

7.2.1	Tableros de uso interior	10

7.2.2	Tableros y conductos de baja tensión	11

7.2.2.1	Galvanizado	11

7.2.2.2	Pintura	11

7.3	Disposición de elementos	11

7.4	Identificación de elementos	12

7.5	Cableado	12

7.6	Equipamiento eléctrico	13

7.6.1	Generalidades	13

7.6.2	Barras colectoras y de derivación a equipos conectados a las barras colectoras	13

7.6.3	Barra general de tierra y puesta a tierra de elementos	14

7.6.4	Aisladores, soportes de barras	15

7.6.5	Canales para cableado	15

7.6.6	Borneras	15

7.6.7	Bornes	16

7.6.7.1	Generalidades	16

7.6.7.2	Cuerpo aislante	16

7.6.7.3	Parte metálica conductora	16

7.6.7.3.1	Bornes tipo A	16

7.6.7.3.2	Bornes tipo B	16

7.6.7.4	Capacidad y dimensiones	16

7.6.8	Interruptores termo magnéticos	17

7.6.9	Interruptores automáticos	17

7.6.10	Indicadores electromagnéticos de posición	17

7.6.11	Fusibles	17

7.6.11.1	Fusibles para circuitos de potencia	17

7.6.11.2	Fusibles para circuitos auxiliares	18

7.6.12	Contactores, relés térmicos	18

7.6.13	Relés auxiliares	18

7.6.14	Iluminación	18

7.6.15	Accesorios	19

7.7	Tableros de servicios auxiliares	19

7.7.1	Objeto	19

7.7.2	Alcance de las prestaciones	19

7.7.3	Normas y especificaciones	20

7.7.4	Características generales	20

7.7.4.1	Constructivas	20

7.7.4.2	Materiales y componentes	20

7.7.5	Características particulares	20

7.7.5.1	Tablero general de 3x380/220 Vca (TGSACA)	20

7.7.5.1.1	Protecciones	21

7.7.5.2	Tablero general de 110 Vcc (TGSACC)	21

7.7.5.3	Tablero general de 48 Vcc (TGSACC 48 Vcc)	21

8	MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO	22

8.1	Generalidades	22

8.2	Montaje y verificaciones durante el mismo	22

8.3	Puesta en servicio y marcha industrial	22

9	REPUESTOS	22

10	DOCUMENTACION TECNICA	22

10.1	Documentación técnica de la oferta	23

10.2	Documentación técnica de la ingeniería de detalle	23

10.2.1	Ingeniería de diseño de los tableros - Planos	23

10.2.2	Listas de materiales	24

10.2.3	Planos de cableado	24

10.2.4	Planillas de borneras	25

10.2.5	Organización de planillas de borneras	25

11	ENSAYOS E INSPECCIONES	26

11.1	Ensayos de tipo	26

11.2	Presentaciones oferente	26

11.3	Presentaciones contratista	26

11.1	Ensayos de rutina	27

11.1.1	Control eléctrico	27

11.1.2	Control dimensional y visual (sobre todo el suministro)	28

11.1.3	Ensayo de Pintura	28

11.1.4	Ensayos de partes galvanizadas	30

11.2	Presentaciones oferente	30

11.2.1	Presentaciones Contratista	30

11.3	Ensayos de recepción	31

11.3.1	Ensayo de componentes en fábrica	31

11.4	Ensayos en el sitio (Ensayos SAT)	31

11.5	Costos de ensayos	31

12	TABLEROS DE PROTECCIONES, CONTROL Y COMUNICACIONES	32

13	EMBALAJE, DESPACHO E IDENTIFICACION	32

14	GESTION DE CALIDAD	32

15	GARANTIA	32

# INTRODUCCIÓN

Las presentes especificaciones cubren el proyecto, construcción, ensayo en fábrica y puesta en servicio de todos los tableros para uso eléctrico, entre los que se citan los siguientes:

- Tableros para protecciones y registro de fallas.

- Tableros para relés auxiliares.

- Tableros generales de iluminación.

- Tableros de servicios auxiliares de c.a. y c.c.

- Conductos de baja tensión.

- Tableros seccionales y cajas intemperie.

- Gabinetes de conjunción.

- Gabinetes de control.

- Todo otro tipo de tableros, paneles y gabinetes necesarios para las obras motivo de las presentes especificaciones.

# NORMAS DE APLICACIÓN

Para la realización de planos se utilizarán los formatos establecidos por las normas IRAM.

En todo lo que esté aclarado en la presente especificación, el CONTRATISTA optará por una de las siguientes normas:

- IRAM

- VDE

- ANSI

- IEC

Se tomará en todos los casos la última versión de la norma adoptada.

En el diseño de los tableros deberá tenerse en cuenta la RESOLUCIÓN DEL ENRE 0558/2003 (Boletín Oficial Nº 30.266 del 30/10/2003) en donde sea aplicable siguiendo esta especificación y los planos de este pliego

# CONDICIONES AMBIENTALES, SÍSMICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO

Los datos ambientales, sísmicos y criterios de diseño generales de las subestaciones donde se instalarán estos equipos son los indicados en el Capítulo 7 sección 2 parte 1, Especificaciones Técnicas Generales de Montaje Electromecánico.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La presente especificación se complementa con las Planillas de Datos Técnicos Garantizados incluidas en el Capítulo 7 sección 5 parte 10.

# ALCANCE DEL SUMINISTRO

Estas especificaciones están subordinadas en todos los casos a las especificaciones técnicas particulares de cada tablero y/o al proyecto ejecutivo.

Todos los requisitos que se detallan a continuación, pretenden cubrir necesidades mínimas de calidad, maniobrabilidad y seguridad.

Son válidos también todos los conceptos indicados en el Capítulo 7 Sección 2 Parte 3, “Especificaciones Técnicas Generales Obras Civiles EETT”.

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deben entregarse por separado en cada subestación, es decir se entregarán equipos de repuestos, debidamente embalados y almacenados.

# DEFINICIONES

Las definiciones de los términos contenidos en estas especificaciones no pretenden ceñirse estrictamente a los significados literales de las palabras sino precisar su uso y, hasta donde sea posible, adoptar la terminología de las normas IEC, ANSI e IRAM de tableros eléctricos.

## Clasificación

Los tableros eléctricos se clasificarán, constructivamente, en los siguientes tipos:

### Armarios

Tablero cerrado en sus 6 lados con una o más puertas en su parte frontal o posterior. Este tipo de tablero puede ser compartimentado o no, según se especifique oportunamente.

El tablero compartimentado de baja tensión coincide con la definición dada en la norma ANSI C37-20 párrafo 2.1.3.4 (Metal-enclosed low voltage power circuit breaker switchgear) de la misma norma.

### Tablero de paneles abiertos

Tablero abierto en la parte posterior y en cuya parte anterior se pueden ubicar los dispositivos que deben tener acceso frontal. En este tipo de tablero todos los paneles interiores son utilizables para disponer elementos.

### Tablero de paneles frontales

Es un tablero donde la disposición de los elementos se realiza casi exclusivamente en los paneles frontales. Es el caso del tablero de control tipo mosaico, que suele ser tablero abierto.

## Cuerpos

Se denominará así a las unidades en que se subdivida un tablero para el transporte. Cada cuerpo podrá estar constituido por una o más celdas o paneles.

## Celda o gabinete

En un tablero se llamará así a la unidad estructural elemental que cumpla con la definición de "armario" establecida en este numeral.

## Panel

Se denominará así a las distintas superficies planas que se utilizan para montar elementos o limitar laterales, fondo, techo, en un tablero. También se llamará así a la unidad estructural elemental que cumpla con las definiciones de “tablero de paneles abiertos” o “tablero de paneles frontales” establecidas en esta subcláusula.

## Compartimento

En los tableros del tipo armario, es la porción del espacio que cumple la función de alojar determinado equipamiento del tablero que se desea separada del resto.

La separación se hace con pantallas metálicas pudiendo las mismas tener aberturas para pasajes de barras, cables o mecanismos sin que por ello se establezca una franca comunicación entre compartimentos.

Los compartimentos pueden tener acceso desde el exterior mediante puertas o placas removibles.

## Autoextinguible

Característica de una sustancia de hacer cesar por sí misma toda combustión originada en su masa.

A los efectos de esta definición es suficiente que cumpla con los parágrafos 5.2.8 y 5.2.9 de la norma ANSI C37-20.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

## Generales

Los tableros serán construidos en chapa plegable doble decapada de espesor mínimo de 2,10 mm (BWG 14), SAE 1010, cerrados en seis o cinco lados según el tipo.

La estructura soporte, celdas y conducto de media tensión, estructura de paneles y armarios, y los bastidores serán una unidad de chapa doblada rígida autoportante de 3mm de espesor que no pueda sufrir deformaciones, ya sea por transporte o por esfuerzos dinámicos de cortocircuito.

El armado podrá ser por soldadura o abulonado.

Todos los paneles abulonados, en caso de pertenecer a armarios cerrados en sus seis lados, llevarán burletes de espuma de poliuretano o goma sintética al igual que las puertas.

Todos los tableros y armarios tendrán cáncamos para izaje en la parte superior. Serán robustos y de diseño adecuado.

Si los cáncamos sobresalen por la parte superior deberán ser desmontables. En su lugar los orificios quedarán sellados con tornillos adecuados.

En caso de tener calados laterales para este uso, el CONTRATISTA proveerá los elementos intermedios para su sujeción y obturación de los mismos.

En bandejas rebatibles y puertas se utilizarán bisagras interiores o exteriores. Las mismas serán lo suficientemente robustas para no permitir que se produzcan desajustes.

Cada puerta y bandeja rebatible, constituirá una estructura dotada de los refuerzos correspondientes, a fin de garantizar que se conserve siempre plana, sin presentar alabeo, para las condiciones de uso a que se destinen.

La manija para los cierres de puertas será del tipo empuñadura y falleba con cerradura a tambor.

Cada tablero llevará cerraduras iguales para todas las puertas de modo que puedan ser abiertas por una misma llave. Se entregará un juego de cuatro (4) llaves en un llavero rotulado por cada tablero.

Las puertas de los tableros estarán equipadas con una traba que en su posición de máxima apertura y en la posición de 90 grados, impida el cierre o apertura intempestiva.

Cada armario, en el reverso de su puerta posterior, poseerá un bolsillo portaplanos de chapa o poliestireno de dimensión A4.

Cada celda en el cubicle de baja tensión en el reverso de una de sus puertas dispondrá de un bolsillo portaplanos de chapa o poliestireno de dimensión A4.

En aquellos lugares donde se solicita o en que por razones de diseño resulte conveniente la utilización de aberturas de ventilación (ventanillados), se colocará malla metálica fina para evitar el ingreso de insectos y filtros adecuados para prevenir la entrada de polvo al tablero.

Donde convenga que la estructura permita la descarga de gases producidos por cortocircuitos, se proveerán "flaps" en la parte superior provistos de burlete de espuma de poliuretano o goma sintética.

Todas las superficies serán lisas. Las costuras producidas por soldaduras serán pulidas.

Toda la bulonería de tableros para interior será cadmiada. La calidad y espesor del cadmiado deberá responder a la Norma IRAM 676, utilizándose únicamente rosca de paso métrico. Para tableros intemperie se usará bulonería galvanizada en caliente según VDE 0210-569 Anexo IV.

En la base de los tableros se preverán agujeros para anclaje.

Para todos los suministros en chapa de acero se utilizarán las normas IRAM, o ASTM.

Se preverán travesaños u otros elementos de fijación para sujetar los cables mediante grapas o prensa cables adecuados. Estos serán cadmiados o galvanizados de acuerdo con la técnica indicada según VDE 0210-569 - Anexo IV.

Todos los dispositivos y elementos deberán montarse de modo que no interfieran el montaje de elementos en paneles, celdas o compartimentos contiguos. Tampoco deberán ser visibles desde el frente de puertas y paneles los elementos de fijación.

A fin de cumplir con lo dicho anteriormente el fabricante dispondrá todos los elementos sobre bandejas desmontables o rebatibles. En casos de puertas se tomarán otros recaudos.

## Tratamiento superficial y terminación

Las partes metálicas de los tableros recibirán los siguientes tratamientos:

### Tableros de uso interior

- Desengrasado

Según el tipo de pieza se podrá efectuar manualmente, mediante solventes industriales o con vapores de tricloroetileno.

- Desoxidado

Por arenado o fosfatizado en caliente por inmersión y remoción con cepillo. Este último método hace necesario el tratamiento alternativo de baño y cepillado hasta librar la chapa de todo óxido. Para tableros intemperie solamente se usará el arenado.

- Lavado y secado de piezas

Luego de fosfatizado se enjuagarán por inmersión en agua, con manguera, etc. y se secarán por aire caliente o estufas infrarrojas completándose con sopletes de aire a presión.

Las chapas tratadas deben ser cubiertas con antióxido antes de transcurridas cuatro horas desde el proceso de desoxidado, enjuague y secado o arenado.

- Aplicación de 10 micrones de imprimación (Wash-Primer).

- Pintura de fondo

Pintado de fondo epoxi de 30 micrones y horneado (o bien aplicación de 2 a 4 manos de antióxido al cromado de zinc hasta obtener 30 micrones de espesor).

- Pintura de terminación

Aplicación de 40 micrones de esmalte horneable (o bien 60 micrones de esmalte sintético).

- Galvanizado

Los perfiles de montaje y otros accesorios menores no visibles desde el exterior podrán ser galvanizados en caliente.

En las especificaciones particulares se podrán ampliar los requisitos de la pintura si se tratara de ambiente marino o corrosivo en general.

- Colores

Oportunamente el CONTRATISTA solicitará por nota a la Inspección de Obra la elección de los colores con suficiente anticipación.

- Terminación

No se aceptará masillado de la estructura, puertas, laterales, etc. a fin de tapar abolladuras, oxidaciones, fisuras y otros defectos.

La superficie final será uniforme, no se permitirán acumulaciones de pintura ni texturados.

### Tableros y conductos de baja tensión

El tratamiento podrá ser galvanizado en caliente o pintado.

El Contratista optará por una o ambas terminaciones, las cuales deberán responder a las especificaciones que se dan a continuación y a los ensayos que se describen en la cláusula correspondiente.

#### Galvanizado

Se realizará de acuerdo con las exigencias de la norma VDE 0210.

El Contratista tendrá especial cuidado de evitar deformaciones estructurales en puertas, paneles, etc. que puedan aparecer debido al baño. Para ello deberá aplicar las técnicas correctas para el galvanizado en caliente.

Si durante el proceso se detectaran dichas deformaciones es responsabilidad del CONTRATISTA realizar los tratamientos térmicos previos necesarios en aquellas estructuras que así lo requieran para evitar durante el baño la aparición de tensiones que puedan deformar las piezas.

Durante cada baño se deberá garantizar la temperatura óptima de galvanizado y se deberá retirar todo el óxido metálico e impurezas que floten en la superficie.

#### Pintura

Deberán cumplirse todos los pasos siguientes.

- Pintura de fondo

Pintado de fondo epoxi o poliuretánico tipo II según norma IRAM 1240 en manos cruzadas hasta obtener 40 micrones de espesor.

- Pintura de terminación

Aplicación de manos cruzadas de pintura tipo II (poliuretánica para intemperie) según el esquema de norma IRAM 1240 de Julio de 1980, hasta obtener 60 micrones de espesor.

Se preverá, donde corresponda, la terminación de superficies interiores con recubrimiento antigoteo. Este recubrimiento no deberá desprenderse al ser cepillado con cepillo de limpieza de paja de uso doméstico.

## Disposición de elementos

Todos los elementos se montarán teniendo en cuenta la función, frecuencia de operación, mantenimiento, etc. Serán accesibles para su manejo y mantenimiento, sin posibilidad de contactos accidentales que puedan poner en peligro a las personas, producir deterioro de elementos o salida de servicio de equipos.

Todos los elementos en general podrán ser desmontados con simples operaciones. En caso de circuitos auxiliares estas tareas podrán realizarse aún bajo tensión (cambio de ojos de buey, botoneras, relés, etc.).

Se evitará colocar dispositivos de protección embutidos en puertas o bandejas rebatibles. Los mismos deberán instalarse a resguardo de vibraciones a fin de impedir actuaciones intempestivas.

Todos los elementos tales como voltímetros, amperímetros, relés con indicadores ópticos, etc., deberán disponerse de modo tal que el acceso para su mantenimiento resulte sencillo y que sean cómodamente visibles.

Todos los elementos tales como temporizadores, relés o instrumentos de medición que no sean de ejecución extraíble, tendrán prevista una bornera próxima de modo tal que al extraer el elemento pueda levantarse la conexión desde dicha bornera. Todos los instrumentos, pulsadores, ojos de buey (señalización) y llaves conmutadoras se colocarán sobre las puertas de los tableros a una altura superior a 1,10 m y a una altura inferior a 2 m.

En cada tablero, los elementos que cumplan igual función deberán ser intercambiables entre sí.

## Identificación de elementos

Todos los componentes tales como interruptores, seccionadores, fusibles, relés, contactores y pulsadores estarán identificados con chapas de lucite con un espesor aproximado de 3 mm con los datos de identificación grabados a pantógrafo, de fondo gris claro con letras negras (imprenta mayúscula) de una altura de 5 mm, según función.

Los conductores deberán ser individualizados en sus extremos por medio de numeración en correspondencia con el esquema eléctrico de conexionado interno aprobado. Las marcas deben asegurar su inalterabilidad y no permitir desprendimientos involuntarios.

En la parte frontal y posterior del tablero se identificarán también con carteles de lucite los números de celdas o paneles y su función.

Todos los demás elementos del tablero se identificarán con chapas fotoquímicas u otro método que asegure la fácil distinción de la letra y número con que se representa el elemento en el esquema eléctrico funcional o de conexionado interno.

Cuando sea requerido un esquema mímico en el frente del tablero, el mismo se realizará con planchuela de aluminio o bronce atornillada desde el interior.

Cada compartimento deberá poseer un esquema topográfico y un esquema eléctrico adosado al interior y a resguardo del deterioro mediante una cubierta de acetato transparente o acrílico.

Todos los bornes estarán convenientemente numerados.

Todas las borneras deberán estar identificadas con un código respectivo y tendrán numeración inicio y fin. Por ej: XA (1-140).

## Cableado

Todo el cableado interno de los tableros se hará de acuerdo con las reglas del arte. No se permitirán empalmes de los cables en su recorrido y solamente se admitirán cables unipolares. Los mismos serán del tipo anti-incendio y responderán a las normas IEEE Std. 383.

La sección mínima de los cables será de 1,5 mm2 para los circuitos de comando, señalización y alarmas, para los circuitos de tensión 2,5 mm2 y los circuitos de corriente de 4 mm2 para los respectivos circuitos de protección y medición.

Los cables serán flexibles (no se permitirá conductor de alambre), la aislación será de PVC para 1 kV, según la norma IRAM 2183. Para conexiones sometidas a flexiones alternativas (puertas, paneles rebatibles, etc.) se deberá utilizar trenza de cobre flexible.

Todos los extremos llevarán terminales, según el caso se deberá considerar la opción de pin o estañado etc.

La denominación quedará a criterio del Contratista, cuidando que sea la misma en todas las celdas y que no se base en un uso excesivo de dígitos. Los circuitos deberán estar agrupados en borneras y separados por función y por tensión, mediante separadores adecuados.

Para la protección de los cables en el interior de los tableros se emplearán canales plásticos.

En los lugares que se hallan bajo tensión superior a 1 kV los canales serán metálicos o se empleará caño de hierro semipesado y accesorios adecuados. Todos los contactos auxiliares de todos los elementos (interruptor, seccionador, etc.) serán cableados a bornera piloto, aunque no sean usados.

Para los circuitos amperométricos de medición y protección deberán ubicarse borneras de contraste con puentes seccionables según se describe, tanto para inyección como de contraste de los mismos.

La puesta a tierra de los circuitos secundarios se hará con cable individual desde cada transformador a la barra general de tierra, como así también desde los instrumentos y relevadores.

En los circuitos de potencia todo el cableado estará dimensionado para la corriente nominal y verificado al cortocircuito de acuerdo con la potencia de cortocircuito de diseño del tablero. Las solicitaciones térmicas que deberá soportar el equipamiento del tablero serán dadas en las especificaciones técnicas particulares.

Para la verificación de un tramo de cable se tomará como nivel de cortocircuito, el que se establecería en una falla franca en el extremo del tramo, hacia la carga.

Si las secciones que resultaran de la verificación fueran excesivas o su cableado poco práctico, el CONTRATISTA deberá utilizar clases de aislación superiores a fin de poder disminuir las secciones de conductor a utilizar.

Para el cableado de medición de tensión desde barras principales hasta el transformador o base portafusibles se tendrá el mismo criterio, a excepción que los cables estén mecánicamente protegidos por conducto de caño metálico o estructura equivalente en todo su recorrido. En ningún caso la sección será inferior a 10,0 mm2.

No se aceptará, bajo ningún concepto, la conexión de más de un cable por borne, ni las conexiones en guirnalda entre aparatos que no sean de ejecución extraíble.

## Equipamiento eléctrico

### Generalidades

Todo el equipamiento deberá cumplir con las características descriptas en las Planillas de Datos Técnicos.

### Barras colectoras y de derivación a equipos conectados a las barras colectoras

Las barras serán de cobre electrolítico según la norma IRAM 2202.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos y las solicitaciones térmicas producidas por la corriente simétrica de cortocircuito, calculadas según VDE 0103.

Para la elección de la sección de las barras de cobre se respetará lo establecido por las normas IRAM o DIN 43671.

Las barras de cobre de potencia de corriente alterna en media tensión y baja tensión deberán ser identificadas por medio de los siguientes colores:

- Fase R: Castaño

- Fase S: Negro

- Fase T: Rojo

- Neutro: Celeste

- Tierra: bicolor verde amarillo

Las barras de cobre de corriente continua deberán ser identificadas por medio de los colores. Indicados por TRANSNOA (ver Especificaciones Técnicas de TRANSNOA).

- Barra P : Rojo

- Barra N : Negro

- Barra Tierra : bicolor verde amarillo

La bulonería a utilizar será completamente cadmiada, debiéndose respetar lo establecido. La cantidad de los agujeros y diámetro de los mismos, para la realización de las uniones y empalmes de barras, se determinará de acuerdo con lo establecido por la norma DIN 43673.

Las barras principales o de derivación estarán ubicadas en compartimentos separados de los interruptores y dispositivos de maniobra, medición y auxiliares.

Se tomará en cuenta la última revisión de ANSI C37-20 y NEMA ICS.

El compartimento se hará mediante paneles de chapa de acero.

Las derivaciones que acometen a los dispositivos y aparatos se realizarán con cable o barra aislada para evitar contactos accidentales del personal de operación o mantenimiento.

En todos los casos se podrá realizar la conexión de acometida a una salida sin que por ello se deba sacar de servicio cualquiera de las restantes y sin ningún riesgo para el personal. Para ello, el diseño del tablero será tal que el personal tendrá acceso únicamente a los tramos terminales de las distintas salidas que quedarán sin tensión mediante la operación del interruptor del circuito.

Las barras principales estarán en la parte superior del tablero. Serán fácilmente accesibles, previo desmontaje de un panel de protección de chapa de acero.

De ser necesario los puntos de conexión serán plateados. Se deberán prever dispositivos flexibles para la compensación por dilatación.

### Barra general de tierra y puesta a tierra de elementos

A lo largo de todo el tablero se colocará una barra de cobre eléctricamente conectada a la estructura, con un mínimo de 100 mm2 de sección para tableros y 200 mm2 para celdas y conductos, ambas con 5 mm de espesor como mínimo.

La sección y fijación de la misma serán suficientes para soportar los esfuerzos térmicos y dinámicos eventuales de la corriente de cortocircuito.

Todas las partes metálicas de elementos y aparatos instalados en el tablero se pondrán a tierra, cada uno en forma independiente, no se efectuarán guirnaldas entre elementos.

Todas las puertas se pondrán a tierra mediante malla extra-flexible de cobre.

Cuando se trate de puertas sin ningún aparato eléctrico montado en ellas, la sección no será inferior a 6 mm 2

No se permitirá utilizar la estructura del tablero como elemento conductor de puesta a tierra de otro elemento.

La conexión a tierra de todos los elementos que lo requieran, deberá hacerse individualmente. Si se debe desmontar cualquier dispositivo conectado a tierra, en ningún caso será necesario dejar otro sin puesta a tierra.

En los tableros soldados, cada celda deberá unirse en un punto a la barra de tierra.

En los tableros abulonados y pintados, además deberá cumplirse que todos los paneles que forman la estructura estén eléctricamente conectados entre sí con una malla igual a la usada en puertas. No se considerará buena conexión eléctrica la unión de partes pintadas abulonados entre sí.

Los tableros totalmente galvanizados se considerarán como si fueran soldados a los efectos de su puesta a tierra, siempre que no exista un elemento intermedio entre las partes abullonadas.

### Aisladores, soportes de barras

Los mismos serán compuestos de materiales en base a resinas, epoxi o poliéster y fibra de vidrio, y serán Autoextinguible.

No se permitirá baquelita ni Pertinax.

En los paneles de separación de celdas se colocarán pasatapas como soportes de barras del tipo cepo, de poliéster y fibra de vidrio de forma que garanticen rigidez, tabicamiento entre compartimentos y una sujeción deslizante de las barras.

Deberán soportar sin deformaciones los esfuerzos electrodinámicos de cortocircuito producido en las barras colectoras y presentar la memoria de cálculo correspondiente que avale el diseño.

Se tendrá en cuenta que todo conductor de acometida deberá estar soportado por aisladores o grapas, dimensionados para absorber todos los esfuerzos necesarios originados en el conductor y no transmitirlos al punto de conexión eléctrica.

### Canales para cableado

Todo el cableado interno de los tableros de baja tensión debe alojarse en canales de material plástico que posean ranuras de ambas caras laterales hasta el borde superior de las mismas, para salida de los conductores a las borneras y a los aparatos eléctricos.

Los canales deben ir cerrados con una tapa del mismo material, que calce a presión con firmeza y que no se desprenda fácilmente por vibraciones o en forma accidental.

Los canales deberán ser autoextinguibles.

Podrán ir a la vista los conductores que salgan del conducto a la bornera o a aparatos en tramos cortos. Los canales se fijarán en su base a la estructura de los tableros, mediante remaches tipo “pop” o tornillos de material plástico, de modo que por ninguna razón puedan dañar a los conductores.

La cantidad de conductores a colocar en los canales debe ser tal que no ocupen más del 50% de la sección interna útil en los recorridos terminales y el 75% de la misma en los recorridos troncales.

Para las canalizaciones internas de los compartimientos de media tensión se deberán utilizar canales de chapa con tapa atornillable, herméticos y/o caños de acero donde corresponda.

### Borneras

Todos los circuitos auxiliares de los tableros y/o aparatos, deberán terminar en borneras convenientemente numeradas y dispuestas en cada panel. El acceso a ésta será posible y seguro aún con los equipos en servicio.

En caso de existir en un mismo panel o aparato, circuitos de diferente tensión o de distinta clase de corriente (110 V, 220 V y 48 V -corriente continua-, 380-220V y 110/1.73V -corriente alterna-) existirá una clara separación entre los grupos de bornes correspondientes, con tope y extremos de cada bornera, como así también separadores entre + y -.

Además, dentro de cada grupo se buscará un ordenamiento por función, por ejemplo: medición de corriente, medición de tensión, comando, señalización, alarma, etc.

Los circuitos de medición de corriente tendrán bornes que permitan la realización de contraste, inyección de corriente y cortocircuitado de secundarios, aún en servicio, en forma sencilla, mediante el uso de puentes fijos y seccionables.

En cada panel donde estén presentes tensiones de medición deberá existir un borne adicional a los necesarios, para la conexión de un aparato externo de medición.

### Bornes

#### Generalidades

En esta especificación se describen dos tipos de bornes según la sección de cable de acometida:

- Tipo A: secciones hasta 25 mm2 de cable flexible o extra flexible.

- Tipo B: secciones hasta 125 mm2 de cable flexible o extra flexible.

Los bornes a instalarse en tableros o aparatos serán del tipo componible, montados individualmente sobre guías de fijación en forma tal que puedan desmontarse separadamente sin necesidad de abrir toda la línea de bornes. La fijación del borne a la guía se hará por medio de un mecanismo a resorte.

#### Cuerpo aislante

Será de material irrompible, no aceptándose material cerámico ni baquelita. Puede usarse material cerámico termoplástico, en cuyo caso deberá ser autoextinguible. De usarse melamina, el diseño debe ser tal que no se rompa fácilmente.

#### Parte metálica conductora

##### Bornes tipo A

El ajuste de un conductor al borne deberá efectuarse de tal modo que el tornillo no actúe directamente sobre aquel sino a través de una placa de cobre que permita aprisionar el terminal del conductor con la presión de contacto adecuada sin dañarlo.

La pieza de amarre ("morsa"), debe ser suficientemente rígida como para que al apretar el tornillo la misma no se deforme ni abra.

Los tornillos serán de rosca milimétrica, cabeza cilíndrica grande y ranura profunda del tipo imperdible.

##### Bornes tipo B

Se trata de una barra pasante a través del cuerpo aislante, el cual deberá estar firmemente adherido a la misma sin posibilidad de deslizamientos.

En cada extremo la barra poseerá un agujero con su correspondiente tornillo, tuerca y arandelas.

El conductor de entrada tanto como el de salida se conectará mediante el uso de terminales con ojal cerrado.

Las características de los materiales de las partes metálicas del borne cumplirán con lo dicho para el borne del Tipo A.

#### Capacidad y dimensiones

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo A será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm2) 2,5 - 6,0 - 16,0 - 25,0.

- Corriente máxima (A) 30,0 - 60,0 - 80,0 - 140,0.

- Espesor del borne (mm) 6,2 - 8,2 - 10,2 - 15,2.

La capacidad y dimensiones aproximadas de los bornes del Tipo B será la siguiente:

- Secc. máx. conductor (mm2) 35,0 - 125,0.

- Corriente máxima (A) 143,0 - 250,0.

- Espesor del borne (mm) 28,5 - 40,6

- Longitud del borne (mm) 70,0 - 90,0

- Altura del borne (mm) 52,0 - 52,0

### Interruptores termo magnéticos

Se utilizarán en circuitos de corriente continua y corriente alterna.

De ser necesario los interruptores -termo magnéticos tendrán contactos auxiliares para desarrollar circuitos de alarma por desconexión, ya sea manual voluntaria o por funcionamiento de sus protecciones.

Los interruptores termo -magnéticos serán de ejecución fija, sin posibilidad de acceso a sus bornes desde el frente del panel, con accionamiento manual desde ese frente.

Poseerán característica limitadora de la corriente de cortocircuito en c.a. y c.c. según corresponda de acuerdo con planos unifilares y planillas de datos característicos garantizados.

La selectividad entre interruptores y/o seccionadores fusibles deberá cumplir con los valores de corriente nominal y de cortocircuitos especificados en los respectivos planos unifilares de servicios auxiliares que corresponda.

### Interruptores automáticos

Los interruptores automáticos serán, en vacío, de operación manual y además cuando corresponda, con comando eléctrico (bobinas de cierre/apertura).

Los interruptores automáticos tendrán cuando corresponda elementos magnéticos o termo magnéticos primarios regulables de disparo.

Todos los interruptores tendrán contactos para señalización de posición e indicación de disparo y para los automatismos previstos en su utilización.

Todas las funciones de señalización, comando y demás automatismos estarán cableadas a fichas adecuadas de diseño seguro y confiable.

Los interruptores tendrán un enclavamiento que no permita el seccionamiento cuando el interruptor se encuentra cerrado. Así mismo no se podrá cerrar el interruptor cuando en seccionador se encuentre abierto.

### Indicadores electromagnéticos de posición

Estos indicadores serán utilizados en los esquemas mímicos de mando.

La posición de montaje de los paneles será vertical. Deberán proveerse aparatos de gran confiabilidad que puedan indicar con precisión las posiciones de los aparatos de maniobra en el esquema mímico.

La posición intermedia en que queda el disco de señalización, cuando ambas bobinas no tienen tensión, debe ser precisa no dejando lugar a confusión con las posiciones extremas que se corresponden con "aparato de maniobra cerrado y abierto".

### Fusibles

#### Fusibles para circuitos de potencia

Serán de alta capacidad de ruptura (NH) del tipo de cuchilla.

Se ajustarán a lo indicado en la norma VDE 0636.

Tendrán una capacidad de ruptura mayor de 100 kA eficaces en tensiones de hasta 500 V, 50 Hz, cos fi = 0,4.

Los tamaños según rango de corriente nominal y subdivisión dentro de cada tamaño estarán en un todo de acuerdo con lo especificado en dicha norma.

#### Fusibles para circuitos auxiliares

Para comando, señalización y servicios auxiliares en general se utilizarán fusibles de alta capacidad de ruptura a rosca con tapa de acuerdo con las características del Tipo D (D/DO System) descripto en la norma VDE 0636.

### Contactores, relés térmicos

Responderán a la norma VDE 0660 (Prescripciones para Aparatos de Maniobra de Baja Tensión) e IEC 60158-1.

Los relés térmicos serán de la misma marca que el contactor correspondiente, configurando una sola unidad. Los relés térmicos deberán tener un campo de regulación adecuado y deberán estar provistos de un contacto auxiliar conmutador. La reposición será manual salvo especificación particular en contrario.

Cuando la protección del contactor se realice con fusibles, en sistemas trifásicos el relé térmico tendrá la posibilidad de disparar a corriente nominal por ausencia de una fase. En este caso se hará por intermedio de un contacto independiente al del relé térmico.

Los contactores de potencia de corriente alterna estarán dimensionados según la categoría AC3 para los dos millones de maniobras, salvo especificación particular en contrario.

### Relés auxiliares

Responderán a las normas VDE 0660 y 0435.

Serán de alta confiabilidad, por lo tanto aptos para desarrollar con eficacia un funcionamiento continuo. Sus bobinas estarán dimensionadas y construidas para trabajar permanentemente energizadas.

Serán de tipo extraíble con bornes a tornillo en la base fija, tendrán una cubierta de material incombustible transparente, para evitar la acumulación de polvo en su interior.

Tendrán contactos de tipo autolimpiante, inversores o normalmente abiertos y normalmente cerrados, convertibles, o no, de un tipo al otro, según se requiera en cada caso. Contarán con un dispositivo apropiado, para asegurar la fijación y conexión del relé a la base fija.

Los relés auxiliares deberán cumplir con lo indicado en la E.T. 82 “Especificación Técnica General para Estaciones Transformadoras Telecontroladas de AyEE”.

Los tableros llevarán en su interior calefactores eléctricos blindados de 220 Vca a fin de mantener una sobre temperatura interior de modo de evitar condensación.

Las celdas deberán tener calefactores, en cada compartimento de media tensión y en los conductos deberán tener una distribución adecuada a lo largo del mismo. La potencia de los calefactores será la adecuada conforme al volumen, forma y ubicación de los recintos a calefaccionar.

Los calefactores estarán comandados por termostatos con regulación entre 5 y 25 grados centígrados convenientemente ubicados.

El Contratista deberá colocar un contactor de maniobra de los calefactores cuando el número y potencia de los mismos así lo demande.

### Iluminación

En cada uno de los tableros y armarios de toda la provisión, en la parte posterior (zona de borneras y conexionado), se debe instalar uno o más artefactos con tubos led. En todos los compartimentos de las celdas de media tensión se deberá colocar un artefacto tubo led de similares características. Esta iluminación tendrá por finalidad fundamentalmente permitir la correcta visualización de las borneras y sus conexiones.

La iluminación será controlada por un micro - interruptor de puerta del tablero.

### Accesorios

Todos los componentes de estado sólido equipados en los tableros y armarios deberán estar diseñados para soportar tensiones de impulso y perturbaciones electromagnéticas según IEC 60255.-4 o ANSI C37.90a (SWC).

Todos los componentes de equipos electrónicos deberán ser adecuados para trabajar en ambientes a la temperatura de 55 grados C según las normas MIL, así como tener tratamiento para ser protegidos contra humedad y contra hongos (también llamado de "tropicalización" de acuerdo con las normas MIL-T-152 y MIL-V-173).

Cuando falle algún elemento, los restantes en buen estado deberán soportar la condición anormal transitoria que siga a esta falla.

Los circuitos lógicos que estén compuestos por algún elemento de estado sólido, ante la falla de uno de estos, no deberán efectuar una mala operación o afectar a algún equipo controlado. Serán diseñados en forma tal que resulten insensibles a ruidos provenientes de diversas fuentes electromagnéticas perturbadoras según IEC 60255-4 o ANSI 37.90.

## Tableros de servicios auxiliares

### Objeto

Las presentes especificaciones comprenden los requerimientos básicos que deben reunir los tableros de servicios auxiliares de 3x380/220 Vca (TGSACA), de 220 Vcc (TGSACC 220V), de 110 Vcc (TGSACC 110V) y de 48 Vcc (TGSACC 48V).

Los servicios auxiliares deberán diseñarse y construirse teniendo en cuenta la RESOLUCIÓN DEL ENRE 0558/2003 (Boletín Oficial Nº 30.266 del 30/10/2003) articulo 3.- “GUÍA DE DISEÑO Y NORMAS DEL SISTEMA DE SERVICIOS AUXILIARES” en donde sea aplicable siguiendo esta especificación y los planos de este pliego

La totalidad de los equipos y materiales y sus piezas constitutivas serán nuevos y sin uso. No se admiten equipos y materiales reciclados. Los equipos y materiales deben cumplir con las exigencias técnicas y ensayos que se indican para cada caso particular.

### Alcance de las prestaciones

El CONTRATISTA estará a cargo del suministro de los tableros generales de servicios auxiliares de corriente alterna y corriente continua (TGSACA/TGSACC).

El suministro incluye:

- Los ensayos en fábrica de todos los suministros.

- La entrega en término de toda la documentación: planos, manuales, catálogos, memorias técnicas, protocolos de ensayos, etc.

Se consideran como límites del suministro de la presente especificación:

- Las borneras terminales o bornes de aparatos (según corresponda) instaladas en cada tablero.

Los tableros se entregarán completos, con su envoltura metálica, barras, aisladores, borneras, equipos de maniobra, comando, medición, protección, alarmas, señalización, soportes para cables exteriores y todos los componentes necesarios, de tal manera que cada conjunto conforme una integridad autosuficiente a fin de que no se requiera la provisión de ningún suministro ajeno para completarlos.

### Normas y especificaciones

Los tableros en su conjunto y los elementos que lo componen responderán a las normas IRAM o IEC vigentes, en todo aquello que no se contradiga con las presentes especificaciones.

### Características generales

#### Constructivas

Los tableros serán de tipo modular constituidos por columnas o cuerpos con posibilidad de ser ampliados en los extremos. Deberán poder resistir sin inconvenientes los esfuerzos térmicos y electrodinámicos que puedan producirse por efecto de posibles cortocircuitos.

En el diseño de los tableros se deberá prever las aberturas de ventilación necesarias para disipar el calor generado en su interior, en servicio normal. Se deberá garantizar la imposibilidad de entrada de polvo e insectos por dichas aberturas dotando a las mismas de filtros adecuados.

En el caso de utilizarse "flaps" para la evacuación de los gases producidos por un cortocircuito, estarán ubicados en la parte superior del tablero; los mismos deberán realizarse de forma tal de evitar la entrada de polvo e insectos.

#### Materiales y componentes

Los materiales y componentes mecánicos y eléctricos que integran los tableros de la presente especificación cumplirán necesariamente con lo enunciado en las Especificaciones técnicas particulares para la provisión de servicios auxiliares y tableros.

### Características particulares

#### Tablero general de 3x380/220 Vca (TGSACA)

Este sistema es con neutro rígido a tierra respondiendo funcionalmente al esquema respectivo de la especificación técnica Nro. 82 de AGUA Y ENERGÍA ELÉCTRICA y a los lineamientos que se especifican en el presente pliego.

El contratista deberá diseñar el tablero para cumplir las funciones descriptas en esta especificación, debiendo definir con precisión las características de cada uno de los elementos que lo integran.

La corriente de cortocircuito trifásica máxima de diseño en barras generales del tablero se adecuará a las características del transformador de servicios auxiliares que lo alimenta.

El tablero constará de dos barras, una barra A y una barra E acopladas. En la barra A estará normalmente conectado el transformador de servicios auxiliares, en caso de salida fuera de servicio del transformador se producirá el arranque del grupo diésel de emergencia y su posterior conexión a la barra E mediante un PLC. Las diferentes alimentaciones se derivarán de ambas barras sirviendo la barra E de reserva de las alimentaciones esenciales de la estación.

En la parte posterior de los paneles con interruptor de potencia en los lugares donde el acceso a elementos bajo tensión sea directo al abrir una puerta, se preverá la instalación de una protección de malla metálica removible montada sobre la estructura, que asegure como mínimo un grado de protección IP301. Dicha malla estará conectada rígidamente a la barra de tierra mediante trenza flexible de cobre de sección adecuada.

Para las salidas se utilizarán interruptores termo magnéticos adecuados a las cargas que alimentan y siempre con un 20 % de reserva instalado.

Las acometidas de cables exteriores a cada una de las salidas se producirán en una bornera de potencia dispuesta en forma adecuada en la parte posterior inferior de cada columna del tablero, cada juego de borneras dispondrá de un espacio a ambos lados de la misma para facilitar la conexión y desconexión de cables.

Los cuerpos del tablero que alojen interruptores, contarán en su parte frontal con una puerta de simple hoja sobre la que dispondrá de los aparatos de comando, protección, medición y señalización principales de la respectiva alimentación. En el interior se encontrará el comando frontal del interruptor y los restantes aparatos y borneras.

Se deberán implementar todos los automatismos eléctricos necesarios para el correcto funcionamiento del tablero.

##### Protecciones

Cada interruptor de acometida contará, como mínimo, con los siguientes elementos de protección:

- Relé de sobrecorriente de tiempo definido (instantáneo) y de tiempo inverso, con pulsador de reposición.

Los elementos de protección y los interruptores a suministrar, deberán tener características de operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones.

En ese sentido, las curvas de operación de las protecciones primarias y secundarias del interruptor de acometida de baja tensión, deberán tener adecuada selectividad.

#### Tablero general de 110 Vcc (TGSACC)

Este sistema es con ambos polos aislados de tierra y estará formado por una sola barra principal, alimentada por el cargador de las baterías de 110 Vcc que contará con una doble alimentación conmutable manualmente desde el tablero de corriente alterna.

La corriente de cortocircuito de diseño del tablero y su equipamiento será de 10 kA como mínimo, a la tensión de servicio, o mayor de acuerdo con la verificación correspondiente, realizada con los datos suministrados por el fabricante de las baterías.

Los aparatos que constituirán las salidas de este tablero serán interruptores termomagnéticos bipolares aptos para 110 Vcc.

Los elementos de protecciones y/o los interruptores a suministrar, deberán tener características de operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones aguas arriba y aguas abajo.

#### Tablero general de 48 Vcc (TGSACC 48 Vcc)

Este sistema es con polo positivo puesto de tierra y estará formado por una sola barra principal, alimentada por un cargador de la batería de 48 Vcc, que contará con una doble alimentación desde el tablero de corriente alterna.

La corriente de cortocircuito de diseño del tablero y su equipamiento será de 10 kA como mínimo, a la tensión de servicio, o mayor de acuerdo con la verificación correspondiente, realizada con los datos suministrados por el fabricante de las baterías.

Los aparatos que constituirán las salidas de este tablero serán interruptores termomagnéticos bipolares aptos para 48 Vcc.

Los elementos de protecciones y/o los interruptores a suministrar, deberán tener características de operación adecuada para mantener la correcta selectividad entre protecciones aguas arriba y aguas abajo.

# MONTAJE, ENSAYOS EN OBRA Y PUESTA EN SERVICIO

## Generalidades

Las verificaciones y ensayos de los tableros y sus componentes en la obra se realizarán según las mismas normas utilizadas en los respectivos ensayos efectuados en la fábrica, excepto donde se establezca otra cosa.

## Montaje y verificaciones durante el mismo

El Contratista supervisará el montaje de los mismos, debiendo solicitar que se detengan los trabajos o se modifique la realización de aquéllos que, a su criterio, no se estén efectuando adecuadamente y que puedan afectar el funcionamiento de los equipos en las condiciones que garantiza.

Las verificaciones a realizar durante el proceso de montaje estarán detalladas en el Manual de Calidad que el Contratista deberá presentar, e incluirán como mínimo las siguientes:

- Pruebas funcionales

- Verificación de la continuidad de las conexiones internas

## Puesta en servicio y marcha industrial

El Contratista supervisará la puesta en servicio del tablero, en particular las verificaciones finales previas a su energización.

# REPUESTOS

Los tableros deberán ser provistos con repuestos en forma obligatoria.

Se suministrarán, como mínimo, por cada uno de los tableros que se instalen y donde sean de aplicación elementos de repuestos para cinco (5) años de operación, no limitativos.

Debe tenerse especialmente en cuenta que los repuestos deberán entregarse debidamente embalados y almacenados según lo estipulado por la empresa Transportista.

# DOCUMENTACION TECNICA

A continuación se indica la documentación técnica que se debe entregar con la oferta y con la ingeniería de detalles.

## Documentación técnica de la oferta

El oferente deberá entregar junto con la oferta la siguiente documentación técnica en formato digital e impreso en las cantidades indicadas en el numeral 4.3 del Pliego de bases y Condiciones:

- Planillas de datos técnicos garantizados completas.

- Documentación de ensayos de acuerdo a lo indicado en el numeral 15.2

- Descripción completa de los tableros.

- Especificaciones técnicas de los fabricantes de los equipos.

- Folleto de los equipos componentes de los tableros.

## Documentación técnica de la ingeniería de detalle

El contratista deberá entregar para su aprobación la documentación técnica del material ofrecido, indicando todos los datos necesarios para su montaje eléctrico y mecánico.

Dicha documentación será la siguiente:

Con la entrega del equipamiento: tres (3) juegos completos de la documentación aprobada con los correspondientes manuales de montaje y mantenimiento.

Dicha documentación será la siguiente:

- Lista completa de la documentación técnica a presentar.

- Programa general de fabricación, ensayos y entrega en obra.

- Planos de dimensiones: Plantas y vistas del interruptor; incluyendo estructuras de soporte, plantilla de fijación, gabinetes y armarios de conjunción, accesorios, etc.

- Esquemas eléctricos y mecánicos funcionales de los sistemas de mando y control.

- Esquema de dimensiones de bornes indicando el material utilizado.

- Planos de dimensiones para el transporte.

- Placas de características.

- Lista de ensayos en fábrica y en obra.

### Ingeniería de diseño de los tableros - Planos

El Contratista deberá presentar para su aprobación un elenco general de planos conteniendo como mínimo la siguiente información:

- Número de plano, descripción, cantidad de hojas por plano, formato IRAM de cada hoja, letra de modificación, número del contrato, nombre del contrato, nombre del Comitente, nombre del fabricante, nombre del Contratista, cantidad de hojas que componen el elenco o listas, numeración de cada una de las hojas con indicación repetitiva del total.

En caso de elencos o listas extensas de planos, convendrá que los mismos cuenten con una carátula que contenga un índice del contenido por hoja y por tema.

Estos elencos o listas presentados para la etapa de aprobación de planos, luego se convertirán en ELENCOS GENERALES DE PLANOS versiones CAF y CAO (Conforme a Fabricación y Conforme a Obra), los que diferirán de los primeros en las letras de modificación que correspondan a cada versión y en el acondicionamiento de las entregas finales de la documentación (copias, reproducibles, microfilm).

El Contratista presentará un modelo de elenco de planos para su aprobación.

Con respecto a la confección de planos, se exigirá al Contratista el estricto cumplimiento en los formatos IRAM, en los rótulos y distintos casilleros para asentamiento de numeraciones y de modificaciones.

En los casos de tener más de una hoja por plano, corresponderá el tipo de rótulo clásico completo para la hoja 1, y otro tipo de rótulo, reducido para las hojas subsiguientes. Cuando el plano tenga varias hojas, la revisión se asentará en la hoja efectivamente modificada con la descripción completa, y en la hoja 1 sólo con la referencia del número de hoja modificada. Las hojas no modificadas no sufrirán alteraciones y mantendrán la revisión anterior.

En líneas generales, el contenido de los planos deberá presentar las siguientes características:

- Uniformidad de simbología y nomenclaturas.

- Adecuada descripción de textos y referencias.

- Verificación cruzada de los números de planos de referencia.

- Verificación cruzada de números de bornes entre planos de cableado y planillas de borneras.

La Inspección del Comitente se reservará el derecho a rechazar los planos que no cumplan con estas formalidades.

La Inspección del Comitente tendrá la opción de solicitar copias reducidas, previa prueba de cada tamaño y tipo de plano.

### Listas de materiales

Las listas de materiales se preferirán en formato A3 o A4 según corresponda, en forma de planilla, si están separadas del resto de los planos o bien podrán estar incluidas dentro de los mismos.

Contendrán el detalle de los componentes que figuren en todo tipo de plano como vistas y cortes, esquemas de cableado interno, esquemas funcionales, esquemas trifilares, con las referencias correspondientes con respecto a los planos involucrados y con el detalle completo de designación según plano, descripción, marca, modelo, características eléctricas principales como tensión, corriente y consumo nominales, poder de cierre y apertura en c.a. y c.c. (en función de L/R), si correspondiera, nombre del fabricante de cada componente y número de pieza, parte o plano de cada uno de ellos.

Con la presentación de las listas, se acompañarán todos los catálogos, hojas de datos característicos garantizados, manuales, protocolos y planos de componentes, de manera de sustentar fehacientemente la información contenida en dichas listas.

### Planos de cableado

Los planos de cableado internos de cajas y armarios se preferirán en formato A3 como así también los esquemas gráficos y de listas de cableado. En este último caso las listas deberán acompañarse con esquemas topográficos de disposición de elementos dentro de los armarios. En todos los casos se deberán indicar las características de cables y accesorios utilizados: Sección, tipo, material conductor y aislante, terminales y anillos de identificación (marca y modelo).

En los casos de esquemas gráficos de cableados se preferirá que los mismos sean simplificados, sin dibujar el camino completo de los cables en manojos sino indicando en cada borne de salida y llegada de cables, los destinos y procedencias de los mismos.

### Planillas de borneras

Las borneras terminales para conexión con las EE.TT. no se dibujarán en los planos de cableado interno, sino que se presentarán en planillas de borneras separadas.

Esta planilla de bornera tiene por objeto principal, conseguir una correspondencia biunívoca entre el cableado interno y el externo de los equipos y/o tableros.

La planilla de bornera contendrá por lo general una capacidad máxima de 60 bornes, la cual el CONTRATISTA acondicionará en función de la distribución física de borneras en cada celda, tablero o armario.

El Contratista generará su propia cantidad de planillas según el acondicionamiento elegido y el proyecto ejecutivo, por cada una de las celdas, tableros y armarios suministrados.

### Organización de planillas de borneras

El Contratista asignará un número de plano para cada tipo distinto de tablero o armario que suministre, y ese plano contendrá las hojas de planillas de borneras que conformen dicho tablero o armario.

Para organizar estas planillas por tableros o armarios, el Contratista antepondrá a las mismas, una carátula confeccionada también en formato A3 pero con rótulo grande clásico. La carátula será la hoja N°1 del plano y contendrá información sobre el resto de las hojas con un índice gráfico ilustrativo de contenido de cada hoja subsiguiente en base al tipo, función y numeración de la bornera. Esto se logrará con un pequeño dibujo básico ilustrativo de la disposición física de las borneras según su ubicación en cada tablero o armario. Además, la hoja N°1 contará con las referencias a los planos de cableado asociados. Oportunamente se suministrarán modelos de hojas N°1 para que el fabricante tenga una orientación válida al respecto.

En estos casos los asentamientos de modificaciones tendrán un procedimiento similar al explicado para planos con más de una hoja.

# ENSAYOS E INSPECCIONES

Los ensayos para estos equipos se dividen en ensayos de tipo y de rutina.

A continuación se describen que ensayos están incluidos dentro de cada uno de ellos.

## Ensayos de tipo

Se requerirá los protocolos de ensayo de los equipos componentes de los tableros.

## Presentaciones oferente

El oferente entregará junto con la oferta los protocolos y certificados de ensayos de un laboratorio nacional o extranjero reconocido por el Comitente, donde conste la realización, con resultados satisfactorios de los ensayos de tipo de acuerdo con la norma IEC o IRAM que corresponde de los equipos componentes del tablero como ser interruptores automáticos, fusibles, transformadores de medida y cualquier otro equipo importante y que avalen los equipos ofertados y un listado de ensayos de tipo del equipo ofrecido, indicando para cada equipo:

- Marca y modelo del equipo.

- Descripción del ensayo.

- Nombre del documento.

- Nombre del archivo.

- Fecha del ensayo.

- Cláusula de la norma a la que corresponde el ensayo.

- Laboratorio donde se realizó el ensayo.

## Presentaciones contratista

El contratista entregará como parte de los requisitos de aprobación del equipo los protocolos y certificados de ensayos de un laboratorio nacional o extranjero reconocido por el Comitente, donde conste la realización, con resultados satisfactorios de los ensayos de tipo de acuerdo con la norma IEC o IRAM que corresponde de los equipos componentes del tablero como ser interruptores automáticos, fusibles, transformadores de medida y cualquier otro equipo importante, que avalen los equipos seleccionados y un listado de ensayos de tipo del equipo seleccionado, indicando para cada equipo:

- Marca y modelo del equipo.

- Descripción del ensayo.

- Nombres de los documentos.

- Nombre de los archivos.

- Fecha del ensayo.

- Cláusula de la norma a la que corresponde el ensayo.

- Laboratorio donde se realizó el ensayo.

## Ensayos de rutina

### Control eléctrico

Salvo que se especifique lo contrario, los ensayos listados a continuación deben considerarse de rutina y se aplicarán según corresponda a cada tipo de tablero.

- Verificación y chequeo general de las conexiones, según esquema de cableado interno (identificación de conductores, números de bornes, cablecanales, sección y protección de conductores, etc.).

- Ensayo de rigidez dieléctrica según IRAM 2181, para los circuitos de potencia y circuitos auxiliares.

- Control y prueba de los circuitos de medición, protección, comando, enclavamientos, señalización y alarmas, los que deberán responder a los planos unifilares, trifilares, funcionales, de cableado interno y planillas de borneras, aprobados.

Los circuitos de protección se verificarán con inyecciones de corriente secundaria y tensión en barras.

Se provocará eléctricamente la actuación de las protecciones para observar la actuación del disparo de los interruptores y las alarmas correspondientes.

En los circuitos de protección primaria, se podrá exigir la verificación de las curvas de los relés de protección.

Los circuitos de medición se examinarán con inyección de corriente secundaria y tensión en barras según correspondiera.

En todos los casos se efectuará el contraste de instrumentos si no se contara con los protocolos de los ensayos respectivos.

- Control y pruebas de los automatismos eléctricos (válido para el TGSACA).

- Ensayo de calentamiento según IRAM 2181, eligiéndose el empalme o conexión deseada.

Este ensayo se considerará de tipo.

- Secuencia de fases

- Ensayo de rigidez dieléctrica de acuerdo con la norma IRAM 2195 para los circuitos de potencia y circuitos de comando.

- Ensayo de resistencia de contacto, en elementos de conexión.

- Ensayo de calentamiento según IRAM 2186.

- Ensayo de compatibilidad electromagnética (perturbaciones electromagnéticas) según IEC 60255-4. Este ensayo se considerará de tipo.

- En los circuitos con protección primaria, se podrá exigir la verificación de las curvas de los relés de protección.

- Protocolos de ensayos.

La recepción de todos los componentes, tales como instrumentos de medida, relés de protección, transformadores para protección y medición, etc., deberá contar con la aprobación previa respectiva.

El CONTRATISTA entregará todos los protocolos de los ensayos efectuados en fábrica y de terceros.

El CONTRATISTA incluirá el protocolo de ensayo de corriente límite térmico (1 segundo) y dinámica en barras principales y aparatos de maniobra.

### Control dimensional y visual (sobre todo el suministro)

- Cantidad de paneles y celdas.

- Control de dimensiones generales y particulares.

- Anclajes.

- Verificación de planos de vistas y cortes que reflejen la definitiva ubicación real de los componentes en los tableros

- Verificación de cantidad, características (según planillas de datos característicos y planos de listas de materiales), disposición e identificación (según planos de cableados interno) de todos los componentes montados

- Verificación de carteles identificadores (textos de chapas grabadas).

- Intercambiabilidad de interruptores y de todo dispositivo en general que deba reunir la característica de ser intercambiable por otro igual.

- Ensayos de tratamientos superficiales.

- Terminación general.

### Ensayo de Pintura

Podrá realizarse de acuerdo con el cuadro siguiente:

|  | UNIDAD | EQUIPOS, TABLEROS Y CAJAS PARA IN- TEMPERIE E INTERIOR |  |  | METODO DE ENSAYO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Mínimo | Máximo |  |  |
| 1) Espesor. Exteriores de equipos para intemperie Base Capa intermedia Terminación Total | micr " " " | 80 50 80 210 | 250 |  | Mediciones por métodos magnéticos. |
| Exteriores de tableros para intemperie Fondo Terminación Total | micr " " | 40 60 100 | 140 |  |  |
| Tableros de interior o interiores de tableros para intemperie Fondo Terminación Total | micr " " | 30 40 (60) 70 (90) | 100 |  |  |
| 2)Doblado de horno sobre varilla de 3 mm (*) |  | Satisfactorio |  |  | IRAM 1107; 1196; 1198; 1240 y 1109 B-V |
| 3) Adhesividad | % | 100 |  |  | IRAM 1107; 1196; 1198; 1240 y 1109 B-VI |
| 4) Brillo (verificación con aparato). Aspecto de la Superficie a pincel y soplete a) recién preparada. b) a 4 hs de preparada c) a 6 hs de preparada |  | buena buena buena |  |  | IRAM 1109 B-II |
| 5)Envejecimiento acelerado equivalente a 4 años de intemperie (*) |  | No presentará arrugado, cuarteado, abollado, tizado ni cambio de color; retendrá como mínimo el 95% del brillo original |  |  | IRAM 1109 B-XIV |
| 6)Niebla salina (para exteriores solamente) (600 h) (*) |  | No se observará ampollado, arrugado, pérdida de adhesividad, o de desprendimientos de película. Solo se admitirá a lo largo de los cortes un progreso de oxidación como máximo de 1 mm de ancho hacia cada lado de los mismos, sin tener en cuenta aquellas zonas de corrosión aisladas o que no correspondan a una distribución uniforme. |  |  | IRAM 1240 y 121 |
| 7) Repintado |  | No deberá observarse arrugado, cuarteado o falta de uniformidad en la zona repintada. No deberá observarse falta de adhesión entre manos, sobre el reticulado o en la zona adyacente a los cortes. |  |  | IRAM 1107; 1196; 1198 y 1240 |

NOTAS:

1) Los ensayos con (*) se considerarán como ensayos de tipo.

2) Los valores entre paréntesis corresponden si se emplea esmalte sintético en lugar de esmalte poliuretánico.

### Ensayos de partes galvanizadas

Se realizará una inspección visual para verificar ausencia de impurezas, goteado o acumulaciones y una superficie uniforme.

De ser necesario se medirá el espesor de galvanizado por métodos magnéticos y no será inferior a 70 micrones en ningún punto.

Los ensayos completos previstos por las normas serán realizados sobre una pieza de cada tipo y tendrán el carácter de ensayos de tipo.

## Presentaciones oferente

No se deben presentar ensayo de rutina con la oferta.

### Presentaciones Contratista

El Contratista realizará durante las distintas etapas de la fabricación, los controles y ensayos que garanticen la calidad y características comprometidas de la provisión.

El Proveedor presentará un Manual de Calidad para aprobación, en el que se detallará la implementación de lo indicado en la oferta.

Los controles y ensayos a efectuar serán precisados en dicho Manual de Calidad confeccionado por el fabricante en base a los requerimientos de la norma ISO 9001:2015.

## Ensayos de recepción

### Ensayo de componentes en fábrica

En la oferta se explicarán las características del sistema de calidad, detallando los controles que se realizarán durante el proyecto y la construcción de los tableros, los correspondientes a los insumos de material, los exigidos a los proveedores de componentes y accesorios y los necesarios durante el montaje.

Previo a la fabricación de los equipos el contratista deberá presentar el listado y cronograma de fabricación incluyendo los ensayos de rutina.

La Inspección de Obra se reserva el derecho de asistir y supervisar el desarrollo de estos ensayos, cada vez que lo estime necesario para ello el Contratista mantendrá actualizado el cronograma indicando lugar, fecha y hora de su realización.

El contratista entregará los protocolos de todos estos ensayos.

## Ensayos en el sitio (Ensayos SAT)

- Revisión mecánica general.

- Verificación visual de las terminaciones superficiales.

- Control de montaje.

- Verificación de comandos, protecciones, mediciones y enclavamientos.

- Ensayos de rigidez dieléctrica.

## Costos de ensayos

Los costos y las condiciones de los ensayos de rutina se indican en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.

# TABLEROS DE PROTECCIONES, CONTROL Y COMUNICACIONES

Los tableros de las protecciones, control y comunicaciones cumplirán lo detallado en esta especificación.

# EMBALAJE, DESPACHO E IDENTIFICACION

El Contratista deberá preparar y embalar cuidadosamente todos los materiales, partes y equipos para su transporte y almacenaje.

Será responsable de cualquier daño, deterioro o faltante que se produzca debido a una inadecuada preparación o carga para el embarque, transporte y descarga, debiendo efectuar en estos casos, a su costo, las reposiciones que correspondieran.

Todos los bultos serán marcados con la identificación de las piezas que contengan, su masa total, indicando también la posición correcta de apoyo y los avisos de seguridad necesarios.

Todas las partes estarán adecuadamente identificadas a fin de facilitar el armado y/o instalación de elementos.

La forma en que se acondicionaran los materiales, partes y equipos para su transporte y almacenaje así como su identificación se indican en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.

# GESTION DE CALIDAD

Hay una serie de requisitos que deberá cumplir el Oferente, el Contratista y el Fabricante que está indicados en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.

# GARANTIA

El proveedor debe garantizar el material suministrado de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.