LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2017

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

APERTURA LEAT 345 kV COBOS - ANDES

ES ALTIPLANO 345

CAPÍTULO 7

Condiciones técnicas ES Altiplano 345

SECCIÓN 4

Especificaciones técnicas particulares equipamientos

PARTE 15

Sistema detección de incendio y auxiliares

07 de julio de 2017

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 21-03-2017 | TLA | Emisión para revisión |
| 1 | 26-06-2017 | Interandes | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	INTRODUCCION	3

2	NORMAS DE APLICACION	3

3	CONDICIONES AMBIENTALES, SÍSMICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO	3

4	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	4

5	ALCANCE DEL SUMINISTRO	4

5.1	Detectores y avisadores	4

5.2	Central de alarmas	5

5.3	Extintores	5

5.4	Pruebas para recepción en fábrica de los equipos	6

6	DOCUMENTACIÓN TECNICA	6

7	EMBALAJE, DESPACHO E IDENTIFICACION	6

8	GESTION DE CALIDAD	6

9	GARANTIA	6

# INTRODUCCION

Las presentes especificaciones son de aplicación para el diseño, la fabricación y los ensayos del sistema de detección de incendio incluyendo todos los equipos auxiliares necesarios para su correcto funcionamiento.

Estos sistemas están destinados a proveer señales de alarma en caso de siniestro, así como la provisión de extintores a ser instalados en diversos locales.

Se proveerán, instalarán y conectarán los sensores, avisadores, sirena, resistores de continuidad de circuitos y cables en las cantidades y tipos que resulten del proyecto de detalle. Las cañerías y bocas en el Edificio se contemplarán en la etapa civil.

# NORMAS DE APLICACION

El sistema de detección de incendio y sus accesorios serán diseñados, fabricados y ensayados según las siguientes normas y recomendaciones, en su última versión.

Se aplicarán, según corresponda para cada parte de la instalación, las siguientes normas:

- NFPA 72  National Fire Alarm and Signaling Code

- UL Standard 268, Smoke Detectors for Fire Protective Signaling Systems

- UL Standard 268A, Smoke Detectors for Duct Application

- UL Standard 864, Control Units for Fire Protective Signaling Systems

- UL Standard 1424, Cables for Power—Limited Fire Protective Signaling Systems

- UL Standard 1481, Power Supplies for Fire Protective Signaling Systems

Si los equipos ofrecidos están diseñados o fabricados según otras normas, la oferta deberá Indicar claramente las diferencias entre esas normas y las establecidas en este pliego y adjuntar copia de las mismas.

# CONDICIONES AMBIENTALES, SÍSMICAS Y CRITERIOS DE DISEÑO

Los datos ambientales, sísmicos y criterios de diseño generales de las subestaciones donde se instalarán estos equipos son los indicados en el Capítulo 7 sección 2 parte 1, Especificaciones Técnicas Generales de Montaje Electromecánico.

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

La presente especificación se complementa con las Planillas de Datos Técnicos Garantizados incluidas en el Capítulo 7 sección 5 parte 15.

# ALCANCE DEL SUMINISTRO

Con la información del proyecto, el oferente hará la ingeniería necesaria para la ubicación de los detectores, la provisión del equipamiento del sistema de detección y la puesta en marcha del mismo.

Teniendo en cuenta que el Sistema Eléctrico podrá ser operado en forma remota o local, la consola a proveer tendrá las facilidades de comunicación con el sistema SCADA, por software, además de una salida agrupada de cableado duro, la inmunidad al ruido eléctrico por el ambiente en el que se instalará debe ser garantizado y es requisito indispensable para evitar disparos espurios del sistema.

Temperatura de operación (- 20 °C; + 50 °C)

Humedad relativa sin condensación 100 %

Tensión de alimentación 110 Vcc.

Además el sistema contará con una batería propia de back up.

El sistema además contará con avisadores manuales.

La señalización local y remota, luminosa y audible.

Se deberá suministrar además los extintores manuales mencionados en el párrafo 4.3 de esta especificación, los mismos serán del tipo portátiles y sobre ruedas como se indican.

Antes de proceder a la instalación del sistema, se deberá entregar para su aprobación la siguiente documentación:

Estudios y proyecto de detalle que justifiquen el diseño del sistema con la ubicación de los detectores, el diseño de la Central de alarmas y la ubicación y capacidad optima de los extintores en los diferentes recintos para reducir los riesgos de un siniestro.

Dibujos dimensionales del sistema que incluya el nombre del fabricante del producto, modelo, requerimientos energéticos del equipo, ubicación y disposición del equipo y de los detectores, dimensiones de las canalizaciones eléctricas, esquemas de conexionado, etc.

## Detectores y avisadores

Los detectores serán ópticos sensibles a los humos y gases de combustión, térmicos y/o de barrera.

La cantidad de detectores asignados a cada sala, se determinara en el proyecto de detalle en función de la zona de cobertura de los detectores elegidos.

A su vez deberán colocarse avisadores manuales direccionales en el edificio y en la playa cerca del trasformador de la estación.

Los cables que interconecten los sensores con la central contarán con pantalla corrugada de cobre que se pondrá a tierra en el extremo conectado con la central.

## Central de alarmas

Se instalará una central de alarmas en la sala de comando, que supervisará todos los locales de los distintos edificios de la estación

Se alimentará desde el Sistema de 110 Vcc de la estación, a través de un conversor DC/DC. Este conversor será provisto como parte del sistema de detección de incendios. En caso contrario se podrá optar por un sistema de baterías y cargador independiente.

La central efectuará la recepción de alarmas de cada uno de los circuitos de sensores o avisadores del edificio y en playa, con identificación del lugar.

Para su propio control de funcionamiento y el de los   circuitos de detectores indicará, además:

- Alarma por interrupción de cada circuito de electores o de disparo.

- Alarma por falla en la alimentación.

- Alarma por circuito de detección excluido.

Contará asimismo con conmutadores o pulsadores para conexión, desconexión y prueba de cada circuito.

La central contará con una cantidad de circuitos independientes correspondientes a sensores o avisadores manuales en un todo de acuerdo con el proyecto de detalle. Habrá un circuito por local y cada uno de ellos se vinculará con una (1) RTU a través de la central.

Cada alarma dispondrá de dos (2) contactos NA, libres de potencial y cableados a bornera, para la emisión de señales a la RTU - protocolizador de eventos.

Dichos contactos serán aptos para tensión continua y deberán garantizar la interrupción de una corriente de   5 A como mínimo sin deteriorarse.

Poseerá alarma acústica bitonal y cuadro luminoso. La alarma acústica será autocancelable si se lo requiere; además contará con sirena de alatma para funcionamiento a la intemperie, también autocancelable.

Se consideraran además por lo menos tres (3) circuitos adicionales de reserva para futuras ampliaciones.

## Extintores

Los extintores deberán poseer obligatoriamente el sello de calidad IRAM y serán ingresados a obra en un plazo lo más próximo posible a la fecha de recepción provisional de forma que se encuentren instalados en los lugares previstos para esa fecha.

En todos los casos deberán preverse los accesorios necesarios para la instalación de los extintores, en concordancia con el local de destino, incluidos sus elementos de señalización.

Los extintores deberan estar adecuadamente señalizados de acuerdo a la Norma IRAM 10.005    Parte 2

Clase A: Fuegos que se desarrollan sobres combustibles, solidos, maderas, telas, gomas, etc.

Clase B: Fuegos que se desarrollan sobre líquidos inflamables, grasas, pinturas, ceras, etc.

Clase C: Fuegos sobre materiales, instalaciones o equipos sometidos a la acción de la corriente eléctrica.

Los extintores a proveer e instalar serán de los siguientes tipos:

- TIPO (D) Portátil de 5 kg.  de capacidad a base de HCFC 123 baja presión, con manguera y tobera de descarga dieléctrica. Extingue fuegos clase ABC.	·

- TIPO (F) Portátil de 2,5 kg. de capacidad conteniendo polvo Triclase, con manguera y tobera de descarga dieléctrica. Extingue fuegos clase ABC.

- TIPO (G) Sobre ruedas de 100 kg. de capacidad conteniendo polvo Triclase, con manguera y tobera de descarga dieléctrica. Extingue fuegos clase ABC.

La distribución mínima de los extintores será:

| Local | Cantidad | Tipo de extintor |
| --- | --- | --- |
| Sala de la GIS | 2 | G |
| Sala de baterías y cargadores | 1 | D |
| Sala de tableros | 2 | D |
| Sala de comunicaciones | 1 | D |
| Sala de Comando | 1 | D |
| Pasillos | 2 | F |
| Depósito y cocina | 1 | F |

## Pruebas para recepción en fábrica de los equipos

- Funcionamiento de todos los sensores.

- Funcionamiento de avisadores manuales y sistemas.

- Simulación de siniestros con cumplimiento total del ciclo de alarmas.

- Verificación de funcionamiento de los elementos de control de la central y de los circuitos.

- Dimensional, visual, tratamientos superficiales.

# DOCUMENTACIÓN TECNICA

Con la oferta deberán presentarse folletos del fabricante con datos técnicos de las baterías (eléctricos, dimensionales, embalajes, etc.), recomendaciones de instalación y planos.

# EMBALAJE, DESPACHO E IDENTIFICACION

La forma en que se acondicionaran los materiales, partes y equipos para su transporte y almacenaje así como su identificación se indican en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.

# GESTION DE CALIDAD

Hay una serie de requisitos que deberá cumplir el Oferente, el Contratista y el Fabricante que está indicados en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.

# GARANTIA

El proveedor debe garantizar el material suministrado de acuerdo a lo indicado en el Capítulo 3 - Condiciones particulares.