FOTAE

Comisión de Obras

Resolución S.E. N° 1/2003

LICITACIÓN PÚBLICA

LICITACIÓN Nº 01/2018

EJECUCIÓN “LLAVE EN MANO” DE LA OBRA CIVIL, MONTAJE ELECTROMECÁNICO, PROVISION DE MATERIAL COMPLEMENTARIO Y PUESTA EN SERVICIO

LEAT 345 kV COBOS - ANDES

REEMPLAZO CABLE DE GUARDIA POR CABLE OPGW

TRAMO ET COBOS - ES ALTIPLANO

CAPÍTULO 6

Condiciones técnicas

SECCIÓN 3

Especificaciones técnicas particulares para el montaje electromecánico con provisiones

PARTE 2

Especificación técnica particular grapería y sistema amortiguante

23 de febrero de 2018

| Rev. | Fecha | Aprobó | Comentarios |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | --- | Interandes/Comisión | Emisión para revisión |
| 1 | 23-02-2018 | Interandes/Comisión | Emisión para licitación |

ÍNDICE

1	SUMINISTRO DE GRAPERÍA PARA CABLE OPTICO OPGW	5

1.1	General	5

1.2	Proyecto	5

1.3	Alcance del suministro	5

1.4	Requerimientos	6

1.4.1	Diseño	6

1.4.2	Condiciones generales	6

1.5	Normas	8

1.6	Características técnicas de los elementos	9

1.6.1	Grapería	9

1.6.1.1	Resistencia mecánica	9

1.6.1.2	Características de formas	10

1.6.2	Grapas de suspensión	10

1.6.3	Grapa de retención	11

1.6.4	Bulones y pernos	11

1.6.5	Características de los materiales	11

1.6.5.1	Características principales	11

1.6.5.1.1	Elementos sujetos a esfuerzos de tracción	11

1.6.5.1.2	Grapas de suspensión para cable de guardia tipo OPGW	11

1.6.5.1.3	Bulonería	12

1.6.5.1.4	Cincado	12

1.6.6	Embalaje y expedición	12

1.6.6.1	Identificación	12

1.6.6.2	Embalaje	12

1.6.7	Inspección y ejecución de los ensayos	13

1.6.7.1	Condiciones generales	13

1.6.7.2	Ensayos	13

1.6.7.3	Características de los ensayos	14

1.6.7.3.1	Deslizamiento	14

1.6.7.3.2	Carga de rotura	14

1.6.7.3.3	Carga de trabajo	14

1.6.7.3.4	Par de apriete de tornillos y/o bulones	14

1.6.7.3.5	Verificación dimensional y correcta terminación	14

1.6.7.3.6	Cincado	15

1.6.7.3.7	Ensayos del elastómero	15

1.6.7.4	Ensayos de aceptación en fábrica	15

1.6.7.4.1	Ensayos a elementos individuales	15

1.6.7.5	Ensayos a conjuntos	18

1.6.8	Embalajes y expedición del suministro	19

1.6.8.1	Identificación	19

1.6.8.2	Embalaje	19

1.6.8.2.1	Identificación del Embalaje	19

1.7	Repuestos	20

1.8	Sistema de gestión de calidad	20

1.8.1	Documentación de calidad	20

1.8.2	Auditorias de calidad	21

1.8.2.1	Tipos de auditorías	21

1.8.2.1.1	Auditorías de sistema	22

1.8.2.1.2	Auditorías de proceso	22

1.8.2.2	Frecuencia de auditorías	22

1.8.2.3	Programa de auditorías	22

2	SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CABLE OPTICO OPGW	23

2.1	Alcance del suministro	23

2.2	Normas técnicas	23

2.3	Requerimientos generales	24

2.3.1	Vibraciones eólicas	24

2.3.2	Grapas	25

2.3.2.1	Grapa tipo abulonada	25

2.3.2.2	Grapa tipo preformada	25

2.4	Materiales	26

2.5	Ensayos	26

2.5.1	Eficiencia de amortiguamiento	26

2.5.2	Respuesta del amortiguador	27

2.5.3	Fatiga	27

2.5.4	Deslizamiento longitudinal	28

2.5.5	Resistencia de la grapa tipo abulonada	28

2.5.6	Vinculación entre contrapesos y cable mensajero	28

2.5.7	Dimensiones, peso, tolerancias y terminación	29

2.5.8	Cincado	29

2.6	Mediciones	29

2.6.1	Ensayos de Campo	29

2.6.1.1	Vibraciones eólicas	29

2.6.1.2	Metodología para la evaluación del comportamiento frente a vibraciones eólicas	29

2.7	Ensayos – Ejecución	30

2.7.1	Ensayos de tipo	30

2.7.2	Ensayos de rutina	31

2.7.3	Ensayos de recepción en fábrica	31

2.7.4	Ensayos de aceptación de su desempeño	32

2.7.5	Nivel de inspección y planes de muestreo	32

2.8	Embalaje y expedición del suministro	33

2.8.1	Identificación	33

2.8.2	Embalaje	33

2.9	Repuestos obligatorios	34

2.10	Sistema de gestión de calidad	34

2.10.1	Documentación de calidad	34

2.10.2	Auditorias de calidad	35

2.10.2.1	Tipos de auditorías	35

2.10.2.1.1	Auditorías de Sistema	35

2.10.2.1.2	Auditorías de Proceso	35

2.10.2.2	Frecuencia de auditorías	35

2.10.2.3	Programa de auditorías	35

# SUMINISTRO DE GRAPERÍA PARA CABLE OPTICO OPGW

## General

En la propuesta deberán incluirse la totalidad de elementos de montaje e instalación del cable óptico OPGW, para lo cual el Oferente deberá detallar la solución completa e integrada (OPGW + accesorios de montaje) que ha previsto para el montaje e instalación segura y confiable del cable OPGW en el sistema de EAT, así como consignar sin omisiones los datos y valores garantizados en las respectivas Planillas de Datos Técnicos adjuntas, en forma separada según corresponda.

En correspondencia, el Contratista quedará obligado a cumplir y/o mejorar los datos que ha garantizado en su propuesta.

La presente sección comprende especificaciones, normas, recomendaciones y datos técnicos para fabricación, ensayos y suministro de los siguientes materiales:

- Ítem 1. Grapería y accesorios para cable óptico OPGW.

- Ítem 2. Sistema amortiguante para cable óptico OPGW.

El Proponente consignará, en la sección correspondiente, sin omisiones, los datos y valores solicitados en las Planillas de Datos Técnicos Garantizados. El CONTRATISTA quedará obligado a cumplir y/o mejorar los datos que garantice en su propuesta.

## Proyecto

El Contratista deberá elaborar las características y requerimientos básicos de la grapería y accesorios, así como del sistema amortiguante, aptos óptimamente para el cable óptico OPGW objeto de este proyecto y pliego.

Deberá desarrollar el proyecto y toda la ingeniería de detalle definitiva de la provisión de grapería y accesorios y amortiguamiento, teniendo en cuenta el concepto antes mencionado que se trata de un TODO:

- ”cable óptico + accesorios de montaje + sistema de amortiguamiento, para máxima Confiabilidad de desempeño del Sistema de 345 kV,  y máxima vida útil del cable óptico”

## Alcance del suministro

La provisión comprende todos los conjuntos y dispositivos, así como cada uno de los diferentes elementos, materiales y accesorios que los integren.

Elementos, grapería y accesorios para:

- Conjunto de suspensión, con grapa tipo preformada.

- Conjunto de retención terminal, con varillas preformadas.

- Conjunto de retención pasante, con varillas preformadas.

- Grapas de bajada de cable óptico.

- Cruceta para rulo de cable óptico.

- Otros necesarios.

Debiendo el Oferente detallar todo para la Línea que se detalla en este Pliego.

## Requerimientos

### Diseño

El diseño y la fabricación de los elementos, accesorios y grapería deberán realizarse utilizando una tecnología acorde con las exigencias de la línea donde será instalado el OPGW.

En particular, en el diseño deberá considerar especialmente.

- El tipo de conexión previsto para vincular distintos componentes.

- La flexibilidad y simplicidad del conjunto.

- La capacidad de intercambiabilidad de los componentes.

- Los materiales.

- Los métodos de fabricación.

- La confiabilidad electromecánica del conjunto.

- su adaptación y facilidad técnica de mantenimiento bajo tensión.

Se respetarán los lineamientos establecidos en las normas que se detallan más abajo.

La sujeción de los elementos, grapería y otros, en las estructuras de la LEAT, tanto para retención como para suspensión, serán diseñados teniendo en cuenta las limitaciones señaladas en los planos de las estructuras respectivas, para evitar eventuales problemas de interferencias geométricas e incompatibilidad mecánica.

### Condiciones generales

El diseño y la fabricación de la grapería deberán realizarse utilizando una tecnología acorde con las exigencias de la LEAT de 345 kV.

Toda la grapería será apta para mantenimiento bajo tensión, con hombre a potencial. El procedimiento y diseño de dicho mantenimiento, como asimismo las herramientas y equipos correspondientes, deberán ser coordinados con un reconocido fabricante de herramientas de mantenimiento para líneas energizadas.

Toda la grapería estará adecuadamente identificada para facilitar las tareas de ensamblado y montaje en obra. La importancia de la identificación de las piezas es, entre otras, la de asegurar la trazabilidad del sistema para cada una de las piezas de los morsetos.

Este requerimiento es de importancia fundamental para la implementación de un sistema de calidad. Las piezas deberán estar identificadas mediante algún método indeleble a proponer por el CONTRATISTA y sujeto a la aprobación de la Inspección. Dicha identificación responderá a lo establecido en el párrafo 4.5.1 de la Norma CEI EN 61284.

El diseño de la grapería deberá permitir la máxima articulación en todos los sentidos de movimiento posibles y evitar esfuerzos de flexión en los aisladores.

Los accesorios a compresión (empalmes, grapas de retención etc.) serán diseñados para ser sometidos a compresión hexagonal.

Las piezas roscadas deberán poseer dispositivos que no permitan el aflojamiento de las tuercas por sí solas.

Los bulones localizados en lugares críticos de efecto coronan deberán equiparse con tuercas del tipo blindado o con protecciones antiefluvios.

Las curvaturas de las piezas que se articulen deberán ajustarse suave y uniformemente, de manera de lograr una buena distribución de esfuerzos y fabricarse con el mismo material para que tengan igual dureza y resistencia mecánica.

No se admitirán piezas soldadas en los componentes destinados a las cadenas de suspensión o retención de conductores, excepto en la placa de derivación de la grapa de retención a compresión y en los conectores para lo cual el fabricante deberá indicar en su oferta los siguientes métodos y procedimientos (en lo que sea aplicable):

- Composición y especificación del metal o metales básicos.

- Procedimiento de preparación de las partes a soldar.

- Proceso de soldadura y secuencia de trabajo.

- Materiales consumibles y/o de aporte.

- Proceso de precalentamiento y postcalentamiento.

- Característica de los electrodos.

- Característica de la atmósfera.

- Métodos de ensayo y verificación.

No está permitido el empleo de soldadura por punto.

Permitirán su montaje y desmontaje con herramientas comunes.

La densidad de corriente de contacto en las piezas de aluminio y de aleación de aluminio no podrá superar los siguientes valores:

- Densidad de corriente de contacto: 0,16 A/mm2.

- Densidad de corriente de pasaje: 1,4 A/mm2.

Las roscas de bulones y tornillos cumplirán con el Sistema Métrico.

La sujeción entre las piezas de las grapas se realizará con elementos metálicos (acero inoxidable o cincado, aleación de aluminio, etc.), siendo las cabezas de tornillos y tuercas hexagonales y llevar arandelas elásticas.

Los tornillos de acero sólo podrán ser roscados sobre piezas componentes de acero.

En el diseño de la morsetería se deberá tener en cuenta que los metales que se encuentran en contacto entre sí, no generen fuerzas electromotrices de origen electroquímico que aceleren el proceso de corrosión.

Las piezas o partes en las que se apliquen recubrimientos metálicos, tendrán completas sus operaciones de maquinado y estarán exentas de rebabas antes de la aplicación del mismo. La capa metálica tendrá un espesor suficientemente uniforme, libre de discontinuidades u oclusiones y de características homogéneas en toda la superficie cubierta. En todos los casos los procedimientos de preparación y aplicación de la película metálica serán tales que no afecten adversamente las propiedades del material ni de la pieza terminada.

En caso de bulonería recubierta metálicamente, se respetarán sus ángulos y bordes correspondientes, de acuerdo al diseño normalizado; se permitirá únicamente el roscado o repaso de las roscas interiores.

Recubrimientos de cinc: se empleará el procedimiento por inmersión en caliente, el cual se hará de acuerdo a lo indicado en el Sub-Anexo I.

Las grapas de suspensión, retención y empalmes no deberán tener espiras cerradas que den origen a pérdidas ferromagnéticas.

El diseño de la morsetería será tal, que las partes roscadas de las piezas no trabajen a tracción ni se vean sometidas a aplastamiento.

## Normas

La provisión responderá a la última revisión de las normas que se citan a continuación en todo lo que sea aplicable, según el alcance de estas especificaciones. En caso de utilizarse normas particulares de otros países, similares a las normas internacionales, deberán enviarse copia de las mismas para evaluación.

No se aceptarán combinaciones de las normas indicadas a los efectos de asegurar uniformidad en la calidad.

| IRAM-15 | Inspección por Atributos - Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo. |
| --- | --- |
| IRAM-573 | Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente. Ensayos físicos y mecánicos. |
| IRAM-576 | Cinc en lingotes. Características. |
| IRAM-681 | Aluminio y sus aleaciones para trabajado mecánico. Composición química. |
| IRAM-2248 | Acoplamientos a rótula de elementos de cadenas de aisladores de suspensión. Medidas normales. |
| IRAM-2249 Parte 1 | Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula y alojamiento de rótula de unidades de cadena de aisladores de suspensión. Medidas y requisitos generales. |
| IRAM-2249 Parte 2 | Dispositivos de fijación para acoplamiento a rótula de unidades de cadena de aisladores de suspensión. Métodos de Ensayo. |
| IRAM-2433 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. Tipificación. |
| IRAM-NIME-20.022 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV |
| IRAM-ISO 9001:2000 | Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos |
| ASTM A-6 | Requerimientos generales para aceros laminados de chapas, perfiles, planchas y barras para uso estructural. |
| ASTM A-27 | Fundiciones de acero al carbono para aplicaciones generales. |
| ASTM A-47 | Fundiciones ferrificas de hierro maleable. |
| ASTM A-123 | Cincado por inmersión en caliente de productos fabricados con planchuelas, barras, chapas y perfiles de acero forjado, estampado y laminado. |
| ASTM A-143/A | Práctica estándar para protección contra fragilización de productos de acero estructural galvanizados en caliente y procedimientos para detectar fragilización. |
| ASTM A-153 | Cincado por inmersión en caliente en bulonería y herrajes de hierro y acero. |
| ASTM A-239 | Método de ensayo de PREECE para localizar el espesor mínimo de la capa de cinc en artículos de hierro o de acero galvanizados (inmersión en sulfato de cobre). |
| ASTM A-325 | Bulones de alta resistencia para uniones de estructuras de acero. |
| ASTM A 490 | Práctica estándar para bulones estructurales, aceros aleados, tratados térmicamente, mínima tensión de rotura 150 ksi |
| ASTM B-85 | Fundición en coquilla de aleación de aluminio. |
| ASTM B-210 | Tubos de aleación de aluminio extruido sin costura. |
| ASTM B-211 | Barras, varillas y alambres de aleación de aluminio. |
| ASTM B-221 | Barras, varillas, alambres, formas y tubos extruidos de aleación de aluminio. |
| ASTM D-257 | Resistividad volumétrica. |
| ASTM D-395 | Deformación por comprensión de goma vulcanizada. |
| ASTM D-412 | Ensayo de tracción de goma vulcanizada |
| ASTM D-471 | Cambio en las propiedades de elastómeros vulcanizados resultante de inmersión en líquidos. |
| ASTM D-573 | Resistencia al envejecimiento. |
| ASTM D-575 | Propiedades de la goma a comprensión. |
| ASTM D-624 | Resistencia al desgarro de la goma. |
| ASTM D-792 | Peso específico y densidad desplazamiento. |
| ASTM D-1053 | Resistencia a baja temperatura. |
| ASTM D-1171 | Resistencia al ozono de la goma (muestra triangular). |
| ASTM D-1229 | Deformación por comprensión a baja temperatura de la goma. |
| ASTM D-2240 | Dureza. |
| ASTM F 1624 | Método estándar de ensayo para medición del umbral de fragilización por hidrógeno en aceros por la técnica de escalones de carga incrementales. |
| IEC-60.120 | Dimensiones de los acoplamientos a rótula (badajos y órbitas) de los elementos de cadenas y aisladores. |
| IEC-60.305 | Características de aisladores tipo caperuza y badajo. |
| IEC-60.372 | Chavetas |
| IEC-60.383 | Ensayos sobre aisladores de material cerámico o vidrio para líneas aéreas con tensión nominal mayor que 1000 V. |
| IEC-60.437 | Ensayos de radio interferencia sobre aisladores de alta tensión. |
| Publicaciones IEEE | Informe 31 TP 65-156 del Comité de Transmisión y Distribución (publicado en 1966). |
| CEI EN 61284 | Overhead line; Requirements and test for fittings – June 1999, second edition. |
| CEI EN 187200 | Optical cables to be used along electrical power lines (OCEPL) – May 2001-10-18. |
| IEC 60794 | Optical fiber cables – Post 4.1: Aerial optical cables for high voltage power lines Jan 1999 |
| SENASA Res.Nº 19/2002 | Medidas fitosanitarias para el ingreso de embalajes de madera, maderas de soporte y acomodación |

## Características técnicas de los elementos

### Grapería

#### Resistencia mecánica

El dimensionamiento de la grapería será función de las propiedades físico-químicas de cada materia prima a ser utilizada, así como de las características de los procesos de fabricación.

Las resistencias mecánicas mínimas a rotura de los conjuntos serán las siguientes:

- Conjunto de suspensión simple:	85% CMRTC

- Conjunto de suspensión doble:	85% CMRTC

- Conjunto de retención terminal:	95% CMRTC

- Conjunto de retención pasante:	95% CMRTC

Donde CMRTC significa la “carga mínima de rotura a la tracción” del conductor.

Cada una de las piezas del conjunto deberá resistir sin deformaciones transitorias ni permanentes, los esfuerzos de tracción producidos por la carga máxima admisible, aplicada en la misma dirección y sentido en que actuará normalmente durante la operación del dispositivo o conjunto que se trate.

#### Características de formas

La forma de las piezas de los elementos, accesorios y grapería deberá estar diseñada de manera de evitar concentraciones de cargas mecánicas y/o eléctricas. Para ello deberán establecerse curvaturas que propicien una distribución de esfuerzos y campo electromagnético, de la manera más uniforme posible.

El proyecto de las piezas deberá permitir máxima libertad de movimiento de forma de evitar la transferencia de esfuerzos de flexión al cable OPGW.

### Grapas de suspensión

El proyecto de la grapa de suspensión deberá ser tal que evite daños y deformaciones en el cable OPGW.

En el conjunto de suspensión, la grapa será del tipo AGS, armada con varillas preformadas. La suspensión será del tipo oscilante sobre caballete, con base para empotrar en la cima del poste.

Además, deberá presentar un momento de inercia mínimo con respecto a su eje de suspensión y una libertad de movimiento máxima en relación con las oscilaciones del cable.

Deberá ser del tipo poliarticulada a fin de permitir libertad para el movimiento longitudinal y transversal del cable, debiendo tener un ángulo mínimo de salida de 15°.

Deberá permitir la inclusión de varillas preformadas con extremos terminados en forma semiesférica (IRAM 2433).

La grapa deberá ser de tipo abulonada, cuyo diseño deberá respetar, adicionalmente a lo antes indicado, también lo que sigue:

- La garganta de la grapa deberá tener radio de curvatura longitudinal suficiente como para que la presión radial no sea excesiva y no aplaste los alambres de aluminio en su interior. Para ello la relación entre radio de curvatura y diámetro del OPGW deberá ser proyectada para cumplimentar estas exigencias.

- La grapa deberá ser lo suficientemente larga con respecto al diámetro del OPGW, para proveer un mejor apoyo del mismo, a fin de permitir absorber más adecuadamente las cargas que se producen en los grandes vanos y en presencia de desniveles.

Deberán ser eliminados los esfuerzos excesivos de apriete en la entrada de la grapa para impedir daños en el área óptica del OPGW como consecuencia de solicitaciones debidos a oscilaciones y vibraciones.

El torque de los bulones necesario para obtener la carga de deslizamiento indicada más adelante, deberá ser especificado por el Contratista.

La grapa de suspensión en sí misma deberá soportar una carga de rotura del 60 % de la carga mínima de rotura a la tracción del conductor (CMRTC),

Para el conjunto del dispositivo de suspensión, la carga de rotura será del 85 % de la CMRTC.

En particular, la grapa de suspensión deberá soportar una carga de deslizamiento y de rotura del 25 % de la CMRTC y del 60 % de la CMRTC, respectivamente.

Los conjuntos de suspensión deberán incluir los elementos de puesta a tierra a la estructura.

### Grapa de retención

El conjunto de retención podrá estar constituido por:

- Grillette, prolongador ojal-ojal, prolongador regulable y guardacabo.

- Varillas preformadas protectoras, aplicadas directamente sobre el cable óptico OPGW.

- Varillas preformadas de retención, montadas sobre las varillas anteriores, encargadas de la retención del cable óptico OPGW.

Para el conjunto de retención, la carga de deslizamiento mínima deberá ser del 85 % de la CMRTC y la de rotura deberá ser mayor al 95 % de la CMRTC, respectivamente.

Los conjuntos de retención deberán incluir los elementos de puesta a tierra a la estructura.

Deberá también asegurarse una buena repartición de la corriente de cortocircuito entre las distintas capas de la armadura del OPGW, debiendo reducirse al mínimo los espacios vacíos en el interior de modo de eliminar rápidamente filtraciones de agua y de humedad.

### Bulones y pernos

Todos los bulones de ajuste deberán llevar tuercas, arandelas planas y arandelas tipo "Grower". Estas últimas no podrán sufrir deformaciones plásticas luego de apretadas las tuercas.  El Contratista fijará el torque de apriete correspondiente.

Los pernos (pasadores) y bulones que no sean de ajuste deberán llevar arandela plana y chaveta, o tuerca y chaveta respectivamente.

Las tuercas deberán poder roscarse en los bulones directamente con las manos, sin ayuda de herramientas.

### Características de los materiales

#### Características principales

Los componentes de la grapería deberán ser de acero forjado y aluminio (o sus aleaciones), admitiéndose las siguientes excepciones:

##### Elementos sujetos a esfuerzos de tracción

Podrán ser de fundición de hierro nodular o maleable.

##### Grapas de suspensión para cable de guardia tipo OPGW

Podrán estar constituidas por:

- Cuerpo de la grapa – Aleación de aluminio.

- Manguito de goma – Tipo neopreno.

- Varillas de protección preformadas – Aleación de aluminio.

- Varillas externas preformadas – Aleación de aluminio.

##### Bulonería

Acero al carbono, con identificación de calidad.

##### Cincado

Todos los materiales ferrosos deberán ser cincados por inmersión en caliente, debiendo cumplir el mismo con las condiciones requeridas en las normas:

- IRAM-NIME 20.022/91, Anexo D

- NBR-7400

- NBR-6323

- ASTM A-153 (bulones y partes pequeñas; ASTM  A-123 (perfiles y placas)

- NBR 6756

### Embalaje y expedición

#### Identificación

Todos los elementos componentes de los conjuntos deberán llevar grabado en bajo relieve números y/o letras que respondan a un código de identificación, en correspondencia con los planos de detalle y/o despiece, número de lote, etc.

Además, el Contratista podrá agregar las leyendas que estime conveniente para mejorar la identificación.

No se permitirá que la misma se efectúe con etiquetas adheribles, ni que sean ilegibles.

#### Embalaje

Los elementos se acondicionarán en cajones de madera, cumplimentando con norma de la FAO, NIME 15 (Directrices para reglamentar el embalaje de madera utilizado en comercio internacional). Correspondiente a la Resolución SENASA 685/05

Deberá colocarse sello indeleble en un sector legible del embalaje, según Anexo II de la NIME 15.  Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados mediante flejes de polipropileno; los clavos a ser empleados deberán ser del tipo espiralado.

El Contratista deberá presentar para la aprobación del Comitente, los planos con el diseño de los embalajes que utilizará y el texto identificatorio de los mismos.

La pintura que eventualmente se utilice, no deberá atacar a ninguno de los materiales componentes de los elementos, ni producirles manchas o depósitos que puedan alterar su aspecto superficial durante el transporte y almacenamiento, ya sea por acción de la temperatura, agua u otro agente.

Todos los cajones serán suficientemente robustos para resistir los riesgos de las operaciones de embarque, lingado, izaje, transporte, carga, descarga y de almacenamiento en obra. Así mismo deberán encontrarse identificados convenientemente mediante el proceso de planografía con tinta especial indeleble para madera.

Las bobinas para cable OPGW que deban ser almacenadas para repuesto, deberán ser metálicas.

### Inspección y ejecución de los ensayos

#### Condiciones generales

La inspección se realizará conforme con lo expuesto en la presente especificación y con el programa, previamente presentado por el CONTRATISTA, y que deberá ser aprobado por la inspeccion.

Las unidades que sean sometidas a los ensayos deberán ser repuestas por el CONTRATISTA de manera que el suministro cubra la cantidad solicitada.

Se define como remesa a los conjuntos de grapería presentadas para la inspección de una sola vez.

El CONTRATISTA definirá, teniendo en cuenta procesos de fabricación y equipamiento fabril, el tamaño de una remesa que deberá ser homogéneo en cuanto a calidad de fabricación y a componentes suministrados por terceros.

Las muestras se compondrán por todas las piezas que las integran según los planos presentados por el oferente, no debiendo observarse imperfecciones superficiales (grietas, rebabas, grumos, rechupes, oquedades, etc.) incompatibles con la terminación superficial garantizada, utilizándose como patrón de comparación las piezas aprobadas en los ensayos de tipo, o piezas seleccionadas expresamente.

Las muestras cumplirán con las dimensiones y tolerancias indicadas y garantizadas en los planos presentados por el oferente en los ensayos de tipo y ser parte integrante del protocolo de ensayo correspondiente.

#### Ensayos

La Inspección se realizará a cada REMESA de elementos, materiales, piezas, conforme con lo expuesto en la presente especificación y con el programa que sea presentado por el Contratista y sea aprobado por la inspección más los agregados y adecuaciones que considere.

Las unidades y los elementos que sean sometidas a los ensayos deberán ser repuestos por el Contratista de manera que el suministro cubra la cantidad solicitada para la normal y correcta ejecución de la Obra.

Se define como REMESA a los conjuntos de elementos presentados simultáneamente para la inspección de una sola vez. Cada Remesa deberá ser objeto de un conjunto de ensayos como más abajo se indica, habida cuenta que cada Remesa se deberá considerar como independiente y autónoma.

El Contratista definirá, teniendo en cuenta sus procesos de fabricación y equipamiento fabril, el tamaño de la remesa, que deberá ser homogéneo en cuanto a calidad de fabricación y a componentes, sean ellos propios y/o suministrados por Terceros.

Los ensayos se deberán realizar mediante planes de muestreo para inspección por atributos, siguiendo los lineamientos de IRAM 15, ASTM A.153, NBR-5426, en lo que sea aplicable.

Las muestras se compondrán por todos los elementos y piezas que integren los conjuntos, según los planos presentados por el Contratista como ingeniería de detalle.

Todas y cada uno de los elementos y piezas no deberán presentar imperfecciones superficiales (grietas, rebabas, grumos, rechupes, oquedades, etc.) incompatibles con la terminación superficial garantizada, utilizándose como patrón de comparación las piezas aprobadas en los ensayos de tipo, o en su reemplazo mediante piezas seleccionadas expresamente.

Las muestras cumplirán con las dimensiones y tolerancias indicadas y garantizadas en los planos presentados por el Contratista en su ingeniería de detalle, y serán utilizadas durante toda la etapa de ensayos y serán parte integrante del protocolo de ensayo correspondiente.

#### Características de los ensayos

##### Deslizamiento

Para la verificación de la resistencia al deslizamiento de las grapas de suspensión y retención, deberán aplicarse las metodologías de ensayo establecidas en la norma IRAM-NIME 20.022/91, Punto 7.2.1.

##### Carga de rotura

Los conjuntos y/o componentes para los conjuntos de suspensión (excepto las morsas de suspensión) deberán soportar un esfuerzo de rotura a la tracción mayor que el 85% de la CMRTC.

Para las cadenas y/o componentes de retención del 95% de la CMRTC.

A las piezas componentes se les aplicará una carga de tracción, de acuerdo a su forma normal de trabajo. La modalidad del ensayo será distinta según el tipo de componente.

El desarrollo de los ensayos se realizará en forma similar a la empleada para los ensayos de deslizamiento, adoptada a este caso.

Todo componente, excepto las grapas de retención, será sometido a un conjunto de cargas aplicadas en las direcciones correspondientes de manera de simular las condiciones reales de servicio.

Las grapas de retención se ensayarán con el mismo montaje usado en el ensayo de deslizamiento.

La carga mecánica se aumentará gradualmente hasta alcanzar la mitad del valor de la carga de rotura especificada en los planos como garantizada, que será mantenida, como mínimo, durante dos minutos. Luego esta carga será incrementada gradualmente hasta alcanzar en no menos de treinta segundos la rotura de la muestra ensayada.

##### Carga de trabajo

Las grapas y componentes para las cadenas de suspensión soportarán sin sufrir deformaciones permanentes, una carga del 25 % de la CMRTC.

Para las cadenas de retención del 40 % de la CMRTC.

Se aplicará a las muestras, en forma gradual, una carga de tracción igual a la mitad de la carga nominal o de trabajo garantizada, que se mantendrá durante dos minutos.

Sucesivamente, la carga se elevará gradualmente hasta alcanzar en no menos de treinta segundos el valor de la carga nominal, que se mantendrá durante un minuto.

El ensayo se considerará satisfactorio si al final del mismo no se verifican deformaciones permanentes. Para medir tales deformaciones se aplicarán sobre las piezas adecuadas marcas de referencia.

##### Par de apriete de tornillos y/o bulones

Se realizará de acuerdo a lo establecido en la norma IRAM-NIME 20.022/91, Punto 7.2.2

##### Verificación dimensional y correcta terminación

Se verificará la correcta terminación y acabado de las piezas.

Se efectuará el control dimensional y de ejecución con respecto a los planos y documentos aprobados.

Las tolerancias generales de fabricación serán de +3 % excepto indicación expresa, resultante de las necesidades de acoplamiento entre piezas.

Se verificará la intercambiabilidad de las piezas y el correcto ensamblado y funcionalidad de los acoples y enganches.

##### Cincado

Se efectuará según:

- IRAM-NIME 20.022/91, Anexo D

- NBR-7400

- NBR-6323

- ASTM A-153 (bulones y partes pequeñas; ASTM  A-123 (perfiles y placas)

- NBR 6756

##### Ensayos del elastómero

Para las grapas de suspensión del cable óptico OPGW, se deberán efectuar los siguientes ensayos mínimos para verificar la resistencia y propiedades de los materiales orgánicos o elastómeros.

- Resistencia a la tracción. Será determinada según la norma ASTM D-412.

- Alargamiento a la rotura. El alargamiento límite será determinado según la norma ASTM D-412.

- Dureza.  Será determinada según la norma ASTM D-2240.

- Deformación permanente por compresión. Será determinada según la norma ASTM D-395 método B. La muestra podrá ser del tipo 1 y será envejecida a una temperatura de 70 °C durante 22 horas.

- Compresión – deflexión. Se realizará según la norma ASTM D-575.

- Resistencia al desgarro.  Será determinada según la norma ASTM D-624.

- Resistencia a baja temperatura. Se verificará mediante la norma ASTM D-1053.

#### Ensayos de aceptación en fábrica

##### Ensayos a elementos individuales

Son ensayos destinados a verificar las características de todos y cada uno de los elementos a ser utilizados, así como la calidad de los materiales usados en la fabricación.

La morsetería será recepcionada utilizando los métodos de control estadístico por atributos, correspondiente a una Inspección Normal, definido por planes de muestreo y niveles de inspección de la norma IRAM 15, lineamientos de ASTM A-153, y/o NBR 5426, en lo que sea aplicable

Las reglas de aceptación serán:

- Tipo de inspección			normal

- Nivel de inspección			II

- Plan de muestreo			doble

- Nivel de calidad aceptable (AQL)	2,5%

En caso que los ensayos de Inspección Normal resultaran rechazados, se deberá proceder a realizar una Inspección Estricta, tal como indicado en IRAM 15.

- Productos preformados de aluminio

Ensayos y verificación de:

- Diámetros

- Composición química

- Espesores

- Resistencia a la tracción

- Conductibilidad

- Aspecto visual

- Dimensiones criticas

- Acabado/terminación superficial

- Otras que decida la inspección.

- Grapas de suspensión preformados

Ensayos y verificación de:

- Aspecto visual

- Composición química

- Dimensiones

- Deslizamiento

- Carga de trabajo

- Resistencia a la tracción

- Otras que decida la inspección.

- Galvanizado de partes ferrosas

Ensayos y verificación según NBR-7400, NBR-6323, NBR-6756, ASTM A-153, ASTM   A-123:

- Aspecto visual

- Espesor de galvanizado

- Uniformidad (preece)

- Adherencia

- Otras que decida la inspección según las normas

- Conjuntos de retención

Ensayos y verificación de:

- Aspecto visual

- Composición química

- Dimensional

- Resistencia a la tracción

- Galvanizado de componentes (idem anterior)

- Otras que decida el Comitente

- Elementos de hierro

Ensayos y verificación de:

- Aspecto visual

- Material, dureza y tratamiento

- Control dimensional

- Tratamiento de galvanizado (ídem apartado c)

- Otras que decida  la inspección.

- Tuercas, bulones, arandelas

Ensayos y verificación de:

- Aspecto visual

- Materia prima y tratamientos

- Control dimensional

- Composición química

- Resistencia a tracción

- Torque

- Galvanizado (ídem apartado c)

- Otras que decida la inspección.

- Caja de empalmes

Ensayos y verificación de:

- Elementos de hierro como más arriba

- Bulones, tuercas, arandelas, como más arriba

- Aspecto visual

- Materiales y tratamiento

- Control dimensional

- Calidad de soldaduras (porosidad, discontinuidades, acabado superficial)

- Galvanizado de componentes (ídem apartado c)

- Otras que decida la inspección.

- Cruceta para rulo de cable

Ensayos y verificación de:

- Elementos de hierro como más arriba

- Bulones, tuercas, arandelas, como más arriba

- Aspecto visual

- Materiales y tratamiento

- Control dimensional

- Calidad de soldaduras (porosidad, discontinuidades, acabado superficial)

- Galvanizado de componentes (ídem apartado c)

- Otras que decida la inspección.

#### Ensayos a conjuntos

A efectos de asegurar la funcionalidad del conjunto, el Oferente deberá prever la realización de ensayos sobre los conjuntos de elementos con más el cable óptico OPGW específico de la provisión.

Los elementos deberán ser seleccionados al azar de los primeros lotes de producción (tanto de elementos como del propio cable óptico).

Para la realización de los ensayos se deberá montar una estructura que simule la estructura del proyecto, para lo cual Interandes entregará oportunamente el plano con indicación de dimensiones y distancias eléctricas.

El laboratorio para la realización de los ensayos de tipo deberá declararse en la propuesta y estará sujeto a la aprobación de la inspección.

Si la inspección. no lo aceptara deberán proponerse otros laboratorios, sin modificación en el costo de su propuesta.

El Contratista deberá someter a aprobación los esquemas de ensayos a conjuntos, con indicación de los componentes, cargas aplicadas y modalidad de ensayo.

Como se ha indicado más arriba, los ensayos deberán incluir a los elementos de montaje e instalación con más el cable OPGW que corresponda de la partida de provisión que se trate (no un cable similar)

- Ensayos de conjuntos de retención

Se efectuarán los siguientes ensayos:

- Ensayo a la tracción

- Carga de rotura

- Otros que considere la inspección.

Serán efectuados y mantenidos durante un tiempo de no menos de cinco minutos, debiendo verificarse los valores requeridos en las especificaciones.

La inspección podrá decidir que algunos ensayos se realicen en laboratorios oportunamente elegidos que cuenten con la infraestructura para efectuarlos.

- Ensayos de conjuntos de suspensión

Se efectuarán los siguientes ensayos:

- Arrancamiento del conjunto de suspensión respecto de la estructura (HA, metálica).

- Ensayo de tracción del conjunto en la disposición efectiva de montaje.

- Otros que considere el Comitente.

Serán efectuados y mantenidos durante un tiempo de no menos de cinco minutos, debiendo verificarse los valores requeridos en las especificaciones.

La inspección podrá decidir sobre el laboratorio elegido para que cuente con la infraestructura para efectuarlos.

### Embalajes y expedición del suministro

#### Identificación

La importancia de la identificación de las piezas es, entre otras, la de asegurar la trazabilidad del sistema para cada una de las piezas de los morsetos.

Este requerimiento es de importancia fundamental para la implementación de un sistema de calidad. Las piezas deberán estar identificadas mediante algún método indeleble a proponer por el CONTRATISTA y sujeto a la aprobación de la Inspección. Dicha identificación responderá a lo establecido en el párrafo 4.5.1 de la Norma CEI EN 61284 para diferentes tipos de morsetos (fundido, forjado, conjunto grapería/morsetería, morsetos a compresión, etc.).

#### Embalaje

Los elementos se acondicionarán en cajones de madera adecuados a sus volúmenes y pesos, agrupados por piezas componentes de un mismo conjunto de los que conforman cada ítem de la respectiva Planilla de Propuesta, salvo que las dimensiones de algunos componentes signifiquen inconvenientes tales que hagan no recomendable la agrupación solicitada.

El material embalado tendrá un peso bruto no superior a los 80 daN. Los cajones serán de madera y sus dimensiones deberán ser tales que permitan ser manipulados a lo sumo por dos operarios.

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados mediante flejes de polipropileno; los clavos a ser empleados deberán ser del tipo espiralado.

Los cajones para el acondicionamiento y transporte de la grapería, deberán ser construidos de madera de primera calidad, seleccionada, libre de corteza, de nudos flojos y de nudos firmes y sanos cuyo diámetro sea mayor al 30% del ancho de la tabla, por cada 0,4 m de longitud, o que se encuentren ubicados a una distancia de los bordes inferior al 10% del ancho de la tabla. El espesor mínimo de los listones deberá ser 12,5 mm con el objeto de asegurar la robustez del embalaje.

El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación, un plano con el diseño del cajón que utilizará (indicando su capacidad máxima de apilamiento) y el texto identificativo del mismo.

La pintura que eventualmente se utilice, no deberá atacar a ninguno de los materiales componentes ni producirles manchas o depósitos que puedan alterar su aspecto superficial durante el transporte y almacenamiento, ya sea por acción de la temperatura, agua u otro agente.

Todos los cajones serán suficientemente fuertes para resistir los riesgos de las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga y de almacenamiento en obra.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución Nº 19/2002 del SENASA referente a la madera de embalajes.

##### Identificación del Embalaje

Todos los cajones estarán identificados convenientemente mediante el proceso de planografía con tinta especial indeleble para madera. Las leyendas irán indicadas en una de las caras laterales del embalaje; la altura de las letras será como mínimo de 17 mm.

El texto de la identificación será el siguiente:

- MARCA Y NOMBRE DEL. FABRICANTE

- LEAT 345 kV Cobos - Altiplano

- COMITENTE

- MARCA O NOMBRE O RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

- NOMBRE DEL ELEMENTO (con código según planos)

- CANTIDAD

- PESO BRUTO Y PESO NETO (en kg)

- APILAMIENTO MAXIMO

- NUMERO DE REMESA A LA QUE CORRESPONDEN

- NUMERO DE LOTE Y FECHA

- NÚMERO DE ENVÍO

- CONTRATISTA

- DESTINO (OBRADOR)

## Repuestos

El CONTRATISTA deberá entregar a Interandes, en concepto de repuestos imprescindibles para la entrada en servicio del cable óptico de una manera confiable, la cantidad mínima del 3% (tres por ciento) de la cantidad de elementos que ha utilizado en su obra. Todos los componentes deberán ser originales y nuevos.

## Sistema de gestión de calidad

### Documentación de calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente cada requisito puntualizado en dicha Norma y que refieren a:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos. Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación. Control de los registros.

- Sistema de evaluación contratistas y proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso. Identificación y trazabilidad.

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales. Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas.

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoria.

- Procedimiento para la satisfacción del cliente.

- Mejora continua.

- Planificación de la Calidad. Plan de Inspección y Ensayos.

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido.

Para este suministro deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se refiere a la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de armado en fábrica y de remesa para asegurar la Calidad de la provisión.

### Auditorias de calidad

INTERANDES dispondrá de representantes y/o inspectores que realizaran auditorías, como una herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

Los auditados deberán poner a disposición de los representantes y/o inspectores de toda la documentación e información requerida para llevar a cabo exitosamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) del auditado.

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales.

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados.

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

#### Tipos de auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

##### Auditorías de sistema

Serán realizadas al inicio de cada subcontrato de provisión y con posterioridad, si los resultados de auditorías de proceso o problemas en las entregas mostraran indicios de que el proveedor estuviera teniendo fallas sistémicas.

##### Auditorías de proceso

Serán realizadas mientras dure el subcontrato de provisión.

#### Frecuencia de auditorías

Está previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas de cada subcontratista mientras dure la fabricación de materiales y/o productos.

#### Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega o de calidad, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas en el desarrollo de la obra.

# SISTEMA AMORTIGUANTE PARA CABLE OPTICO OPGW

## Alcance del suministro

El “Sistema Amortiguante” para el OPGW que ya ha sido descripto en otro capítulo de este pliego,  deberá estar definido por el conjunto de espaciadores-amortiguadores aptos para el cable óptico OPGW especifico que sea propuesto por el Contratista, debiendo ser la cantidad y distribución de los mismos acorde al Estudio de Vibraciones que deberá realizar el Oferente primero y el Contratista ajustar posteriormente, de forma de asegurar una eficiente protección antivibratoria del cable frente a diferente solicitaciones como se detallara más adelante. La solución de cantidad y posición de los elementos deberá ser acorde a los diferentes vanos de la LEAT 345kV

Por lo tanto, el suministro de estos elementos comprende la cantidad y el posicionamiento de los espaciadores—amortiguadores necesarios para reducir las vibraciones del OPGW a los niveles especificados, así como el cálculo teórico correspondiente con todas las justificaciones de la metodología empleada.

Este cálculo teórico deberá incluir, como mínimo, una tabla de valores de esfuerzos en las grapas de suspensión y del espaciador—amortiguador más solicitado en función del perfil de vientos para vibraciones eólicas y de subvano y se efectuará en base a los parámetros del espaciador—amortiguador ofrecido, relevados antes de los ensayos de fatiga, y se repetirá con los parámetros del mismo espaciador—amortiguador, relevados luego de dichos ensayos. También deberá calcularse los efectos por desprendimiento de hielo (galloping) del OPGW habida cuenta de las condiciones y zonas donde será instalado.

Por ello, dicho suministro será definido por el Proponente a partir de las tablas correspondientes de cantidades y de distribución a lo largo de los vanos.  Será responsabilidad del CONTRATISTA reunir y/o relevar todos los datos meteorológicos, características de la LEAT, etc., que resulten necesarios para el correcto diseño y verificación del sistema amortiguante.

## Normas técnicas

La fabricación, los ensayos y la inspección se realizarán conforme con la última revisión de las siguientes normas y recomendaciones, con el alcance contenido en estas especificaciones.  No se aceptarán combinaciones de las normas indicadas a los efectos de asegurar uniformidad en la calidad.

| IRAM-15 | Inspección por Atributos. Planes de muestra única, doble y múltiple, con rechazo |
| --- | --- |
| IRAM-573 | Productos siderúrgicos cincados por inmersión en caliente. Ensayos físicos y mecánicos. |
| IRAM-576 | Cinc en lingotes. Características. |
| IRAM 629 | Fundición de hierro gris. |
| IRAM 722 | Cordones de acero cincado para usos generales. |
| IRAM-777 | Alambres de acero cincado para la fabricación de riendas y cordones de guardia. |
| IRAM-5134 | Rosca métrica ISO. |
| IRAM 5106 | Arandelas de presión comunes, tipo Grower. |
| IRAM 5107 | Arandelas planas redondas. |
| IRAM 5214 | Tornillos, bulones y espárragos de acero. Características mecánicas y métodos de ensayo. |
| IRAM-5336 | Tornillos, bulones, espárragos, tuercas y arandelas. Requisitos del cincado por inmersión en caliente. |
| IRAM-60712 | Productos siderúrgicos cincados. Métodos de determinación de la capa de cinc y de la uniformidad del cinc. |
| IRAM-NIME 20022 | Morsetería y componentes para líneas aéreas y estaciones o subestaciones transformadoras de energía eléctrica para 132 kV. |
| IRAM-ISO-9001:2008 | Sistemas de gestión de la calidad. Requisitos. |
| IEC-61897 | Líneas aéreas. Requerimientos y ensayos para amortiguadores de vibraciones eólicas tipo stockbridge. |
| IEEE PAPER 31 TP 65-156 | “Estandarización de mediciones de vibraciones de conductores”, IEEE Vól. PAS 85 Nº 1, Ene, 1966. |
| IEEE Standardd 664-1993 | Guide for Laboratory Measurement of the Power Dissipation Characteristics of Aeolian Vibration Dampers for Single Conductors |
| CIGRE, SC22 WG 04 | “Recomendaciones para la evaluación de la vida útil de conductores de líneas de transmisión”, Electra Nº 63, 1979. |

## Requerimientos generales

Las presentes especificaciones establecen los requerimientos técnicos para la fabricación, ensayos y suministro del sistema amortiguante para los cables ópticos en función de hilo de guardia.

La selección, justificación y aplicación del tipo de amortiguadores deberá ser efectuada por el CONTRATISTA de manera de evitar todo daño por vibración, tanto al cable de guardia como al mismo amortiguador y herrajes.

Además de los ensayos de tipo, de rutina y de remesa sobre componentes, la eficacia del sistema amortiguante será comprobada mediante ensayos de campo.

Dichos ensayos se efectuarán durante la última etapa del montaje y el período de garantía de la línea a construir.

Los amortiguadores deberán poder instalarse o removerse fácilmente. El CONTRATISTA deberá indicar las instrucciones de montaje y sus tolerancias.

### Vibraciones eólicas

Las amplitudes de flexión (bending amplitudes) medidas sobre el OPGW, según la metodología IEEE Paper

31-TP65-156, y las frecuencias de vibración correspondientes estarán distribuidas de manera tal de no provocar daño por fatiga al cable óptico.

Para cuantificar el daño acumulado se utilizará la metodología CIGRE expuesta en el trabajo “Recomendaciones para la Evaluación de la Vida Útil de Conductores de Líneas de Transmisión”, Revista Electra Nro. 63, última actualización, complementada con los criterios indicados en la publicación IEEE “Estandarización de Mediciones de Vibraciones de Conductores” IEEE Paper 31 TP 65-156.

Las deformaciones unitarias correspondientes a las flexiones vibratorias en las zonas del último contacto del conductor con la grapa de suspensión, no deberán exceder de:

- 250 microstrain cresta-cresta para el 5% de los ciclos de vibraciones.

- 150 microstrain cresta-cresta para el restante 95% de los ciclos de vibraciones.

### Grapas

Las grapas serán diseñadas de manera tal que sujeten firmemente el cable de guardia con suficiente presión, adecuadamente distribuida, para prevenir deformaciones en frío de los materiales en contacto.

El Proponente podrá proponer la grapa más conveniente. Entre las más conocidas se distinguen dos tipos, según se indica a continuación:

- Tipo “abulonada”

- Tipo “preformada”

#### Grapa tipo abulonada

En este tipo de grapa, cuya concepción requiere tornillos de apriete, deberán utilizarse dispositivos elásticos para almacenamiento de energía y contra el aflojamiento por vibraciones.

Además el sistema de apriete deberá realizarse mediante dos elementos (tornillo y tuerca) de materiales compatibles que trabajen uno sobre el otro mediante rosca (par helicoidal).

La realización del par helicoidal, después del cincado, deberá permitir el roscado a mano sobre toda la longitud roscada.

La rosca interior, construida sobre material ferroso, podrá ser cuidadosamente repasada después del cincado para asegurar su limpieza, pero no será permitido repasar la rosca de los bulones o tornillos.

La grapa deberá ser capaz de soportar una cupla de apriete por lo menos igual al 200% del valor de diseño recomendado por el CONTRATISTA para la instalación, sin fallas de los componentes. Además, con la aplicación de una cupla del 150% del valor de diseño, deberá resistir por lo menos 3 (tres) operaciones de apriete y afloje sin que se produzcan deformaciones permanentes.

#### Grapa tipo preformada

En este tipo de grapa, el sistema de sujeción está concebido mediante el uso de varillas preformadas.

El diseño y material de las varillas deberán prevenir los desplazamientos longitudinales sobre el cable de guardia.

El diseño de las varillas preformadas deberá ser compatible con el de la grapa para que el conjunto tenga la resistencia mecánica necesaria para evitar daños.

## Materiales

- El material de la grapa del amortiguador será de aleación de aluminio primaria cuya composición química asegure una buena protección contra la corrosión

- El contenido de cobre y de cinc será menor que el 1‰ y el de magnesio será menor que el 7‰.

- Las piezas serán obtenidas mediante el uso de moldes metálicos.

- Cuando se utilice algún tipo de material orgánico dicho material deberá ser resistente a los efectos de temperatura, ozono, radiación ultravioleta y demás agentes contaminantes y degradantes.

- El material de las varillas preformadas para la grapa tipo “preformada”, será seleccionado para ser compatible con el resto de las piezas y con las funciones que deberá cumplir.

- Todos los materiales deberán ser resistentes a la corrosión.

- Las arandelas elásticas serán cincadas por procedimientos tales que garanticen la no fragilidad por presencia de hidrógeno (hydroqen embrittlenent) y conserven las propiedades elásticas después del cincado.    El espesor mínimo del recubrimiento de cinc sobre las arandelas será de 25 µm.

- La bulonerÍa será de acero al carbono, con identificación de calidad

- Todos los componentes ferrosos, deberán ser cincados por inmersión en caliente, de acuerdo con las especificaciones de ASTM A-363 Classe B, y por norma IRAM-NIME-20022 y norma IRAM-777.

- El cable mensajero estará conformado con alambres de acero cincado, de 130/160 daN/mm2 de resistencia a la tracción.

- Los contrapesos podrán ser de fundición de hierro o de aleación de cinc.

## Ensayos

### Eficiencia de amortiguamiento

Se define como eficiencia de amortiguamiento a la relación entre la potencia absorbida por un amortiguador y la máxima potencia transferida por el cable de guardia.

El ensayo en laboratorio (independiente o del fabricante del amortiguador) deberá verificar la eficiencia de amortiguamiento se llevará a cabo siguiendo los criterios indicados en la guía IEEE/CIGRE: “Guide on the Measurement of the Performance of Aeolian Vibration Dampers for Single Conductors”. Así mismo se ha detallado en otro capítulo de este pliego.

Para ello se empleará un vano de laboratorio de unos 30 m de longitud sobre el cual se tensará el cable al valor “T” igual al 12 % de la carga de rotura y se lo mantendrá constante.

El cable OPGW a ensayar deberá ser el mismo de la provisión a ser suministrada (no similar), con el fin de obtener certeros resultados.   La impedancia mecánica del cable a ensayar será igual a la impedancia del cable especificado con una tolerancia de  10 %.

El vano de ensayo será equipado adecuadamente para generar vibraciones estacionarias y para medir amplitudes de vibración. Si el equipo de medición de amplitudes debe conectarse al cable, dicha conexión no deberá alterar significativamente los respectivos registros.

El amortiguador será instalado de acuerdo con las instrucciones del CONTRATISTA y con el acuerdo y/o adecuaciones que indique la Inspección de Obra.

El vano de ensayo se hará vibrar a las siguientes frecuencias y amplitudes:

- Las frecuencias de ensayo estarán dentro del rango de 14 a 143 Hz.

- La amplitud del antinodo (vientre) de la onda de vibración deberá ajustarse para tener un valor pico-pico entre 0,2 y 11 mm. Se admitirá una tolerancia de 10% en el ajuste de la amplitud.

- La máxima amplitud de flexión (bending amplitude), medida según la metodología del IEEE, no deberá ser mayor que 0,25 mm pico-pico.

La disipación del amortiguador y la amplitud de flexión serán medidas para tres valores de amplitud del antinodo correspondiente a cada frecuencia sintonizada.

La amplitud del antinodo se medirá en uno de los primeros cuatro lazos de vibración más cercanos al amortiguador.

La amplitud del nodo se medirá en el nodo adyacente más cercano al amortiguador. Se determinará tomando mediciones en varios puntos en la cercanía del nodo aparente y se registrará como amplitud del nodo el valor medido más bajo.

El protocolo de ensayo deberá incluir los parámetros indicados en la tabla del Apéndice de la guía IEEE/CIGRE mencionada.

Mediante el ensayo descripto se graficará la curva de Eficiencia de Amortiguamiento (EA) en función de cada Frecuencia Sintonizada (F).

### Respuesta del amortiguador

Este ensayo define las curvas características fuerza de reacción y ángulo de fase, en función de las frecuencias de vibración.

El amortiguador será montado sobre una mesa vibrante y sometido a vibraciones caracterizadas por:

- Las mismas frecuencias usadas en el ensayo de eficiencia de amortiguamiento.

- Amplitudes de vibraciones de:

  - 1 mm para, el rango de bajas frecuencias 14—30 Hz aproximadamente.

  - 0,5 mm para el rango de frecuencias más altas restantes.

En correspondencia con cada una de las frecuencias usadas se medirá la fuerza de reacción “F y la energía ‘E” disipada en un ciclo. Se determinará el ángulo de fase B mediante la relación:

sen B = E / (3,1416 * F*A), o por lectura directa

Se graficarán, en función de la frecuencia, los valores de F/A y de B, obteniéndose así las curvas características mencionadas.

### Fatiga

Se montará el amortiguador sobre una mesa vibrante, ajustando la grapa según las instrucciones del CONTRATISTA, simulando el montaje en obra y se lo someterá a una vibración en dirección vertical durante 10.000.000 (diez millones) de ciclos. La frecuencia “F” de vibración será igual a una de las frecuencias resonantes del amortiguador y la amplitud pico-pico será de 1 mm o 0,5 mm medida sobre la grapa, según que la frecuencia de ensayo sea la más baja o la más alta, respectivamente.

El ensayo se considerará satisfactorio si al finalizar:

- No se han verificado daños, roturas o desgastes en ninguna parte del amortiguador.

- El torque necesario para aflojar el bulón de la grapa resulta superior al 60% del torque de montaje.

- Los valores de F y A determinados al final de los ensayos no deberán ser menores del 60% de sus respectivos determinados al comienzo de los ensayos, donde F= fuerza y A= amplitud.

### Deslizamiento longitudinal

El CONTRATISTA indicará el torque de apriete de montaje del amortiguador capaz de asegurar que el deslizamiento se producirá bajo un desequilibrio de tracción del cable de guardia comprendido entre un valor mínimo de 125 daN y un valor de 250 daN.

Se considera “deslizamiento” de la grapa sobre el cable a un desplazamiento a lo largo del mismo de 1 mm.

La propiedad de que el desplazamiento longitudinal de la grapa sobre el cable resista una carga comprendida entre los límites especificados, deberá permanecer tanto en las condiciones de tendido del cable como en una sucesiva condición, en la cual se haya verificado el fenómeno de alargamiento plástico del cable, con la consiguiente reducción de su sección transversal.

Los ensayos se llevarán a cabo de acuerdo con la siguiente modalidad:

- Las grapas se instalarán, ajustándose a los parámetros de diseño definidos por el CONTRATISTA, sobre un trozo de cable de unos 8 metros de longitud mínima, tensado con una carga de tracción correspondiente al 12% de la carga de rotura.

- Mediante un dispositivo adecuado se aplicará sobre la grapa una acción longitudinal gradualmente creciente que no origine momentos flectores.

- Se medirá el valor de resistencia en correspondencia con la verificación del deslizamiento de la grapa.

### Resistencia de la grapa tipo abulonada

Las grapas serán instaladas sobre un trozo de cable OPGW extraído del lote de la provisión del cable, tensado al 20 % de su carga de rotura.

A la grapa tipo abulonada se le aplicará un torque igual al 150% del torque de apriete fijado por la inspección y deberá resistir por lo menos 3 (tres) operaciones de apriete y afloje sin que se produzcan deformaciones permanentes o reducción de eficiencia.

Además se aplicará un torque del 200 % del valor de dicho torque y no deberá causar ninguna falla (roturas o fisuras) en las partes componentes.

A los fines analíticos, luego se incrementará luego el torque hasta que se produzca una falla cualquiera. Se registrará el valor del torque que ha producido dicha falla, así como las partes de la grapa que fallaron.

### Vinculación entre contrapesos y cable mensajero

El ensayo para verificar la vinculación entre los contrapesos y el cable mensajero que une a ambos, se efectuará siguiendo los criterios indicados por la norma IEC-61897.

Se aplicará una carga axial sobre los contrapesos del amortiguador, para verificar su resistencia al deslizamiento sobre el cable mensajero. La misma será incrementada en forma gradual (máximo 100 m/s), hasta alcanzar 5 kN (carga máxima especificada de deslizamiento). Esta carga se mantendrá constante durante no menos de 60 segundos.

De no producirse deslizamiento, se incrementará la carga lentamente, hasta que el contrapeso sea sacado libremente del cable mensajero.

La máxima carga obtenida durante el ensayo, deberá ser registrada sólo a título informativo.

El criterio de aceptación será que ningún movimiento relativo mayor a 1 mm entre el contrapeso y el cable mensajero deberá producirse antes que finalice la aplicación de la carga de 5 kN durante 60 segundos

En caso de ser necesario, previamente a aplicar la carga, deberá medirse la distancia entre los dos contrapesos, para evitar que el alargamiento elástico del cable mensajero resulte en un aparente movimiento de los contrapesos a lo largo del mismo.

### Dimensiones, peso, tolerancias y terminación

Todos los controles dimensionales, pesos, terminaciones, etc., deberán ser efectuados conforme con la documentación técnica y las planillas de datos técnicos garantizados, que hayan sido previamente aprobadas por  la Inspección de Obra.

Las tolerancias generales de fabricación permitidas deberá ser más/menos 3%.

### Cincado

El control del cincado de los materiales ferrosos, se efectuará según lo especificado en ASTM A-363 Classe B (cables e hilos), ASTM A-123 (perfiles y placas), ASTM A-153 (bulones y partes pequeñas), norma IRAM-NIME-20.022, norma IRAM 777, normas NBR 6756

## Mediciones

La evaluación y calificación del sistema amortiguante comprenderá la realización de los siguientes ensayos:

### Ensayos de Campo

#### Vibraciones eólicas

El sistema amortiguante propuesto deberá cumplir con ensayos de campo, para verificar su real comportamiento frente a las vibraciones eólicas.

La impedancia mecánica del cable de ensayo de la línea experimental podrá diferir de la del cable real con una tolerancia de 10 %.

La impedancia mecánica “V’ será calculada mediante la fórmula  , siendo “T” el tiro del cable (N) y “m” la masa lineal del cable (kg/m).

Los ensayos tendrán una duración mínima de 3 (tres) semanas.

#### Metodología para la evaluación del comportamiento frente a vibraciones eólicas

Las vibraciones eólicas serán captadas de acuerdo con las recomendaciones del IEEE Paper 31 TP 65-156 mediante dos de los sensores ya descriptos en esta especificación para el Sistema Amortiguante para OPGW.

Cada sensor será instalado sobre el cable óptico extraído de la provisión para esta Obra, a los 89 mm del último punto de contacto entre el cable y la grapa de suspensión, correspondiente a la estructura elegida, para sensar el vano en estudio.

En todos los casos el instrumento deberá montarse con su eje sensible en dirección vertical, para poder sensar la “amplitud de flexión” definida por la recomendación IEEE arriba mencionada.

Se procesará la información como para obtener la distribución de las amplitudes de flexión en función de la frecuencia de vibración y los demás datos, de acuerdo con la recomendación IEEE.

Los resultados de estos ensayos deberán cumplir con los requerimientos de diseño especificados y con la propuesta original del Oferente.

## Ensayos – Ejecución

Los ensayos se realizarán conforme con lo expuesto en la presente especificación y con el programa a presentar por el CONTRATISTA, y que deberá encontrarse previamente aprobado por  la Inspección de Obra, quienes se reservan el derecho de exigir la repetición de los ensayos que considere necesarios para asegurar el real desempeño del sistema amortiguante

Siempre deberá tenerse en cuenta que la definición de “lote” se refiere al conjunto de amortiguadores fabricados en las mismas condiciones y presentados para el Comitente/Inspección de una sola vez.

El CONTRATISTA definirá, teniendo en cuenta procesos de fabricación y equipamiento fabril, el tamaño de una remesa, que deberá ser homogénea en cuanto a la calidad de fabricación y a componentes suministrados por Terceros.

Se establecen 3 (tres) clases de ensayos:

- De tipo

- Rutina

- De recepción en fábrica

- De aceptación de su desempeño.

A continuación se indican la modalidad y aplicación de las especificaciones para cada clase de ensayo a efectuarse sobre los amortiguadores.

### Ensayos de tipo

Los laboratorios en los que se realizarán los ensayos de tipo deberán ser propuestos por el CONTRATISTA pero deberá contar con el acuerdo de la Inspección de Obra. Los laboratorios previstos deberán ser explicitados/declarado por el Oferente en su propuesta, pero la inspección se reserva el derecho de seleccionar el que le brinde mayor seguridad en los procedimientos, infraestructura y resultados.

Se efectuarán los siguientes ensayos según lo especificado en la presente:

- Eficiencia de amortiguamiento.

- Respuesta del amortiguador.

- Deslizamiento longitudinal.

- Resistencia de la grapa.

- Fatiga.

### Ensayos de rutina

Estos ensayos internos durante la fabricación deberán formar parte del Plan de Control de Calidad que obligatoriamente deberá efectuar el fabricante a los elementos de su fabricación. La Inspección de Obra se reservan el derecho de asistir a dichos ensayos de rutina, supervisar su realización, toda vez que lo estime conveniente para asegurarse de la calidad de la provisión.  El fabricante deberá realizar durante las diferentes etapas del proceso de fabricación, todos los controles y ensayos parciales, para garantizar la calidad y características comprometidas en la provisión.

Para ello el fabricante internamente y el CONTRATISTA, deberán disponer de Sistema de Control de Calidad, confeccionado en base a los requisitos de la norma ISO-9001:2008. Estos procedimientos y sus detalles deberán estar precisados en el Manual de Calidad que deberá poseer y suministrar copia a la inspección

### Ensayos de recepción en fábrica

Constituyen ensayos de aceptación para cada una de las remesa/lote de provisión que sean presentadas a la Inspección.

El muestreo y las condiciones de aceptación, se realizarán según lo indicado en la presente, excepto para la eficiencia y la respuesta del amortiguador, que se hará sobre una sola muestra de cada lote, siendo los mismos determinantes de la aceptación, es decir que la falla de uno o ambos ensayos, implica el rechazo de la remesa.

- Eficiencia de amortiguamiento

Se efectuará el ensayo sobre un amortiguador del lote, seleccionado al azar.

Las condiciones de aceptación para este ensayo serán las siguientes:

- La aceptación del lote se hará comparando la eficiencia de amortiguamiento para cada armónica sintonizada, con el valor correspondiente de la curva de aceptación.

- La eficiencia de amortiguamiento para cada frecuencia donde se tomaran mediciones, se calculará dividiendo la amplitud registrada del nodo por la amplitud del antinodo, ambas en las mismas unidades (mm o Volts).

- El valor de eficiencia de amortiguamiento calculado en el ensayo de remesa no deberá ser inferior en más del 10% al valor correspondiente indicado en la curva de aceptación.

- Respuesta del amortiguador

Se efectuará el ensayo sobre un amortiguador de la remesa, seleccionado al azar.

Las condiciones de aceptación para este ensayo serán las siguientes:

- Los valores de la fuerza de reacción para cada frecuencia podrán variar en  20 % de los correspondientes valores obtenidos de la curva resultante del ensayo de calificación.

- Los valores del ángulo de fase para cada frecuencia no deberán ser inferiores en más del 10% a los correspondientes valores obtenidos de la curva del ensayo de calificación del amortiguador.

- Verificación de los materiales

Se comprobará la calidad de los materiales del amortiguador con los certificados de ensayos físicos (tracción y plegado) y químicos, a ser presentados por el Fabricante.    De no poseerlos, se deberán realizar los ensayos en laboratorios previamente aceptados por la inspección.

- Control dimensional, peso, tolerancia y terminación

Se verificará la correcta terminación y acabado de las piezas.

Se efectuará el control dimensional, peso (contrapesos) y de ejecución mediante los planos y documentación aprobada.

- Deslizamiento longitudinal.

Este ensayo se efectuará según lo especificado en la presente especificación.

- Resistencia de la grapa.

Este ensayo se efectuará según lo indicado en la presente especificación.

- Vinculación entre contrapesos y cable mensajero.

El ensayo se efectuará de acuerdo a lo especificado en la presente.

- Cincado.

Los ensayos de cincado, que comprenden la determinación de adherencia, uniformidad y peso del cinc, serán realizados según ADTM A-153 (bulones y partes pequeñas), A-123 (perfiles y placas), la norma IRAM-NIME-20.022 e IRAM-777, normás NBR 6756.

### Ensayos de aceptación de su desempeño

Para verificar la concordancia entre los requerimientos del Pliego y el desempeño real de los suministros, el Contratista deberá efectuar estudios estadísticos que consistirán mínimamente en:

- Mediciones y registros de vibraciones eólicas

- Velocidad y dirección del viento

- Temperatura ambiente

- Determinación de la tensión mecánica del OPGW

El plan de estudios estadísticos mencionados se basará en las siguientes premisas:

- Se realizará sobre un vano seleccionado por la inspección, ni bien se haya montado un tramo de OPGW, a juicio de la Inspección, y se repetirá la medición en las distintas estaciones climáticas que transcurran hasta el final de la obra. Cada estudio estadístico tendrá una duración de tres (3) semanas aproximadamente.

Los estudios estadísticos se realizarán previa notificación a la inspección, quien los presenciara por sí o por medio de la Inspección de la Obra.

Previo a la realización del primer estudio estadístico, el Contratista enviará un programa de mediciones en el que se indicarán la metodología, la instrumentación a usarse, el punto y zona de medición, en un todo de acuerdo con lo especificado por la IEEE (arriba mencionado).

Si los resultados de los estudios estadísticos de campo indicaran niveles de vibraciones eólicas superiores a los especificados, el Contratista deberá determinar la causa y corregir la deficiencia, sin que ello signifique costo adicional alguno para el Comitente.

### Nivel de inspección y planes de muestreo

Se utilizarán los métodos de control estadístico por atributos definidos por la norma IRAM 15.

Las reglas de aceptación serán:

- Tipo de inspección				Normal

- Nivel de inspección				S-3

- Plan de muestreo				Doble

- Nivel de calidad aceptable (AQL)		2,5 %

## Embalaje y expedición del suministro

### Identificación

Cada amortiguador tendrá que ser identificado por medio de letras y/o números por el fabricante y el CONTRATISTA.  En particular deberá llevar su número de catálogo y el diámetro del OPGW especifico que se trata.

Los caracteres identificatorio deberán ser durables y legibles durante toda la vida útil del amortiguador.

### Embalaje

Los elementos serán entregados correctamente embalados en cajones de madera resistente al transporte desde la fábrica hasta los obradores de obra del CONTRATISTA y/o los depósitos de INTERANDES, de forma de no sufrir ningún daño durante dicha operación.

El CONTRATISTA será responsable por las pérdidas o daños producidos como consecuencia de un embalaje insuficiente o defectuoso.

Cada cajón estará confeccionado con listones de madera con los extremos asegurados firmemente a los bordes de las tapas y debidamente zunchados.  Dichos listones serán de madera sana, con espesor mínimo de 12,5 mm que asegure la robustez del embalaje.

Los cajones para el acondicionamiento y transporte de los amortiguadores, deberán ser construidos de madera de pino insigne o Paraná de primera calidad o similar.  El CONTRATISTA deberá presentar, para su aprobación por la inspección, un plano con el diseño del cajón que utilizará.

Los cajones serán suficientemente fuertes para resistir las operaciones de embarque, transporte, carga, descarga, instalación en Obra e impedir que los amortiguadores se dañen.

Para el caso de provisiones que no sean de origen nacional, se deberá cumplir con la Resolución Nº 19/2002 del SENASA referente a la madera de embalajes.

En cada cajón deberá indicarse, en forma clara y con pintura indeleble y resistente al tiempo y al manipuleo, lo siguiente.

- MARCA Y NOMBRE DEL. FABRICANTE

- LEAT 345 kV Cobos - Altiplano

- COMITENTE

- NOMBRE/RAZON SOCIAL DEL CONTRATISTA

- NOMBRE DEL ELEMENTO (con código según planos)

- CANTIDAD

- PESO BRUTO Y PESO NETO (en kg)

- APILAMIENTO MAXIMO

- NUMERO DE REMESA A LA QUE CORRESPONDEN

- NUMERO DE LOTE Y FECHA

- NÚMERO DE ENVÍO

- DESTINO (obrador/almacenes)

## Repuestos obligatorios

El CONTRATISTA deberá demostrar que tiene acopiado, en concepto de repuestos imprescindibles para la entrada en servicio de manera confiable, la cantidad mínima del 3% del total de elementos de su Obra. Todos los componentes deberán ser originales y nuevos.

## Sistema de gestión de calidad

### Documentación de calidad

El fabricante deberá demostrar fehacientemente la adopción de un Sistema de Gestión de la Calidad que cumpla con los requisitos de la Norma IRAM ISO-9001:2008.

A tales efectos, documentará satisfactoriamente dicha Norma, mínimamente en:

- Políticas de calidad y planificación de la misma.

- Descripción de la organización con la asignación de niveles de autoridad y responsabilidades.

- Recursos y personal afectado a la gestión de la calidad. Competencias

- Manual de Procedimientos e Instrucciones, adjuntando formularios o registros de procesos típicos.

- Manual de Calidad.

- Programas de entrenamiento y capacitación.

- Sistema de control de la documentación.

- Control de los registros

- Sistema de evaluación de sus proveedores.

- Control de la documentación de compras y verificación de los productos comprados.

- Sistema de identificación y seguimiento de los productos y materiales intervinientes en el proceso

- Trazabilidad de materiales y procesos

- Identificación de la secuencia de la producción que incluyan la descripción de los medios de producción y dispositivos fundamentales.

- Seguimiento y medición del Producto. Uso de técnicas estadísticas.

- Control de equipos para inspección, medición y ensayo.

- Control de productos no conformes.

- Procedimientos de acciones correctivas.

- Procedimientos de manipuleo, almacenamiento, embalaje y entrega.

- Sistema de registro de calidad.

- Procedimiento de auditoria.

- Planificación de la Calidad.

- Plan de Inspección y Ensayos.

Dispondrá de una organización productiva que se encuadre dentro de las definiciones de Gestión de la Calidad en el nivel requerido. En particular para el suministro objeto de este pliego, deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión de Calidad. El mismo se deberá basar en la estructura documental que posee el fabricante para las distintas tareas, ensayos de rutina, de recepción en fábrica, de remesa, etc.,  para asegurar la Calidad de la provisión, así como la trazabilidad sustentable que asegure un proceso reiterado de igual  calidad

### Auditorias de calidad

INTERANDES realizara auditorías, como herramienta de gestión para el seguimiento y verificación de la implementación efectiva de los sistemas de gestión de calidad de las provisiones. Estos deberán cumplir con los requerimientos de la norma ISO 9001:2008.

A tal efecto se desarrollará un proceso sistemático, independiente y documentado para obtener evidencias y evaluarlas objetivamente a fin de determinar hasta qué punto se cumple los requerimientos.

La fábrica auditada deberá poner a disposición del Comitente y/o inspectores, toda la documentación e información requerida para llevar a cabo completamente las citadas auditorías.

Los objetivos serán los siguientes:

- Determinación del grado de conformidad del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) de la fábrica auditada.

- Evaluación de la capacidad del SGC para asegurar el cumplimiento de los requerimientos contractuales.

- Evaluación de la eficacia del SGC para lograr los objetivos especificados.

- Identificación de áreas potenciales de mejora del SGC.

#### Tipos de auditorías

Está previsto realizar dos tipos de auditorías:

##### Auditorías de Sistema

Serán realizadas al inicio de cada contrato de provisión y con posterioridad, en el caso que los resultados de auditorías de proceso y/o las entregas, mostraran indicios de que el fabricante/proveedor estuviera teniendo fallas sistemáticas.

##### Auditorías de Proceso

Serán realizadas mientras dure el contrato de provisión.

#### Frecuencia de auditorías

Está previsto realizar como mínimo una auditoría mensual en las fábricas, mientras dure el proceso de fabricación de los materiales y/o productos.

#### Programa de auditorías

Se elaborará un cronograma mensual de visitas que contemplará:

- Cronograma de fabricación, programa de verificaciones de ensayos y pruebas, de manera que la auditoría coincida con etapas estratégicas del proceso.

- Necesidad de realizar más de una visita a las fábricas que presenten algún riesgo en cuanto a cumplimientos de entrega y/o de la calidad del suministro, para cuya evaluación se considerará los resultados de auditorías anteriores y los informes de problemas.