|  | Proyecto: | INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obra: | LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano |  |  |  |  |  |
|  |  | Titulo: | Capítulo 6 Sección 4 Parte 1 Planilla datos técnicos garantizados OPGW |  |  | Rev.: |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Fecha: |  | 23/02/2018 |
|  |  |  |  |  |  | Hojas: |  | 7 |
| Rev | Fecha | Aprobó | Comentarios |  |  |  |  |  |
| 0 | --- | Interandes/ Comisión | Emisión para revisión |  |  |  |  |  |
| 1 | 23/02/2018 | Interandes/ Comisión | Emisión para licitación |  |  |  |  |  |

|  | Proyecto: | INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obra: | LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano |  |  |  |  |
|  |  | Titulo: | Capítulo 6 Sección 4 Parte 1 Planilla datos técnicos garantizados Suministro Cable Óptico OPGW |  |  | Rev.: | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Fecha: | 23/02/2018 |
|  |  |  |  |  |  | Hojas: | 7 |
| Nro. | DESCRIPCION |  | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 1 | GENERALIDADES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Corriente Nominal A |  | A |  |  |  |  |
| 1.2 | Corriente cortocircuito (0,3 s) de la LAT |  | kA | 12,73 |  | detalle en especific. |  |
| 1.3 | Corriente cortocircuito de cable OPGW (50 % por hilo de guardia y 50 % por OPGW) |  | kA | 6,37 |  | requiere ensayo tipo |  |
| 1.4 | Vano máximo |  | m | 800 |  | detalle a relevar |  |
|  | Tiro máximo a aplicar en las estructuras |  | daN |  |  |  |  |
| 1.5 | Tensión Sistema (nominal) |  | kV | 345 |  |  |  |
| 2 | CABLE OPGW COMPLETO |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Carga Rotura nominal |  | daN |  |  |  |  |
| 2.2 | Módulo de elasticidad lineal |  | daN/mm2 |  |  |  |  |
| 2.3 | Coeficiente de expansión |  | 1/°C |  |  |  |  |
| 2.4 | Peso cable completo (máximo) |  | kg/km | 623 |  | condicionamiento |  |
| 2.5 | Sección metálica efectiva |  | mm2 |  |  |  |  |
| 2.6 | Diámetro Exterior (máximo) |  | mm | 12,5 |  | Condicionamiento |  |
| 2.7 | Radio de curvatura cable (durante y después instalación) |  | mm |  |  |  |  |
| 2.8 | Dimensiones |  | - | Adjuntar planos |  |  |  |
| 2.9 | Longitud de expedición |  | km |  |  |  |  |
| 2.10 | Cantidad total de fibras |  | - | 24 |  |  |  |
| 2.11 | Energia (I2.t) del OPGW (Ti:50 °C, Tf: 180 °C) para t: 300 ms |  | kA2.seg | 16 |  | Detalle en especificaciones |  |
| 2.12 | Descargas atmósfericas que deberá soportar |  | C | 150 |  | Requiere ensayo tipo |  |
| 3 | ALAMBRES CAPA EXTERNA N°1 |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Material, combinación de hilos |  |  | ACS/AG |  | Detallar |  |
| 3.2 | Formación |  | - |  |  |  |  |
| 3.3 | Diámetro de cada alambre |  | mm |  |  |  |  |
| 3.4 | Tensión de rotura de los alambres |  | daN/mm2 |  |  |  |  |
| 3.5 | Alargamiento de los alambres |  | % |  |  |  |  |
| 3.6 | Tratamiento de alambres: |  |  |  |  |  |  |
| 3.6.1 | Aluminio ASTMB-415-81 |  |  | clase EC |  |  |  |
| 3.6.2 | Acero galvanizado ASTMA-363; NBR 6756 |  |  | clase B |  | Inmersión en caliente |  |
| 4 | ALAMBRES CAPA EXTERNA N°2 |  |  |  |  | Opción del fabricante |  |
| 4.1 | Material, combinación de hilos |  |  | ACS/AG |  | Detallar |  |
| 4.2 | Formación |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Diámetro de cada alambre |  | mm |  |  |  |  |
| 4.4 | Tensión de rotura de los alambres |  | daN/mm2 |  |  |  |  |
| 4.5 | Alargamiento de los alambres |  | % |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| 5 | FIBRAS ÓPTICAS |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1 | Tipo |  |  | Monomodo G 652/D |  | Cero pico de agua |  |
| 5.2 | Longitud de onda de corte |  | nm |  |  |  |  |
| 5.3 | Longitud de onda de operación |  | nm | 1550 |  |  |  |
| 5.4 | Diámetro del campo modal |  | µm | 9/10,5 |  |  |  |
| 5.5 | Perfil de del ĺndice de refracción |  |  | Adjuntar |  |  |  |
| 5.6 | Diámetro de la fibra |  | µm | 125 |  |  |  |
| 5.7 | Error de circularidad máximo |  | % |  |  |  |  |
| 5.8 | Dispersión cromática (para 1550 nm) |  | Ps/nm.km | 18 |  |  |  |
| 5.9 | Atenuación máxima |  | dB/km | 0,20 |  |  |  |
|  | Atenuación en el pico de agua (1383 nm) |  | dB/km |  |  |  |  |
|  | No linealidad (uniformidad de atenuación) |  | dB/km | 0,05 |  |  |  |
|  | Pendiente de la curva de dispersión (So) |  | ps/nm².km | 0,070 |  |  |  |
|  | Dispersión modo de polarización (coef. PMD) |  | ps/km½ | 0,10 |  |  |  |
| 5.10 | Revestimiento primario |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.1 | Tipo |  | - | detallar |  |  |  |
| 5.10.2 | Diámetro |  | µm | 250 |  |  |  |
| 5.10.3 | Material |  |  |  |  |  |  |
| 5.10.4 | Espesor mínimo |  | µm |  |  |  |  |
| 5.11 | Núcleo (elemento central) |  |  |  |  | Opción del fabricante |  |
| 5.11.1 | Material |  |  | Fibra Vidrio |  |  |  |
| 5.11.2 | Diámetro |  | mm |  |  |  |  |
| 5.11.3 | Cubierta del núcleo |  |  | Detallar |  |  |  |
| 5.12 | Revestimiento secundario |  |  |  |  |  |  |
| 5.12.1 | Material |  |  | Suelto |  |  |  |
| 5.12.2 | Diámetro |  | mm | 1 a 1,5 |  |  |  |
| 5.12.3 | Cantidad de tubos holgados |  |  | Dos o mas |  | Opción del fabricante |  |
| 5.12.4 | Evitar ataque de hidrógeno |  | - | Detallar |  |  |  |
| 5.12.5 | Fibras por tubo |  | - | Detallar |  |  |  |
| 5.12.6 | Gel contra ingreso humedad |  | - | Detallar |  |  |  |
| 5.13 | Envoltura interior |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.1 | Material |  |  |  |  |  |  |
| 5.13.2 | Espesor |  | mm |  |  |  |  |
| 5.14 | Tubo metálico |  |  | si |  |  |  |
| 5.14.1 | Material |  | mm | Al/Ac |  |  |  |
| 5.14.2 | Diámetro |  | mm |  |  |  |  |
| 5.14.3 | Espesor |  |  |  |  |  |  |
| 5.14.4 | Tipo |  |  | Hermético y Continuo |  | Detallar |  |
| 5.15 | Radio de curvatura mínimo de fibras |  | mm |  |  |  |  |
| 5.16 | Alargamiento máximo del cable completo sin producir variación de atenuación de las fibras |  | % | Adjuntar |  |  |  |
| 5.17 | Curva de variación de atenuación de las fibras en función de la fuerza de tracción sobre el cable completo |  | N/mm2 | Detallar |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |

| 5.18 | Coeficiente de expansión térmica |  | 1/°C | Detallar |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.19 | Curva de variación de atenuación de las fibras en función de la temperatura exterior del cable completo |  |  | Adjuntar |  |  |  |
| 5.20 | Máximo esfuerzo durante el tendido |  | daN |  |  |  |  |
| 5.21 | Máxima tracción en peor condición climática |  | daN |  |  | Variación máxima de atenuación de 0,0 dB/km conforme IEEE 1138 |  |
| 5.22 | Resistencia al aplastamiento |  | daN/cm |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL |