|  | Proyecto: | INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obra: | LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano |  |  |  |  |  |
|  |  | Titulo: | Capítulo 6 Sección 4 Parte 2 Planilla datos técnicos garantizados Grapería, accesorios y sistema amortiguante OPGW |  |  | Rev.: |  | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Fecha: |  | 23/02/2018 |
|  |  |  |  |  |  | Hojas: |  | 8 |
| Rev | Fecha | Aprobó | Comentarios |  |  |  |  |  |
| 0 | --- | Interandes/ Comisión | Emisión para revisión |  |  |  |  |  |
| 1 | 23/02/2018 | Interandes/ Comisión | Emisión para licitación |  |  |  |  |  |

|  | Proyecto: | INTERCONEXIÓN DEL SISTEMA AISLADO “ZONA PUNA” CON EL SISTEMA ARGENTINO DE INTERCONEXIÓN |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Obra: | LEAT 345 Cobos - Andes - Reemplazo cable guardia x OPGW tramo Cobos - Altiplano |  |  |  |  |
|  |  | Titulo: | Capítulo 6 Sección 4 Parte 2 Ítem 1 Planilla datos técnicos garantizados Conjunto de suspensión del cable de guardia OPGW |  |  | Rev.: | 1 |
|  |  |  |  |  |  | Fecha: | 23/02/2018 |
|  |  |  |  |  |  | Hojas: | 8 |
| Nro. | DESCRIPCION |  | UNIDAD | S/PLIEGO | S/OFERTA | OBSERVACIONES |  |
| 1 | CARACTERÍSTICAS GENERALES |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Tipo |  | - |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Suspensión |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Oscilante |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Designación |  | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Fabricante |  | - |  |  |  |  |
| 1.4 | Norma de ensayos |  |  | IRAM-NIME 20022/91 |  |  |  |
| 1.5 | Marca |  | - |  |  |  |  |
| 1.6 | País de Procedencia |  | - |  |  |  |  |
| 1.7 | Masa |  | kg |  |  |  |  |
| 1.8 | Plano |  |  |  |  |  |  |
| 1.9 | Listado de componentes con identificación de hoja de datos garantizados y número de plano |  | - |  |  |  |  |
| 2 | CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Carga mínima de rotura del conjunto |  | daN | 85 % CMRTC |  |  |  |
| 2.2 | Carga minima de rotura de la grapa de suspensión |  | daN | 60 % CMRTC |  |  |  |
| 2.3 | Protección superficial de partes metálicas (cincado por inmersion en caliente) |  |  | ASTM A-153; A-123 IRAM-NIME 20022/91 |  | según elemento |  |
| 2.4 | Espesor del revestimiento superficial |  | gr/m2 | IRAM-NIME 20.022/91 |  |  |  |
| 3 | GRAPA DE SUSPENSIÓN |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Tipo |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Características de los materiales de la morsa |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Cuerpo de la grapa |  |  | aleación de aluminio |  |  |  |
| 3.2.2 | Mordaza de goma |  |  | neoprene |  |  |  |
| 3.2.3 | Varillas preformadas (protección + suspensión): |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Material |  |  | aleación de aluminio |  |  |  |
| 3.2.3.2 | Metodología de construcción |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.3 | Dimensiones |  | mm |  |  |  |  |
| 3.2.3.4 | Cantidad de varillas preformadas: |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.1 | Protección |  | Nº |  |  |  |  |
| 3.2.3.4.2 | Suspensión |  | Nº |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |

| 3.3 | Carga de deslizamiento mínima | daN | 20 % CMRTC |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.4 | Carga de deslizamiento máxima | daN | 30 % CMRTC |  |  |
| 3.5 | Torque (valores límites) | kgm |  |  |  |
| 3.6 | Carga de rotura a la tracción | daN | 60 % CMRTC |  |  |
| 4 | BASE PARA EMPOTRAR |  |  |  |  |
| 4.1 | Material (chapa) |  | IRAM-IAS-U500-042 (F-24) |  |  |
| 4.1.1 | Metodología de construcción |  |  |  |  |
| 4.2 | Dimensiones de la base | mm |  |  |  |
| 4.3 | Diámetro de la varilla a empotrar | mm |  |  |  |
| 4.4 | Carga de rotura a la tracción de la base | daN | 85 % CMRTC |  |  |
| 4.5 | Carga de rotura longitudinal de la base | daN |  |  |  |
| 5 | ELEMENTOS DE PUESTA A TIERRA |  |  |  |  |
| FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |  |  |  |  | FIRMA DEL REPRESENTANTE TECNICO |