UNSADA

INSTALACION ELECTRICA

MEMORIA

INSTALACION     ELECTROMECANICA

# OBJETO

La presente especificación técnica describe los trabajos de instalación eléctrica asociados al proyecto  de  instalación eléctrica de UNSADA, SAN ANTONIO DE ARECO PROVINCIA DE BUENOS AIRES

# NORMAS DE APLICACION PARA PROVISION DE EQUIPOS  Y  MANO DE OBRA

Todos los materiales serán nuevos y conforme a las normas IRAM y de acuerdo al último reglamento vigente de la Asociación Electrotécnica Argentina (AEA), en todo cuanto atañe a la presente instalación y especialmente las siguientes:

2005	Caños de acero y sus accesorios para instalaciones eléctricas

2206	Caños de PVC rígido flexibles para instalaciones eléctricas

2006-2072	Tomacorrientes, Ficha y enchufes.

2007	Llaves eléctricas

2010	Símbolos gráficos eléctricos

2014	Fusibles

2084 y 2085	Conductores

2195-2181-2186	Tableros para distribución de energía eléctrica

2281        	Puesta a tierra de sistemas eléctricos, consideraciones generales

LISTADO DE PLANOS DE APLICACIÓN

Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a las reglas de arte y presentarán una vez terminados un aspecto prolijo y mecánicamente resistente reponiendo en sus respectivas ubicaciones todo lo que haya necesitado ser removidos para realizar su tarea reparando la mampostería y retirando todos los materiales sobrantes, herramienta, construcciones temporarias y equipos de trabajo, dejando el área limpia y lista para los trabajos posteriores (pruebas, puesta en operación, etc.)

Previo a la iniciación de los trabajos el Contratista deberá presentar su propuesta de organización del personal con sus respectivos antecedentes, que requerirán la aprobación de la Dirección de Obra.

Como mínimo deberá contar con un supervisor de Obra con capacidad técnica para discutir y resolver eventuales dificultades técnicas, y la cantidad de operarios necesarios para llevar a cabo las obras.

En los casos en que este pliego o en los planos se citen modelos o marcas comerciales, es al solo efecto de fijar normas de construcción o tipos de formas deseadas, pero no implica el compromiso de aceptar tales materiales si no cumplen con las normas de calidad o características requeridas.

En su propuesta el Contratista indicará las marcas de la totalidad de los materiales que propone instalar y la aceptación de la propuesta sin observaciones, no exime al instalador de su responsabilidad por la calidad y características técnicas establecidas o implícitas en pliego y planos.

La calidad de similar y equivalente queda a juicio y resolución exclusiva de la DO y en caso de que el Contratista en su propuesta mencione mas de una marca, se entiende que la opción será ejercida por la DO.

.

DESCRIPCION DE LOS TRABAJOS Y PROVISIONES

1.-INSTALACION ELECTRICA

Detalle itemizado de trabajos a realizar :

Iluminación interior normal – iluminación interior de emergencia – -instalación de tomas, telefonía y datos ––

INSTALACION ELECTRICA

Se dejara provisto un sistema de distribución por bandeja portacable de chapa galvanizada perforada de 300mmx50mm. Montada en forma suspendida en el pasillo público, recorriendo el largo total del mismo, para luego acceder con las mismas bandejas a las aulas desde la bandeja principal, acometiendo por la pared correspondiente para llegar a una caja metálica montada en el aula.

ILUMINACION INTERIOR NORMAL

No se incluye : Provisión y montaje de  los artefactos de iluminación interior en todas las oficinas y/o aulas del edificio.

ILUMINACION INTERIOR DE EMERGENCIA

Incluye : Provisión y montaje de  los artefactos de iluminación interior de emergencia y carteles de aviso de salida de acuerdo a la documentación del proyecto incluido en esta especificación.

Los artefactos se detallan en el plano en planilla de materiales.

Cartel de salida  WAMCO Modelo HALONETTE

ARTEFACTO PHILIPS PACIFIC 2X36W TLD CON 1 EQUIPO AUTONOMO BALASTO BTP o equipo de similares características y calidad.

INSTALACION DE TOMAS

Incluye : Provisión y montaje de  los tomacorrientes de tensión normal distribuidos  de acuerdo a la documentación del proyecto incluido en esta especificación.

INSTALACION DE TELEFONIA Y DATOS

Se dejara provisto un sistema de distribución por bandeja portacable de chapa galvanizada perforada de 300mmx50mm. Montada en forma suspendida en el pasillo publico, recorriendo el largo total del mismo, para luego acceder a las aulas según plano.

DESCRIPCIONES PARTICULARES DE LA INSTALACION

INTERFERENCIAS CON OTRAS INSTALACIONES

DENTRO DEL MONTAJE ELECTROMECÁNICO DEBERA TENERSE EN CUENTA LA INTERFERENCIA Y LA COORDINACIÓN CON OTRAS INSTALACIONES A SABER; DETECCIÓN DE INCENDIO, AIRE ACONDICIONADO Y  CABLEADOS DE SISTEMAS.ESTO DEBERA COORDINARSE CON LA I.O PARA QUE LOS TRABAJOS SEAN REALIZADOS EN FORMA NO SOLAPADA Y EFICIENTE PARA EL AVANCE DE LA OBRA.LOS PLANOS DEFINITIVOS SERAN APROBADOS POR LA DO PARA QUE ESTA DETERMINE LOS GRADOS DE INTERFERENCIAS Y LAS SOLUCIONES A APLICAR EN CADA CASO.

# PUESTA A TIERRA, DESCARGAS ATMOSFERICAS Y BALIZA

## Generalidades

La totalidad de la cañería metálica, soportes, entradas de agua, entradas de gas, telefonía y datos, aire acondicionado gabinetes, tableros y en general de toda la estructura conductora que por accidente pueda quedar bajo tensión, deberá ponerse sólidamente a tierra, a cuyo efecto en forma independiente del neutro, deberá conectarse mediante cable aislado de sección adecuada, de acuerdo a la  norma IRAM 2281-3 y la reglamentación de la Asociación Argentina de Electrotécnicos  Ultima Edición. Esta aclaración respecto de la puesta a tierra será coordinado con la DO dado que se involucran otros gremios como ser agua, gas y telefonía entre otros.

El conductor de tierra no siempre se halla indicado en los planos y puede ser único para

ramales o circuitos que pasen por las mismas cajas de paso o conductos. La sección del

conductor de protección será como mínimo de 2,5MM2,pero su sección se calculara de

acuerdo al punto 2.3.2 del reglamento de la AEA.

LA INSTALACIÓN DE PAT DEBERA  RESPONDER A LA NORMA IRAM 2281-1.

LUEGO DE FINALIZADA LA OBRA LA VERIFICACIÓN DE LAS PUESTAS A TIERRA SERA UNO DE LOS ENSAYOS NECESARIOS PARA LA RECEPCIÓN DE  LA OBRA.

LA PROTECCION ATMOSFERICA DE LOS EDIFICIOS RESPONDERA A LA NORMA IRAM 2184-1-1.

La  masa conductora de la tierra constituye un potencial eléctrico de referencia unico. Bajo este concepto, puede definirse  una red de tierra.

Las placas de tierra que sirven para interconectar a los equipos y los cables que vinculan estas placas con las tomas de tierra deben ser consideradas como parte de la red de tierra.

Su función es garantizar La seguridad de las personas Un potencial de referencia único a todos los elementos de la instalación. De esta manera se lograra la protección adecuada y el buen funcionamiento de los equipos.

El camino a tierra de las corrientes de falla.

Para que se cumpla lo anterior deberá cumplirse

1)RED DE TIERRA UNICA

2)BAJO VALOR DE IMPEDANCIA menor a 5 ohm

Se realizara en cámara según se especifica en proyecto una perforación hasta

Segunda napa de agua hincando Jabalina tipo cooperdwell de cobre con alma de acero del Tipo JL-3000-3/4”

CONSIDERACIONES GENERALES

EQUILIBRIO DE FASES

Una vez finalizada la instalación se verificara  la distribución de fases proyectada por cada tablero en función de los valores de corriente medidos con la instalación en servicio.

De esa manera se lograra un equilibrio de fases dentro de un 10 % como máximo de desequilibrio, de no ser así se deberán corregir las conexiones para lograr el objetivo mencionado.

CAIDA DE TENSIÓN ADMISIBLE

La caída de tensión entre el origen de la instalación (acometida) y cualquier punto de utilización no debe superar los siguientes valores

ALUMBRADO 3 % --- FM 5% ( EN REGIMEN )  15% (EN EL ARRANQUE )

LAS CAIDAS DE TENSIÓN SERAN REVISADAS DENTRO DE LOS ENSAYOS DE RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN, SIENDO RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DEL CONTRATISTA QUE DICHOS VALORES SE CUMPLAN.

## TABLEROS ELÉCTRICOS

LOS TABLEROS ELÉCTRICOS RESPONDERAN  a la ESPECIFICACIÓN TÉCNICA  GENERAL DE TABLEROS DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA DE BAJA TENSIÓN  380/220 V PARA INTERIOR

DETALLE DE LA PROVISIÓN

TABLERO GENERAL DE BAJA TENSION

Los tableros responderán a un índice de protección IP55.

Ensayo de Rigidez Dieléctrica a 2.5 veces la tensión nominal  50 Hz. durante un minuto. Ensayo de Asimilación.

El armado y montaje de los tableros  contendrán en su interior todos los elementos detallados en los planos unifilares y los accesorios necesarios para el buen funcionamiento respetando en todo las directivas de las normas IRAM.

Se deberá llegar a los mismos por caño embutido y o adosado a la pared en el caso de la alimentación y para la salida de los distintos circuitos se montara toda la cañería en forma exterior adosada a la mampostería, vigas y columnas, sujetadas con grampas tipo abrazadera tarugada.

## Materiales constitutivos de los tableros

LOS MATERIALES QUE COMPONEN LOS TABLEROS SON LOS DETALLADOS EN LOS ESQUEMAS MENCIONADOS Y PLANILLAS DE MATERIALES

.

## Interruptores automáticos

LOS MATERIALES QUE COMPONEN LOS TABLEROS SON LOS DETALLADOS EN LOS ESQUEMAS MENCIONADOS Y EN LAS PLANILLAS DE MATERIALES

Protección Diferencial

Se colocaran de acuerdo a Proyecto en los circuitos especificados Protección diferencial marca SCHENEIDER o similar. Según se indica en planos unifilares.

## Borneras

Serán del tipo componibles, de amperaje adecuado a la sección del cable, tipo Zoloda  modelo SK110, o medidas superiores,  o similar equivalente.

## Conexiones

Todos los conductores serán de cobre puro electrolitico, debiéndose conectar perfectamente por medio de manguitos de cobre estañado.

## Lámparas indicadoras

En caso que deban utilizarse todas las lámparas indicadoras de funcionamiento y las lámparas indicadoras de fase en todos los tableros serán tipo LED.

## Carteles Indicadores

Cada salida, serán identificados mediante un cartel indicador realizado en acrílico grabado  según muestra que deberá ser aprobada por la D.O., estando expresamente prohibida la cinta plática adhesiva de cualquier tipo.

# RAMALES Y CIRCUITOS DE ILUMINACION Y FUERZA MOTRIZ

## Conductos

Cañerías

En la instalación en bajadas y en cielorrasos embutidos se usará para la distribución según indicaciones en los planos del anteproyecto caño semipesado fabricado conforme a norma IRAM 2005.

La medida mínima de cañería será 3/4" semipesado (15,4 mm diámetro interior) o equivalente. Las otras medidas de acuerdo a lo indicado en planos o establecido por las reglamentaciones.

Las curvas y desviaciones serán realizadas en obra mediante máquina dobladora o curvador manual. Las cañerías que deban ser embutidas se colocarán en línea recta entre cajas con curvas suaves; las cañerías exteriores se colocarán paralelas o en ángulo recto con las líneas del edificio.

Las cañerías serán continuas entre cajas de salida o cajas de pase y se fijarán a las cajas de todos los casos con conectores seguros, en forma tal que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión.

Todos los extremos de cañerías serán adecuadamente taponados, a fin de evitar entrada de materiales extraños durante la construcción.

Todos los tramos de un sistema, incluidos gabinetes y cajas de pase, deberán estar colocados antes de pasar los conductores.

Las cañerías serán aseguradas a la estructura a distancias no mayores de 1,50 m, además en cada codo y al final de cada tirón recto que llega a una caja.

## Los tirones verticales y horizontales de cañería, se sujetarán con abrazaderas de un solo agujero de hierro maleable, en ambos casos con silletas de montaje para separarlo de la pared, o mediante sistemas aprobados, con bulones con expansión o clavos a pistola.

## Bandeja portacable

La canalización en general, deberá efectuarse mediante bandejas portacables perforadas con zincado electrónico galvanizado marca Nuban, que llegarán a todos los puntos de bajada según lo indicado en el proyecto mediante caño plástico rígido.

Todos los empalmes deberán efectuarse fuera de las bandejas pudiendo colocarse cajas de pase adicionales para tal efecto.

Todas las uniones a las bandejas de cajas de pase, caños, canalizaciones, tableros, etc. deberán efectuarse mediante los accesorios adecuados.

Las bandejas deberán instalarse de modo tal que sean accesibles en todo su recorrido debiendo mantenerse una distancia útil mínima de 0.20m. entre el borde superior de las mismas y el techo del recinto o cualquier otro obstáculo.

Las bandejas se conectaran a tierra de acuerdo a las normas mencionadas en esta especificación

## Conductores:

Se proveerán y colocarán los conductores de acuerdo a las secciones indicadas en los planos. La totalidad de los conductores serán de cobre.

Los conductores se regirán por la norma IRAM 2183.Cables para instalación en cañerías: Serán de cobre, flexibles, con aislado de material plástico antillama apto para 1000VCC., con certificado de ensayo en fábrica a 6000 V para cables de hasta 10 mm2 y a 2500 V luego de inmersión en agua por 12 horas para secciones mayores VN 2000 de Pirelli.

Serán provistos en una envoltura de origen, no permitiéndose el uso de remanentes de otras obras o de rollos incompletos.

La mínima sección permitida para este tipo de cables será 2.5 mm2.

En la obra los cables serán debidamente acondicionados, no permitiéndose la instalación de cables cuya aislación de muestras de haber sido mal acondicionados o sometidos a excesiva tracción y prolongado calor o humedad.

Los conductores se pasarán  en las cañerías recién cuando se encuentren totalmente terminados los tramos de cañería, colocados los tableros, perfectamente secos los revoques y previo sondeado de la cañería para eliminar el agua que pudiera existir de condensación o que hubiera quedado del colado del hormigón o salpicado de las paredes. El manipuleo y la colocación será efectuada en forma apropiada, pudiendo exigir la D.O. que se reponga todo cable que presente signos de violencia o maltrato, ya sea por roce contra boquillas, caños o cajas defectuosas o por haberse ejercido excesiva tracción al pasarlos dentro de la cañería.

Todos los conductores serán conectados a los tableros y aparatos de consumo mediante terminales o conectores de tipo aprobados, colocados a presión mediante herramientas apropiadas, asegurando un efectivo contacto de todos los alambres y en forma tal que no ofrezcan peligro de aflojarse por vibración o tensiones bajo servicio normal.

Cuando deban efectuarse uniones o derivaciones, estas se realizarán únicamente en las cajas de paso mediante confesores(manguitos de acoples) colocados a presión que aseguren una junta de resistencia mínima, en ningún caso superior a la de un metro de conductor. Se utilizarán terminales y uniones a compresión precisado del tipo Scotchlok o similar equivalente.

En todos los casos los conductores se colocarán con colores codificados a lo largo de toda la obra, para su mejor individualización y permitir una rápida inspección o control de las instalaciones a saber:

a) Circuitos de Corriente  Alterna monofasica

Polo con tensión contra tierra color marrón (según norma ) (fase) (+)

Polo sin tensión contra tierra color azul (neutro)

b) Circuitos de corriente alterna trifasica

Fase R.....................color marrón

Fase S.....................color negro

Fase T.....................color rojo

Neutro.....................color azul

Tierra.......................color verde/amarillo

La sección mínima a utilizarse en este tipo de cables será de 2.5 mm2.

## Cajas:

Se proveerán y colocarán todas las cajas que surjan de planos y de estas especificaciones. No todas las cajas necesarias están indicadas en planos y surgirán de los planos de detalle o de obra que debe realizar el Contratista.

Todas las cajas estarán constituidas por cuerpo y tapa.

En instalaciones que deban quedar a la vista, pero no a la intemperie.

Todas las cajas tendrán un borne de puesta a tierra en un todo de acuerdo al pto. 3.2.3.5 de la AEA (bulon de 1/4" con tuerca y arandela galvanizada)

## Cajas de pase y derivación:

Serán de medidas apropiadas a los caños y conductores que lleguen a ellos.

Las dimensiones serán fijadas en forma tal que los conductores en su interior tengan una radio de curvatura no menor que el fijado por reglamentación para los caños que deban alojarlos.

Para tirones rectos la longitud mínima será no inferior a 6 veces el diámetro nominal del mayor caño que llegue a la caja. El espesor de la chapa será de 1.6 mm para cajas de hasta 20 x 20 cm; 2 mm para hasta 40 x 40 cm y para  mayores  dimensiones, serán de mayor espesor o convenientemente reforzados con hierro perfilado.

Las tapas cerrarán correctamente, llevando los tornillos en numero y diámetro que aseguren el cierre, ubicados en forma simétrica en todo su contorno, a fin de evitar dificultades en su colocación.

Las cajas serán protegidas contra oxidación, mediante pintura anticorrosiva.

## Instalación suspendida en cielorrasos:

En los lugares donde existe cielorraso las cañerías correspondientes a los circuitos de iluminación y ramales se llevarán suspendidos desde la losa por medio de bárrales roscados de 1/4" y perfil C con grapa adecuada.

Las cajas de pase siempre se colocarán en coincidencia con un artefacto de iluminación de tal forma que estas sean accesibles a través del artefacto.

DESCRIPCIÓN DE CIRCUITOS

Acometida

Se deberá solicitar un nuevo equipo de medición a la empresa de energía correspondiente, acorde al total de la potencia instalada.

TABLA DE MARCAS  STANDARD

| Elementos eléctricos | Marca |
| --- | --- |
| Tableros eléctricos metálicos | Tecnobox |
| Cajas y gabinetes estancas | Conextube, Steck, Delga |
| Borneras / Bornes | Zoloda / AEA/CABUR |
| Interruptores | Scheneider |
| Llaves termomagneticas y disyuntores diferenciales | Scheneider |
| Identificadores de cables | Hoyos – Grafoplast |
| Cable PVC | Pirelli –Imsa-Indelqui |
| PROTECCION DESCARGAS | DEHN-IT PROTECTOR |
| Cable Sintenax | Pirelli –Imsa-Indelqui |
| Caño flexible | Zoloda |
| Prensacables | Zoloda, Conextube |
| Bandejas | Nuban |