UNSADA

PLANTA BAJA BARADERO

MEMORIA DE CÁLCULO DE INSTALACIÓN DE AGUA FRÍA,

CALIENTE Y DESAGUES CLOACALES

Las presiones disponibles en la red distribuidora hacen necesaria la alimentación desde la red al tanque de reserva y desde este se alimentan todos los artefactos y griferías en los sanitarios de los diferentes nucleos.

Para determinar el diámetro de las cañerías  de agua ya sea bajadas o ramales de alimen- tación se tuvieron en cuenta la distancia de los artefactos al tanque, la altura de este con respecto a los mismos, más la caída de presión y por último el consumo de litros/hora de cada uno de los elementos.

Al respecto se consideró lo siguiente:              Inodoros:                                  140 ltrs/día.

Lavatorios:                               100 ltrs/día.

Mingitorios:                             100

ltrs/día.

Piletas de lavar                        100 ltrs/día.

Duchas

:             120 ltrs/día.

Teniendo en cuenta el número de artefactos o griferías a colocar obtenemos el consumo

diario y los caudales necesarios para dimensionar las cañerías.:

10 inodoros:                             1400 ltrs/día.

14 lavatorios:                           1400 trs/día.

4 mingitorios:                            400

ltrs/día.

1 canilla office                                                                                                 150 ltrs/día.

Total de consumo diario:     2950ltrs/día.

CÁLCULO Y DISEÑO DE LAS INSTALACIONES.

La siguiente tabla especifica los valores de presión, caudal y diámetro recomendados para la alimentación de los artefactos.

Según Tabla de DARCY WEIRBACH  las presiones y los diámetros recomendados son los siguientes:

ALIMENTACIÓN      CAUDAL        PRESIÓN MÍNIMA    DIÁMETRO RECOM

l/seg.               Kgr./cm2  m.c.a                     pulgadas

Lavatorio                          0,1                     0,1          1                               ½”

Válvula descarga              1,5                     0,25       2,5                          1 ¼”

Mingitorio                        0,3                     0,2          2                             1 ¼”

Pileta lavar                       0,12                   0,1          1                                ½”

Una vez obtenido los caudales totales, se calculó las perdidas de carga  de la siguiente manera:

R = J x I

R = Pérdida de carga.

I  = Longitud del tendido en mtrs.

Ej: Cañería de alimentación,

Cañería:  2 ½”

Caudal : 0,8 ltrs/seg.

Temp. 20 °C

Según tabla Darcy Weirbach : J = 0.001848

Longitud más desfavorable 10 mtrs

J= 0,001848

R= 0,001848 x 10 = 0.01848. ( verifica)

El diámetro adoptado de la cañería está sobredimensionado en relación a esta tabla

por recomendaciones de los fabricantes de válvulas automáticas de desague de inodoros.